## 单选题
题干 | A | B | C | D | E | F | 正确答案
《厂站工作安全技术交底单》是运行单位向外单位进行安全技术交底的记录，双方参加的人员必须熟悉现场( )与（ ）。 | 运行方式、设备情况 | 运行方式、施工情况 | 停电情况、施工情况 | 设备情况、施工情况 |  |  | D
《分组工作派工单》填写对应分组的工作人员（包含工作人员、参与工作的厂家人员以及吊车、叉车等车辆驾驶人员）姓名，且不包含分组（ ）。 | 工许可人 | 工作负责人 | 专责监护人 | 工作票签发人 |  |  | B
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，在交流系统中，（）电气连接部分是指可用隔离开关与其他电气装置分开的部分。 | 一个 | 二个 | 三个 | 四个 |  |  | A
10kV户外电力装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时，若导电部分对地高度小于（ ）时，该裸露部分两侧和底部应装设护网。 | 2.7米 | 2.8米 | 2.9米 | 3米 |  |  | A
安全带的保险带、绳使用长度在（ ）以上的应加缓冲器。 | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m |  |  | B
安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用( )的方式。 | 低挂低用 | 高挂高用 | 高挂低用 | 低挂高用 |  |  | C
安全带应采用（ ）的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上。 | 高挂低用 | 低挂高用 | 高挂高用 | 低挂低用 |  |  | A
安全工器具（ ）及使用前应进行外观检查 | 每日 | 每月 | 每季 | 每年 |  |  | B
安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于（ ）的环境中。 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  | D
安全工器具室内应配置适用的柜、架，不准存放不合格的( )及其他物品。 | 安全设施 | 安全工器具 | 劳动防护用品 | 作业机具 |  |  | B
安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，（），防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 | 应将下颌带系好 | 可将长发放在帽外 | 可不进行外观检查 | 不需检查生产日期 |  |  | A
保险带、绳使用长度在（ ）以上的应加缓冲器。 | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m |  |  | B
被吊物件或吊笼下面（）有人员停留或通过。 | 不应 | 可以 | 禁止 | 允许 |  |  | A
不应采用突然剪断导（地）线的方法（ ）。 | 放线 | 松线 | 紧线 | 撤线 |  |  | B
不应穿越未停电接地的（ ）进行工作。 | 电缆 | 架空导线 | 裸导线 | 绝缘导线 |  |  | D
测量用的导线，应使用相应的( )，其端部应有绝缘套。 | 导线 | 绝缘导线 | 耐高压导线 | 耐高压的绝缘导线 |  |  | B
厂站第三种工作票、（ ）及书面形式布置和记录不必签发。 | 线路第二种工作票 | 紧急抢修工作票 | 厂站第二种工作票 | 二级动火工作票 |  |  | B
厂站工作时的隔离开关或断路器操作把手、电压互感器低压侧 空气开关（熔断器）操作处，应悬挂（ ）的标示牌。 | “禁止合闸，有人工作!” | “禁止合闸，线路 有人工作！” | “止步，高 压危险!” | “禁止攀登，高压危险!” |  |  | A
厂站内高压设备需要全部停电或部分停电的工作需选用()。 | 线路第一种工作票 | 厂站第一种工作票 | 厂站第二种工作票 | 带电作业工作票 |  |  | B
厂站内以下工作需选用厂站第二种工作票：人员作业与邻近带电设备的距离，10kV 及以下（ ）、20kV（35kV）大于0.6m 小于1.0m，且已有有效绝缘隔离措施的工作。 | 大0.35m 小于0.7m | 大0.2m 小于0.9m | 大0.3m 小于0.8m | 大0.4m 小于0.7m |  |  | A
厂站设备停电，应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的（ ）和合闸能源，闭锁隔离开关的操动机构。 | 控制电源 | 合闸电源 | 自动空气开关 | 二次电源 |  |  | A
成套接地线应由有（ ）组成。 | 透明护套的多股软铜线和专用线夹 | 非透明护套的多股软铜线和专用线夹 | 透明护套的多股软铜线和非专用线夹 | 非透明护套的多股软铜线和非专用线夹 |  |  | A
成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于（ ）mm2，并应满足装设地点短路电流的要求。 | 16 | 20 | 25 | 50 |  |  | C
承包商开工前，项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察，制定具有针对性的()，明确双方各自的安全责任。 | 承包协议 | 承包合同 | 安全协议 | 服务协议 |  |  | C
除紧急抢修工作票之外的只能延期（ ）。 | 一次 | 两次 | 三次 | 二至三次 |  |  | A
大风时，巡线应沿线路( ）进行 | 下风侧 | 逆风侧 | 顺风侧 | 上风侧 |  |  | D
当验明检修的低压配电网确已无电压后，在断开点加锁、悬挂（）的标示牌。现场确实无法加锁的，应在断开点派专人现场看守，防止反送电： | “禁止合闸，有人工作！”或“止步，高压危险” | “在此工作”或“止步，高压危险” | “禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！” | “禁止合闸，线路有人工作！”或“止步，高压危险” |  |  | C
登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设( )。 | 专人监护 | 专人看守 | 专人值守 | 监护人 |  |  | A
低压不停电的接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相（ ）后，方可进行下一步的作业。 | 供电 | 负荷 | 绝缘 | 接地 |  |  | C
低压不停电作业（）设专人监护。 | 可以 | 应 | 视情况 | 无需 |  |  | B
低压电气设备电中电压等级在( ) 及以下的设备及设施。 | 0.22kV | 0.4kV | 1kV | 5kV |  |  | C
低压配电及装表接电作业时，装（拆）不经电流互感器的电能表、电流表时，线路（）。 | 需停电 | 可带负荷 | 不得带负荷 | 以上三种方式均可 |  |  | C
低压配电网的停电工作时，工作许可人应按工作票所列的（ ）落实完备后与工作负责人办理工作许可手续。 | 技术措施 | 停电措施 | 安全措施 | 防控措施 |  |  | C
低压配电网工作票和紧急抢修工作票如需变更工作负责人，应重新办理工作票。其他工作票如需变更工作负责人，应经（ ）同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名。 | 值班负责人 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作票会签人 |  |  | B
低压线路和设备未经验明确无电压时，（ ）。 | 可触碰导体的任意部分 | 禁止触碰导体的任意部分 | 可触碰导体的裸露部分 | 禁止触碰导体的裸露部分 |  |  | D
第一种工作票应在工作批准期限前（ ）h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |  |  | C
电动机具在运行中不应进行维修或调整。维修、调整或工作中断时，应将其（）。严禁在运行中或机械未完全停止的情况下清扫、擦拭、润滑和冷却机械的转动部分。电动机具的转动部分和冷却风扇必须装有保护罩。 | 电源插头保持连接 | 电源断开 | 电源合上 | 本体控制开关断开 |  |  | B
电气测量时，人体与10kV高压带电部位的距离不得小于（ ）米的作业安全距离。 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |  |  | A
电气工具使用前应检查（）是否完好，有无接地线；不合格的禁止使用。使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护 器）和接地线。 | 电线 | 使用说明书 | 操作规程 | 外壳 |  |  | A
电气设备中电压等级在（）的设备及设施称为高压设备。 | 220V及以上 | 380V及以上 | 1kV以上 | 1kV及以下 |  |  | C
短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的截流容量，应满足( )负荷电流的要求。 | 最大 | 最小 | 最高 | 最低 |  |  | A
断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头（ ）采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 可以 | 应 | 视情况 | 无需 |  |  | B
对安全工器具的（）发生疑问或发现缺陷时，应进行试验。 | 机械、绝缘性能 | 型号 | 厂家 | 说明书 |  |  | A
对工作票所列内容有疑问时，应向工作票签发人（或工作票会签人）询问清楚，必要时应作补充属于工作票组织中( )的安全责任。 | 工作许可人 | 值班负责人 | 工作班（作业）人员 | 工作负责人（监护人） | 专责监护人 |  | B
发现厂站、高压配电线路有系统接地故障时，不应测量接地网的（ ）。 | 可靠连接 | 接地故障 | 绝缘电阻 | 接地电阻 |  |  | D
发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应（）。 | 无需理会，继续使用 | 清理干净，即可使用 | 及时处理并经试验合格后方可使用 | 及时处理并经试验即可使用 |  |  | C
发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议属于工作票组织中( )的安全责任。 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 工作班（作业）人员 | 工作负责人（监护人） | 专责监护人 | D
非（ ）方式终结的工作票，工作许可人、工作负责人互代填写相应内容并代签名。工作许可人和工作负责人所持有的工作票均需填写。 | 电话办理 | 当面办理 | 派人办理 | 信息系统办理 |  |  | B
非金属外壳的仪器，应与地（ ），金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。 | 可靠接触 | 相连 | 绝缘 | 等电位 |  |  | C
负荷开关允许( )、合上额定电流以内的负荷电流或电容电流，禁止（ ）故障电流。 | 拉开、断开 | 断开、拉开 | 断开、断开 | 拉开、拉开 |  |  | C
高处作业使用的脚手架应经( )合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。 | 检查 | 加固 | 验收 | 审核 |  |  | C
高处作业是指凡在坠落高度基准面（）及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 2.5m | 1.5m | 2m | 1m |  |  | C
高处作业在离地超过（ ）没有栏杆的脚手架上工作应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 | 1.2米 | 1.5米 | 2米 | 2.5米 |  |  | B
高处作业指凡在坠落高度基准面()及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 1.5m | 3m | 2m | 2.5m |  |  | C
高压电力电缆或高压线路上不需要停电的工作，须办理（ ）。 | 第一种工作票 | 第二种工作票 | 第三种工作票 | 紧急抢修单 |  |  | B
高压架空电力线路、厂站电气设备上，采用（ ）方式进行的带电作业。 | 等电位、中间电位 | 中间电位和地电位 | 等电位、中间电位和地电位 | 等电位、地电位 |  |  | C
高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启，并设置（ ）标示牌。 | “止步，高压危险!” | “禁止攀登，高压危险!” | “从此进出!” | “在此工作!” |  |  | A
高压配电设备是是指：（ ）以上、（ ）及以下，设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的，完成电力分配功能的电气装置。包括室内配电站、箱式变电站、户外开关箱、小型开关站、中心开关站等电气装置及辅助设施。 | 1kV、10kV | 1kV、20kV | 10kV、35kV | 10kV、110kV |  |  | B
高压设备接地故障时，室外不得接近故障点()以内。 | 4m | 6m | 8m | 5m |  |  | C
高压设备是指:电气设备中电压等级在（ ） 以上的设备及设施。 | 0.4kV | 0.4kV及 | 1kV及 | 1kV |  |  | D
个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于（ ）mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 | 16 | 20 | 25 | 50 |  |  | A
个人保安线用于保护（ ）。 | 个人的接地线 | 工作人员不受电击的接地线 | 工作人员防止感应电伤害的接地线 | 个人安全的电线 |  |  | C
工作班人员发现现场安全措施不适应工作时，应( )。 | 继续工作 | 及时提出异议 | 工作后提出疑问 | 以上三种都可以 |  |  | B
工作地点存在带电设备位置及运行设备的应填写工作地点带电的设备部位及运行设备（ ）。 | 双重名称 | 双重称号 | 名称 | 称号 |  |  | A
工作方案应根据（ ），依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的组织措施、安全措施和技术措施。 | 停电批复结果 | 现场勘察结果 | 设备运维单位意见 | 承包商工作建议 |  |  | B
工作负责人根据抢修工作进程，按规定向工作许可人报告，共同商定抢修工作票（ ）或转移到其他工作票。 | 办理工作票终结 | 办理工作终结 | 办理工作中断 | 办理工作延期 |  |  | B
工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施可保持不变；但复工前应派人检查，确认()完备后，方可开始工作。 | 接地线 | 标示牌 | 安全围拦 | 安全措施 |  |  | D
工作间断时，工作地点的全部接地线可保留不动。工作班人员需暂时离开工作地点，必须采取安全措施，必要时派人看守。复工前，应( )。 | 检查各项安全措施的完整性 | 检查工器具的完好性 | 核查人员资质 | 报工作票签发人同意 |  |  | A
工作接地线一经拆除，该线路即视为（），严禁任何人再登杆塔进行任何作业。 | 放电 | 停电 | 故障 | 带电 |  |  | D
工作票附属单，即厂站二次设备及回路工作安全技术措施单和分组工作派工单（ ）。 | 已执行 | 工作票终结 | 无需盖章 | 未执行 |  |  | C
工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称三种人）（ ）应进行三种人资格考试，合格后以发文形式公布。 | 每季度 | 每半年 | 每年 | 每两年 |  |  | C
工作票若需增加工作任务，需变更安全措施应()。 | 取得工作许可人同意 | 重新办理工作票 | 取得工作签发人同意 | 取得值班负责人同意 |  |  | B
工作票填写：工作班人员，不分组时应填写除（）以外的所有工作人员姓名。 | 厂站工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 调度许可人 |  |  | B
工作票为电网（）等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 发电、输电、变电 | 输电、变电、配电 | 变电、配电、调度 | 发电、输电、变电、配电、调度 |  |  | D
工作票中填写的日期和时间，按照公历的年、月、日和24h制填写，年按4位数字填写，月、日、时、分按( )数字填写。若填写日期涉及到跨年且工作票中无年份填写项，则默认为跨年。 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |  |  | B
工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，应（ ）。 | 履行离开时同样的交接手续 | 告知签发人 | 告知值班负责人 | 告知安全督查人员 |  |  | A
工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项，是( )的安全责任。 | 工作班成员 | 专责监护人 | 值班负责人 | 工作许可人 |  |  | B
工作前应详细核对电缆标志牌的名称是否与工作票（ ），安全措施正确可靠后，方可开始工作。 | 相符 | 相对应 | 符合 | 合适 |  |  | A
工作人员（ ）擅自移动或拆除遮栏、标示牌。 | 可以 | 不应 | 允许 | 视情况可 |  |  | B
工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌时，应征得( )同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。 | 工作负责人 | 调度值班人员 | 工作签发人 | 工作许可人 |  |  | D
工作人员和工器具与邻近或交叉的10kV带电线路的距离不得小于( ）。 | 1m | 2m | 3m | 4m |  |  | A
工作人员在接触运用中的配电箱、电表箱前，应检查（ ）是否良好，并用验电笔确认箱体确无电压后，方可接触。 | 外壳接地 | 接地装置 | 外壳装置 | 可靠接地 |  |  | B
工作完毕后工作负责人应清点人员和工具，查明确实无人和工具留在( )、沟内或容器内后，方可将盖板或其他防护装置恢复。 | 下水道 | 工作现场 | 电杆上 | 井下 |  |  | D
工作需要延期时，应经（ ）同意并办理工作延期手续。 | 值班负责人 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 工作许可人 |  |  | D
工作许可后，工作中如有试验等特殊情况需变更时，应事先取得（ ）的同意并履行变更手续。 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 单位领导 | 工作许可人 |  |  | D
供电所王某在进行电力作业时，当王某遇（ ）天气时，禁止测量接地电阻、设备绝缘电阻及进行高压侧核相工作。沿线出现雷雨天气时不应进行线路测量工作。 | 雷电 | 大风 | 大雨 | 冰雹 |  |  | A
沟道或井下的温度超过( )℃时，不应进行工作，温度在40～50℃时，应根据身体条件轮流工作和休息。 | 60 | 50 | 40 | 45 |  |  | B
刮风、下雨天气的设备操作，应根据气象情况和现场实际进行操作风险评估后，由()决定是否操作。 | 发令人 | 值班负责人 | 监护人 | 操作人 |  |  | B
关于厂站设备应停电说法错误的是：（ ）。 | 有可能向检修设备反送电的设备。 | 其他需要停电的设备。 | 需要停电检修的设备。 | 不需要停电的设备。 |  |  | D
关于电气操作说法正确：（ ） | 倒母线、倒负荷、并列、解列 | 核相、定相、单一操作、放电 | 充电、放电、并列、解列 | 合环、解环、充电、放电 |  |  | A
合格的（ ）全部未执行，在盖章处加盖“未执行”印章，并在备注栏内说明原因。 | 操作票 | 安全技术交底单 | 工作票 | 以上都不对 |  |  | A
环网柜应在停电、验电、（）后，方可打开柜门。 | 悬挂标示牌 | 合上接地刀闸 | 装设围栏 | 解除挂锁 |  |  | B
火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时，如需对设备进行巡视，应制定必要的安全措施，巡视人员应得到设备运维单位批准，至少( ）一组，巡视人员还应与派出部门之间保持通信联络。 | 两人 | 三人 | 四人 | 五人 |  |  | A
及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为，是( )的安全责任。 | 工作班成员 | 专责监护人 | 值班负责人 | 工作许可人 |  |  | B
计划工作时间：填写计划工作的（ ）。计划工作时间应在调度批准的停电检修时间范围内，不包括设备停送电操作所需的时间。 | 开始时间 | 结束时间 | 起止时间 | 实际时间 |  |  | C
加压前应认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均应正确无误，经确认后，（）通知所有人员离开被试设备，并取得（）许可后，方可加压。 | 试验人员，试验负责人 | 试验人员，工作负责人 | 试验负责人，工作许可人 | 工作负责人，工作许可人 |  |  | A
架空绝缘导线不应视为（ ），不应直接接触或接近。 | 绝缘设备 | 导电设备 | 承力设备 | 载流设备 |  |  | A
间接验电时，应有（ ）非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电；但如果任一指示有电，则禁止在该设备上工作。 | 一个及以上 | 两个及以上 | 三个及以上 | 四个及以上 |  |  | B
监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为，是( )的安全责任。 | 工作班成员 | 专责监护人 | 值班负责人 | 工作许可人 |  |  | B
监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章作业、违反劳动纪律 的行为属于工作票组织中( )的安全责任。 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 工作班（作业）人员 | 工作负责人（监护人） | 专责监护人 | E
检查动火现场是否配备必要的、足够的消防设施属于动火工作票中( )安全责任。 | 动火工作审批人 | 动火工作负责人 | 动火工作许可人 | 动火执行人 | 动火工作票签发人 | 动火工作监护人 | F
检修后或（）的安全工器具，应进行试验。 | 每次使用后 | 被雨淋湿后 | 表面脏污但无破损 | 关键零部件经过更换 |  |  | D
检修设备停电时，与停电设备有关的变压器和电压互感器，应将其（ ）断开。 | 高压侧 | 低压侧 | 任意一侧 | 各侧 |  |  | D
绞磨卷筒应与牵引绳的最近转向滑车保持（ ）以上的距离。 | 4m | 5m | 6m | 7m |  |  | B
脚手架使用期间，不得拆除( )上的杆件。 | 连墙件 | 架体 | 扣件连接 | 支撑体系 |  |  | B
金属材料的配电箱、电表箱应可靠接地，且（ ）应满足要求。工作人员在接触运用中的配电箱、电表箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认箱体确无电压后，方可接触，带电接电时作业人员应戴低压绝缘手套或帆布手套。 | 导线连接 | 安装高度 | 安装工艺 | 接地电阻 |  |  | D
紧急抢修应使用紧急抢修工作票，紧急抢修作业从许可时间起超过（ ）后应根据情况改用非紧急抢修工作票。 | 8h | 10h | 12h | 24h |  |  | C
紧急情况下，为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁，允许不经（ ）许可执行操作。 | 调度、工作负责人 | 调度、现场值班负责人 | 站长、值班负责人 | 调度、站长 |  |  | B
进入变压器室工作前，应将变压器高压侧( )、低压侧( )或采取绝缘遮蔽措施。 | 开关断开、开关断开 | 短路接地、开关断开 | 短路接地、短路接地 | 开关断开、短路接地 |  |  | C
经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等( )从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 | 不宜 | 不得 | 禁止 | 严禁 |  |  | A
经作业风险评估，尽量采用不动火的作业方法替代动火作业。必须动火作业时，应尽可能地把动火时间和范围压缩到( ）限度。 | 较低 | 最低 | 最高 | 较高 |  |  | B
绝缘安全工器具应存放于温度（ ）、相对湿度不大于 80%的环境中。 | ？15℃～40℃ | 0℃～40℃ | 0℃～30℃ | ？5℃～40℃ |  |  | A
绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与()等级相符。 | 最低电压 | 最高电压 | 设备电压 | 等电位电压 |  |  | C
绝缘隔板和绝缘罩只允许在( )及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。 | 10kV | 20kV | 35kV | 110kV |  |  | C
绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为（ ），以无击穿、闪络及过热为合格。 | 1min | 2min | 3min | 4min |  |  | A
绝缘绳应成卷用( ）密封，并置于专用包装内。 | 塑料袋 | 口袋 | 布袋 | 纸袋 |  |  | A
绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳的工频耐压试验周期为（ ）年。 | 半 | 1 | 2 | 3 |  |  | A
拉开隔离开关，手车开关应拉至“试验”或“检修”位置，使停电设备的各端有明显的（ ）。 | 断开点 | 隔离点 | 分开点 | 接触点 |  |  | A
拉开是指各种（ ）、接地开关、跌落式熔断器通过人工操作使其由合上位置转为拉开位置的操作。 | 断路器 | 隔离开关 | 自动空气开关 | 熔断器 |  |  | B
临时用电检修电源箱应装（）；专用接地铜排和端子、箱体必须可靠接地，接地、接零标识应清晰。 | 自动空气开关、剩余电流动作保护器 | 自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座 | 自动空气开关、接线柱或插座 | 剩余电流动作保护器、接线柱或插座 |  |  | B
明确被监护人员、监护范围和内容，是( )的安全责任。 | 工作班成员 | 专责监护人 | 值班负责人 | 工作许可人 |  |  | B
攀登杆塔及塔上移位过程中，应检查脚钉、爬梯、( )、 塔材是否牢固。 | 杆基 | 防坠装置 | 拉线 | 基础 |  |  | B
攀登杆塔前，应检查杆根、基础和拉线是否牢固。遇有（）的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行攀登。 | 冲刷、起土、上拔或导（地）线、拉线松动 | 冲刷、起土、或导（地）线、拉线松动 | 冲刷、导（地）线、拉线松动 | 起土、上拔或导（地）线、拉线松动 |  |  | A
配电变压器柜的（ ）应有防误入带电间隔的措施，新设备应安装防止误入带电间隔闭锁装置。 | 开关 | 侧封板 | 出线口 | 柜门 |  |  | D
配电站、配电开关站、箱式变电站、电缆分接箱等箱式配电设备（ ）设置验电和接地装置。 | 禁止 | 必要时 | 宜 | 不可以 |  |  | C
抢修许可经核实确认或需补充调整的（ ），工作许可人和工作负责人双方办理许可手续。 | 组织措施 | 技术措施 | 安全措施 | 许可措施 |  |  | C
全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，( ) | 此时，验收人员可以进入现场 | 此时，经单位领导批准的人员可以进入现场 | 任何人员未经工作负责人许可，不得进入工作现场。 | 此时，相关人员征得工作许可人同意可以进入现场 |  |  | C
全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人员未经( )许可，不得进入工作现场。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 值班负责人 | 值班员 |  |  | B
确认工作必要性和安全性属于工作票组织中( )的安全责任。 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 工作班（作业）人员 | 工作负责人（监护人） | 专责监护人 | B
人员工作中与10kV及以下带电设备的距离大于（）小于（），同时无绝缘隔板、安全遮栏等措施的，厂站设备应停电。 | 0.35m、0.7m | 0.3m、0.7m | 0.35m、1m | 0.5m、1m |  |  | A
若属多天工作且每天间断时，应清理现场，办理工作间断手续并将工作票交回( )持存；复工时，应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 工作许可人 | 单位领导 |  |  | C
若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得（ ）同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认 | 单位领导 | 值班负责人 | 工作票签发人或工作许可人 | 工作票签发人和工作许可人 |  |  | D
若专责监护人长时间离开工作现场时，应变更专责监护人，履行变更手续，现、原专责监护人对工作进行交接，并告知（ ）。 | 值班负责人 | 工作许可人 | 全体被监护人员 | 运行人员 |  |  | C
施工用电设施应由（）安装维护，严禁私拉乱接，严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 取得资质的人员 | 班组成员 |  |  | C
手持行灯电压不应超过36V。在特别潮湿或金属容器内等地点作业时，手持行灯的电压不准超过（ ）。 | 12V | 24V | 36V | 48V |  |  | A
所有（ ）等可靠隔绝电源措施的低压线路和设备都应视为带电。 | 未接地 | 未采取绝缘遮蔽 | 断开点加锁挂牌 | 以上说法都正确 |  |  | D
所有测量用装置必要时应设遮栏或围栏，并悬挂( ）的标示牌。 | “在此工作！” | “从此进出！” | “止步，高压危险！” | “禁止攀登，高压危险！” |  |  | C
所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的()装置。不应将使用中的接地装置拆除。 | 绝缘 | 保护 | 安全 | 接地 |  |  | D
梯子不宜绑接使用。人字梯应有（ ）的措施。人在梯子上 时，禁止移动梯子。 | 保证安全 | 防止滑动 | 限制高度 | 限制开度 |  |  | D
梯子上的高处作业，梯子应坚固完整，有 （ ）。 | 防尘措施 | 加固措施 | 防滑措施 | 足够长度 |  |  | C
填写工作票栏目中的内容，用文字表达未能完全清楚时，可附图补充说明，图中设备可用颜色区分示意，宜用（ ）代表不带电。 | 蓝色 | 黄色 | 红色 | 绿色 |  |  | A
填用数日内有效的线路第一种工作票，每日收工时若将工作地点所装设的( ）拆除，次日恢复工作前应重新验电、接地。 | 警示牌 | 安全遮拦 | 标示牌 | 接地线 |  |  | D
同杆塔架设的多回线路或交叉档内，( )线路带电时，( )线 路不应进行放、撤导（地）线的工作。 | 下层、上层 | 上层、下层 | 前端、后端 | 后端、前端 |  |  | A
同一（ ）部分，检修和高压试验工作不能同时进行。 | 电气连接 | 间隔 | 变电站 | 线路 |  |  | A
同一电气连接部分，检修和高压试验工作不能同时进行。许可高压试验前，应将其他检修工作（ ）并收回工作票；试验完成前不应许可其他工作 | 间断 | 终结 | 完结 | 结束 |  |  | A
同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各（）同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作票会签人 |  |  | B
外单位办理工作票时实行“双签发”，工作票经外单位签发后，由（ ）审核并签发（即会签）的过程。 | 设备运维单位 | 所辖调度机构 | 业主单位 | 生产设备部 |  |  | A
外单位从事低压配电网的穿刺带电工作应（ ）。 | 不需办理工作票，但应以书面形式布置和做好记录 | 选用低压配电网工作票 | 选用带电作业工作票 | 以上三种都不对 |  |  | B
外单位在填写( )前，应由运行单位对外单位进行书面安全技术交底，并在安全技术交底单上由双方签名确认。 | 工作票 | 作业指导书 | 操作票 | 现场勘察单 |  |  | A
外单位在填写工作票前，应由（ ）对外单位进行书面安全技术交底，并在安全技术交底单上由双方签名确认。 | 运行单位 | 设备管理单位 | 安全监察单位 | 调度单位 |  |  | A
网套末端应用铁丝绑扎，绑扎不得少于（）圈。 | 10 | 20 | 30 | 40 |  |  | B
为防止树木倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线（ ） 的方向。 | 相同 | 相反 | 侧面 | 反面 |  |  | B
未装接地线的大电容被试设备，应先行()再做试验。 | 短路接地 | 放电 | 拆线 | 以上均可 |  |  | B
无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于( )、埋深不应小于0.6m。 | 150mm2 | 160mm2 | 180mm2 | 190mm2 |  |  | D
下坡时应控制( ），不得任其滑行。 | 滑车 | 车辆 | 车体 | 车速 |  |  | D
现场勘察应查看检修（施工）作业需要（）、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 | 安全器具 | 停电的设备 | 施工机具 | 停电的范围 |  |  | D
现场若发现施工人员在坠落高度基准面超过 （ ）未使用安全带保护时，应立即要求其停止作业。 | 1.5m | 3m | 2m | 2.5m |  |  | C
向动火工作负责人交代现场运维环节所做的安全措施属于动火工作票中( )安全责任。 | 动火工作审批人 | 动火工作负责人 | 动火工作许可人 | 动火执行人 | 动火工作票签发人 | 动火工作监护人 | C
向有关人员布置动火工作，交代防火安全措施，进行安全教育属于动火工作票中( )安全责任。 | 动火工作审批人 | 动火工作负责人 | 动火工作许可人 | 动火执行人 | 动火工作票签发人 | 动火工作监护人 | B
携带型接地线在使用前应检查是否完好，如发现绞线松股、断股、护套严重破损、（）等均不应使用。 | 绝缘棒外观良好 | 夹具断裂松动 | 绞线连接处无破损 | 夹具无裂纹 |  |  | B
新立杆塔在（ ）或未做好临时拉线前，不应攀登。 | 未安装金具 | 杆基未完全牢固 | 未编号 | 未架线 |  |  | B
新员工、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在（ ）员监护下参加指定的工作。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 监护人 | 领导 |  |  | C
验明设备确无电压后，应立即将检修设备接地并（ ）。电缆及电容器接地前应逐相充分（ ）。 | 两相短路，放电 | 三相短路，放电 | 两相短路，充电 | 三相短路，充电 |  |  | B
已经立起的电杆，只有在()后，方可撤去叉杆及拉绳。 | 安装金具 | 杆基回土夯实完全牢固 | 编号 | 电杆扶正 |  |  | B
以下工作,不可共用同一张线路第一或第二种工作票的是（ ）。 | 在一条线路、同一个电气连接部位的几条线路或同一杆塔架设 且同时停、送电的几条线路上的工作 | 在同一电压等级且同类型的数条线路上的不停电工作 | 在同一电压等级，不同类型的数条线路上的不停电工作 | 同一停电范围内的设备，既有高压配电设备上的工作，又有高压配电线路上的工作，且以上工作应由同一工作票签发人签发 及同一工作许可人许可时 |  |  | C
因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌时，应征得（ ）同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 领导 |  |  | A
应以手触试的设备：厂站内的电压等级在（）、高度在（）的一次设备导体部分，以及使用厂站工作票的高压配电设备（环网柜和电缆分支箱除外）。 | 10kV及以下 1.5m以下 | 35kV及以下 2m以下 | 10kV及以下 3m以下 | 35kV及以下 1m以下 |  |  | B
应在工作前一日送达许可部门的工作票（）。 | 第一种工作票 | 厂站第二种工作票 | 紧急抢修工作票 | 厂站第三种工作票 |  |  | A
硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为（ ）左右。 | 50° | 60° | 70° | 80° |  |  | B
用于()电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于3mm。 | 0.4kV | 10kV | 35kV | 110kV |  |  | B
由工作负责人向工作许可人报告作业完工情况，双方办理相应的作业终结手续，终结方式按实际情况填写（ ）。 | “当面办理”、“电话办理”、“派人办理”、或“信息系统办理” | “当面办理”、“电话办理”或“信息系统办理” | “当面办理”、“电话办理”、“派人办理” | “当面办理”、“电话办理” |  |  | A
运行中的高压设备，其中性点应视作（），在运行中如需进行断开操作时，应先建立其他有效的接地才可继续进行。 | 地电位 | 带电体 | 非带电体 | 等电位 |  |  | B
在 10kV 及以下的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层高压 带电导线垂直距离不得小于 ( )。 | 0.7m | 1m | 0.6m | 1.5m |  |  | A
在10kV配电设备区进行维护不触及运行设备的工作时，应有人监护，并与保与带电部分保持（ ）安全距离。 | 0.7m | 1m | 1.5m | 2m |  |  | A
在安全活动上，配电班班长小罗说道：设备操作可分为监护操作和( ）两类。 | 团队操作 | 单人操作 | 双人操作 | 分值操作 |  |  | B
在测量高压电缆各相电流时，电缆头线间距离应在( ）以上，且绝缘良好、测量方便的，方可进行。当有一相接地时，不应测量。 | 350mm | 500mm | 400mm | 300mm |  |  | D
在查明线路确无( )、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线。 | 电压 | 接地 | 带电 | 电源 |  |  | B
在厂站、高压配电线路和低压配电网装拆接地线时，应戴（ ）。 | 棉质手套 | 胶手套 | 皮手套 | 绝缘手套 |  |  | D
在厂站内，待投运的新设备已与运行设备连接，进行新设备安装或试验的工作（ ）。 | 应办理厂站第一种工作票 | 应办理厂站第二种工作票 | 应办理厂站第三种工作票 | 无需办理工作票 |  |  | A
在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应（ ）必要时派专人看守。 | 设照明光源 | 设警示光源 | 遮挡道路 | 设置遮挡条 |  |  | B
在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置应保持（），以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时，应注意监护，防止工作人员触电。 | 一定距离 | 水平距离 | 垂直距离 | 安全距离 |  |  | D
在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备( )。 | 始终带电 | 仍然带电 | 可能带电 | 带电 |  |  | B
在导（地）线上作业时应采取防止（ ）的后备保护措施。 | 脱落 | 掉落 | 断线 | 坠落 |  |  | D
在工作地点或检修的电气设备应设置( )标示牌。 | “止步，高压危险!” | “禁止攀登，高压危险!” | “在此工作!” | “从此进出!” |  |  | C
在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行()及以上工作票。 | 一张 | 两张 | 三张 | 四张 |  |  | B
在沟道和井下等密闭空间作业时，如人员撤离，沟道、井坑、孔洞的盖板和安全设施应（ ），或在其周围设置临时围栏并装设照明等显著标志。 | 保持不动 | 及时搬开 | 及时恢复 | 及时撤出 |  |  | C
在检修工作中工作人员和工器具与邻近或交叉的220kV带电线路的距离不得小于( )。 | 2.5m | 3m | 4m | 4.5m |  |  | C
在交叉档内松紧、降低或架设导（地）线的工作，只有停电检修线路在带电线路（ ）方时方可进行，并应采取措施防止导（地）线产生跳动或过牵引而与带电导线的距离小于规定的安全距离。 | 上 | 下 | 左 | 右 |  |  | B
在交通道口采取无跨越架施工时，应采取措施（ ）车辆挂碰施工线路。 | 防止 | 预防 | 防范 | 严防 |  |  | A
在进行低压配电网工作时，由于天气突变下大雨，工作需要间断，应（ ）工作票，并在备注栏注明。 | 继续使用 | 重新许可 | 办理间断 | 重新办理 |  |  | D
在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的（ ）及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。 | 垂直下方 | 垂直上方 | 垂直左方 | 垂直右方 |  |  | A
在一次工作期间，工作许可后，工作负责人、工作许可人和值班人员任何一方不应擅自变更安全措施和运行方式。工作中如有试验等特殊情况需变更时，应（ ）并履行变更手续。 | 事先取得工作许可人的同意 | 事后取得工作许可人的同意 | 事先取得工作签发人的同意 | 事后取得工作签发人的同意 |  |  | A
正确使用工器具和劳动防护用品是（ ）的安全责任 | 工作班成员 | 专责监护人 | 值班负责人 | 工作许可人 |  |  | A
值班人员按照值班负责人的安排，具体实施或组织完成( )的布置工作。 | 停电措施 | 安全措施 | 验电措施 | 技术措施 |  |  | B
专责监护人（ ）兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 允许 | 视情况可 | 不得 | 以上三种都可以 |  |  | C
装、拆接地线导体端应使用（ ）或专用绝缘绳，人体不得碰触接地线。 | 木棒 | 金属棒 | 绝缘棒 | 竹棒 |  |  | C
作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设临时遮栏（围栏）和警示标识，夜间应设警示光源，在作业结束时应( ）。 | 隔天恢复 | 及时恢复 | 置之不理 | 有时间再恢复 |  |  | B
作业现场在（）施工时，工作场所周围应装设遮栏(围栏)，并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应设警示光源，必要时派专人看守。 | 人口密集区、通行道路上 | 城区、人口密集区 | 城区、人口密集区、通行道路上或交通道口 | 通行道路上或交通道口 |  |  | C
作业现场装设的工作接地线应列入工作票，（ ）应确认所有工作接地线均已装设完成后，方可开工。 | 值班负责人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 以上人员均可 |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：未根据操作要求办理电气操作票或单一操作的书面操作记录 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：未经停电、验电、接地即开展作业，未按照工作票所列“应装设的接地”要求装（拆）接地或工作地点未装设封闭接地，擅自变更接地位置 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：未完成工作票所列主要安全措施（开关、刀闸、接地）布置工作许可人即进行工作许可 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：工作票未经许可或工作票所列主要安全措施（开关、 刀闸、接地）未全部落实前，工作负责人即安排工作班成员开始作业 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：违章指挥、强令工作班人员冒险作业 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：未办理开工/复工报告擅自组织施工，或停工令执行不到位 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：在存在感应电触电风险的导地线等设备作业时，个人保安线或接地线存在松脱等未有效接地情况 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：擅自扩大工作票所列工作范围、超越安全遮栏开展工 作，或实际作业内容与工作票内容无关 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：未经许可且未落实防触电措施，即擅自打开带电开关 柜的前、后盖板、静触头绝缘挡板等隔离装置 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：在设备试验、检修工作中，工作班人员擅自操作未经 运行人员许可的隔离开关或接地刀闸（接地线） | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：带负荷断、接引线 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：违规约时停、送电 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：非特种作业人员进行特种作业，包括无证从事高处作业 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：高处作业未使用安全带等防坠落用品、装置，或安全带未挂在牢固的构件上，或攀登杆塔、转移位置时失去安全带的保护 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：工作票中相关“三种人”不具备规定的资格要求 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：现场作业人员存在安规考试不合格，或存在未持证上岗等不具备相应现场作业资格的情况 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：使用不合格工器具（存在严重破损、裂纹、污秽、松 脱、断股等明显缺陷或达到报废标准） | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：在杆塔上高处作业时，安全带未使用后备保护绳 | A | B | C | D |  |  | A
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：操作票存在现场设备（设备状态、设备名称编号错误 等现象）及操作任务与操作票不相符，或主要操作项目错项、漏项或顺序原则错误 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：工作票存在主要安全措施（开关、刀闸、接地）遗漏错误，或者存在停电线路、工作地点、工作任务、设备编号错误 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：运行单位未对施工单位进行安全技术交底(代) | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：现场开始工作前，工作负责人未向全体工作班人员宣读工作票，未明确交代工作内容、范围、分工、带电部位、安全措施等安全交代内容 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：工作负责人擅自安排、指派工作票所列工作班人员之 外的其他人员参与作业，或工作人员变更未按规定办理变更手续 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：工作班成员还在工作或还未完全撤离工作现场就办理 工作终结手续 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：作业人员未经工作负责人或分组负责人或监护人同意，或未参加工作负责人组织的现场安全交代，或不 清楚工作任务、危险点，擅自开始或参与工作 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：全部作业结束，作业人员撤离现场后，擅自返回工作地点，继续工作或清理工具、遗留物 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：操作票所列人员不具备相应资格 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：接地线或个人保安线装设不牢固，或接地线夹易脱落 接地体或临时接地体埋深不满足安规要求 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：未按照操作票操作项目顺序进行操作，存在漏项、跳 项 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：未按规定履行操作监护程序而独自进行操作 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：用绝缘棒拉合隔离开关、经传动机构拉合隔离开关和 断路器、装卸高压可熔断保险、高压验电，对厂站设 备装拆接地线时未戴绝缘手套、未穿绝缘靴；对配电 网设备装拆接地线时未戴绝缘手套、未穿绝缘鞋；雷 雨天气及一次设备发生接地时巡视厂站内室外高压设备时，未穿绝缘靴 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：低压不停电作业不穿绝缘鞋、不戴低压绝缘手套或帆 布手套、不使用有绝缘柄的工具 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：对电缆（或试验设备）进行放电及更换试验引线时， 未戴绝缘手套 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：邻近带电设备场所使用的起重机和绞车等牵引工具未 接地，作业的导（地）线未在工作地点接地 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：在带电设备附近使用金属梯子进行作业 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：特种作业人员未经年审或证件过期仍开展特种作业 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：雨天在户外操作电气设备时，验电器、绝缘棒、操作杆无防雨罩，未穿绝缘靴、戴绝缘手套 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：未按照规定制定作业计划；或作业计划未按要求录入 信息系统，“体外循环” | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，未 按先验低压，后验高压，先验下层，后验上层，先验近侧，后验远侧的顺序验电 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：未使用相应电压等级且合格的验电器进行验电 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：在线路杆塔发生基础松弛、塌陷，拉线失效，杆体严重歪斜，塔材变形，导线断股，金具断裂等严重问题 时，未采取可靠安全措施即登杆塔开展作业 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：特种设备未经年审继续使用 | A | B | C | D |  |  | B
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时 工作场所周围未设遮栏（围栏）或其他安全措施 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：工作票存在工作地点或工作任务不清晰或与现场不符，工作票填写不合格，工作票附属单不齐全 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：一份现场电气操作票存在两个及以上操作任务，或操作任务描述不准确 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：工作负责人违规持有两张及以上工作票同时组织开展 工作 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：未开展现场勘察；或现场勘察记录与现场不一致；或未留存勘察记录；或工作票（作业票）签发人和工作负责人均未参加现场勘察 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：装、拆接地线后未及时做好相关记录 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：使用的Ⅰ类绝缘防护电动工具金属外壳未可靠接地， 或接地装置连接不可靠、不符合规程要求，或裸露导电部分未装设安全保护罩 | A | B | C | D |  |  | C
在高处作业地点的垂直下方及坠物可能落到的地方通 行或逗留；高处作业人员随手上下抛掷工具、器具和材料 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：放线、紧线与撤线作业时，工作人员站或跨在已受力 的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方、牵引绳或架空线的垂直下方、导（地）线及牵引绳圈内 | A | B | C | D |  |  | C
高边坡施工未按要求设置安全防护设施；对不良地质 构造的高边坡，未按设计要求采取锚喷或加固等支护措施 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：起吊作业范围没有防止外人通行的围蔽设施、未设置 警示标示 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：漏装（拆）、错装（拆）工作票所列安全措施中的安全遮栏（围栏） | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：高压试验现场未装设遮栏，或遮栏与试验设备高压部 分未保持足够的安全距离，或未向外悬挂“止步，高压危险！”标示牌 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：漏装（拆）、错装（拆）工作票所列安全措施中的标示牌 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：作业人员擅自移动安全遮栏（围栏）、拆除标示牌等 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：作业人员擅自穿、跨越安全围栏或超越安全警戒线 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：不按规定顺序装、拆接地线 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：操作时未执行唱票复诵制度 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：工作负责人在工作内容、分工、范围等变动后，未重新组织工作班人员进行安全交代 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求，临时电源箱无漏电保护装置或漏电装置损坏，或插头、 插座、电源箱破损明显，或使用铁线、铜线等代替保险丝 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：电气设备、工具的电源线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座使用 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：绞磨牵引钢丝绳未从绞磨下方卷入，钢丝绳未在磨芯 上绕 5 圈以上，磨芯未放置防钢丝绳跑出的安全装置 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：在无专人扶持或未绑扎牢固的梯子上作业，或梯子架 设在不稳定的支持物上，或梯子无防滑措施，或人字梯无限制开度的拉绳 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：有人站立梯子上作业时移动梯子，站立在梯子限高档位以上作业或两人同时站立在同一梯子上作业 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：梯子与地面的倾斜角远大于或小于 60° | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：应进行试验的用电设备、手工器具未定期试验、或无试验合格标示、或试验过期 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：现场使用的验电器、安全帽、安全带、脚扣、登高脚 踏板、接地线、绝缘杆、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘靴绝缘绳、绝缘挡板、绝缘梯等工器具未定期试验、无试验合格标示或试验过期，不按规定存放工器具或不按时入库，超标准配置随车工器具 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：现场作业时未按规定着装 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：不按规定佩戴或未正确佩戴安全帽 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：使用验电器对低压配电设备验电时未戴绝缘手套 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：工作票填写、签发、接收、许可等流程不符合《安规》要求，如工作负责人对作业班组人员安全交代在工作 许可之前，工作票接收在签发之前等 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：工作票选型错误 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：施工作业同时有多个工作地点需分组工作时，不按规定填写小组派工单和指定小组负责人（监护人） | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：操作票未经过“三审” | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：未按规定将作业纳入视频监控（含视频点不足、故意遮挡视频、非可调摄像头未对准作业现场、位置摆放 错误） | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：运行单位对施工单位安全技术交底未在填写工作票之前，交底中安全措施与现场不符,交底内容不全 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：安全带、安全绳、使用长度在 2 米以上的，未加装缓冲器 | A | B | C | D |  |  | C
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：操作票未按规定填写操作时间或未填写操作发令单 位、发令人、受令单位、受令人等 | A | B | C | D |  |  | D
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：操作票未对操作项目逐项打“√” | A | B | C | D |  |  | D
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：调令下达人员、受复令人员未规范使用调度术语 | A | B | C | D |  |  | D
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：安全交底（代）不规范 | A | B | C | D |  |  | D
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：施工方案编制不规范，或审核流程不规范 | A | B | C | D |  |  | D
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：勘察单、风险评估记录、书面布置记录、施工作业表单等现场作业文件和表单、记录填写不规范 | A | B | C | D |  |  | D
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：应上传的勘察记录未在系统上传 | A | B | C | D |  |  | D
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：信息系统的作业信息填报不正确、不规范 | A | B | C | D |  |  | D
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：安全工器具无编号或编号错误，未定置存放 | A | B | C | D |  |  | D
根据网公司现场违章扣分办法，以下违章行为属于哪类违章：接地线护套使用不透明胶布缠绕 | A | B | C | D |  |  | D
（ ）的非厂站高压线路为高压配电线路。 | 1kV及以上、10kV以下 | 1kV及以上、20kV以下 | 1kV以上、10kV以下 | 1kV以上、20kV及以下 |  |  | D
（ ）进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在办公室、值班室、监控室、班组检修室、继电保护室、自动化室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 工作班成员 | 任何人 | 工作许可人 | 工作负责人 |  |  | B
（ ）须关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适。 | 工作票许可人 | 工作票会签人 | 工作票签发人 | 工作负责人 |  |  | D
（ ）须核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求。 | 工作票许可人 | 工作票会签人 | 工作负责人 | 值班负责人 |  |  | C
（ ）须监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章作业、违反劳动纪律的行为。 | 工作票许可人 | 工作票会签人 | 工作负责人 | 值班负责人 |  |  | C
（ ）须亲自并正确完整地填写工作票 | 工作票许可人 | 工作票会签人 | 工作负责人 | 值班负责人 |  |  | C
（ ）须确认工作必要性和安全性. | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 值班负责人 | 工作许可人 |  |  | A
（ ）须确认工作票所列安全措施是否正确完备。 | 线路工作许可人 | 工作票签发人 | 工作班人员 | 工作票会签人 |  |  | B
（ ）须确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充。 | 工作票许可人 | 工作票会签人 | 工作票签发人 | 工作负责人 |  |  | D
（ ）须确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足. | 工作许可人 | 工作票会签人 | 值班负责人 | 工作票签发人 |  |  | D
（ ）须审核外单位工作人员资格是否具备。 | 工作票许可人 | 工作票会签人 | 工作负责人 | 值班负责人 |  |  | B
（ ）须正确、安全地组织工作.工作前应向工作班全体人员进行安全交代。 | 工作票许可人 | 工作票会签人 | 工作票签发人 | 工作负责人 |  |  | D

## 多选题
序号 | 题型 | 题干 | A | B | C | D | E | F | 正确答案
1 | 多选题 | ( )，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。 | 新员工 | 有职业禁忌病症人员 | 实习人员 | 临时作业人员 |  |  | ACD
2 | 多选题 | （ ）有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 绝缘手套 | 绝缘靴 | 绝缘垫 | 劳保鞋 |  |  | ABC
3 | 多选题 | （ ）次侧核相时，应防止（ ）次侧（ ）或（ ）。 | 二 | 一 | 二 | 短路 | 接地 |  | ACDE
4 | 多选题 | （ ）的工作人员变更时，工作负责人可不通知工作许可人，但需与工作票签发人办理变更手续。 | 变电站工作票 | 带电工作票 | 低压配电网工作票 | 线路工作票 |  |  | CD
5 | 多选题 | （ ）工作需选用线路第一种工作票。 | 高压线路需要全部停电或部分停电的工作 | 在高压电力电缆上不需要停电的工作。 | 在直流接地极线路或接地极上的停电工作 | 检修发电机和高压电动机的工作。 |  |  | AC
6 | 多选题 | （）应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况设置专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 值班负责人 | 工作负责人 |  |  | AD
7 | 多选题 | 测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以( )，以免引起( )，同时应注意不得触及( ）。 | 包护隔离 | 相间短路 | 母线过电压 | 其他带电部分 |  |  | ABD
8 | 多选题 | 1kV以上的电力线路可分为（ ）。 | 高压输电线路 | 高压配电线路 | 直流线路 | 交流线路 |  |  | AB
9 | 多选题 | 安全措施的设置与线路设备的停送电操作应由（ ）进行，其中由较熟悉现场设备的一人担任（ ）。 | 一 | 两 | 监护人 | 负责人 |  |  | BC
10 | 多选题 | 安全带应采用（）的方式，不应系挂在（）的物件上。 | 高挂低用 | 移动 | 锋利 | 不牢固 |  |  | ABCD
11 | 多选题 | 安全帽使用前，应检查( ）、下颌带等附件完好无损。 | 帽壳 | 帽衬 | 帽箍 | 顶衬 |  |  | ABCD
12 | 多选题 | 安全设备的（）检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 | 设计 | 制造 | 安装 | 使用 |  |  | ABCD
13 | 多选题 | 安全自动装置的状态分为（ ）三种，具体参见《中国南方电网调度运行操作管理规定》 | 投入状态 | 退出状态 | 投信号状态 | 停用状态 |  |  | ABC
14 | 多选题 | 按照国家有关规定特种作业人员应( ），方可从事相应的特种作业。 | 经专门的安全作业培训 | 经主管领导认可 | 经相关管理机构考核合格 | 取得法定特种作业人员证书 |  |  | ACD
15 | 多选题 | 测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以( )，以免引起( )，同时应注意不得触及( ) | 包护隔离 | 相间短路 | 母线过电压 | 其他带电部分 |  |  | ABD
16 | 多选题 | 厂站管辖设备操作时，电气操作票所列受令人的安全责任，包括：( ）。 | 正确接受、理解操作指令和汇报执行情况 | 正确无误地执行操作指令或将操作指令传递至操作任务 的相关负责人 | 当现场操作出现异常情况时，应及时汇报发令人并协调处理 | 以上三项都不对 |  |  | ABC
17 | 多选题 | 厂站内（ ）的工作，需选用厂站第一种工作票。 | 高压设备上工作需要全部停电、部分停电或做安全措施 | 在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电 | 在高压场所的照明回路上工作不需运行设备停电 | 进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时，需将高压设备停电 |  |  | ABD
18 | 多选题 | 成套接地线应由( )组成。 | 有透明护套的多股软铜线 | 有黑色护套的多股软铜线 | 专用线夹 | 任意金属线夹 |  |  | AC
19 | 多选题 | 持已许可的线路工作票或分组工作派工单进入厂站工作，厂站值班人员应先得到调度许可人同意，并与工作负责人明确工作地点及相 关安全注意事项，在备注栏填写调度许可人姓名后由（ ）双方签名，方可进行工作。 | 厂站值班人员 | 工作许可人 | 专责监护人 | 工作负责人 |  |  | AD
20 | 多选题 | 当验明检修的低压配电网确已无电压后，所有相线和零线（ )并( ）。 | 接地 | 短路 | 断路 | 以上三种方式组合均可 |  |  | AB
21 | 多选题 | 当验明检修的低压配电网确已无电压后，至少应采取以下措施之一防止反送电：( ）。 | 所有相线和零线接地并短路。 | 绝缘遮蔽。 | 在断开点加锁、悬挂“禁止合闸，有人工作！”或“禁 止合闸，线路有人工作！”的标示牌。 | 在断开点确实无法加锁的，应在断开点派专人现场看 守。 |  |  | ABCD
22 | 多选题 | 导（地）线穿入网套应到位，网套夹持导线的长度不得少于（ ）。网套末端应用铁丝绑扎，绑扎不得少于（ ）。 | 导线直径的 20 倍 | 导线直径的 30 倍 | 20 圈 | 30 圈 |  |  | BC
23 | 多选题 | 低压不停电作业的作业人员应( ），站在干燥的绝缘物上进行。 | 穿绝缘鞋 | 穿全棉长袖工作服 | 戴低压绝缘手套或帆布手套 | 戴安全帽和护目镜 |  |  | ABCD
24 | 多选题 | 低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验( ）是否有电。 | 检修设备 | 材料设备 | 金属外壳 | 相邻设备 |  |  | ACD
25 | 多选题 | 低压回路停电工作时应对邻近的带电线路和设备采取( ）等措施。 | 加装绝缘隔板 | 加装铝塑板遮蔽 | 用红布围蔽 | 包扎绝缘材料 |  |  | AD
26 | 多选题 | 低压开关（熔丝）拉开（取下）后，应在操作把手上悬挂（ ）或（ ）标示牌。 | “有人工作，禁止合闸！” | “禁止合闸，有人工作！” | “线路有人工作，禁止合闸！” | “禁止合闸，线路有人工作！” |  |  | BD
27 | 多选题 | 低压配电网是指1kV及以下非厂站的低压配电线路和低压配电设备，主要有杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子、电缆附件、电缆通道、（ ）及辅助设施等。 | 低压开关 | 低压配电箱 | 充电桩 | 低压计量装置 |  |  | ABCD
28 | 多选题 | 低压配电网线路工作时，工作负责人办理完成工作许可手续，在工作地段（ ），落实现场其他所需（ ）后，方可开始工作。 | 前、后端装设好接地线 | 各端装设好接地线 | 技术措施 | 安全措施 |  |  | BD
29 | 多选题 | 低压屏（柜）内需要低压出线停电的工作，应（ ），以防止向工作地点反送电。 | 断开相应出线的空气开关 | 在低压出线电缆头上验电 | 在低压出线电缆头装设接地线 | 合上相应出线的空气开关 |  |  | ABC
30 | 多选题 | 对停电设备的操作机构或部件，应采取以下措施:（ ）。 | 可直接在地面操作的断路器、隔离开关的操作机构应加锁，有条件的隔离开工宜加检修隔离锁。 | 不能直接在地面操作的断路器、隔离开关应在操作部位悬挂标示牌 | 对跌落式熔断器熔管，应摘下或在操作部位悬挂标示牌 | 不能直接在地面操作的断路器、隔离开关应加锁 |  |  | ABC
31 | 多选题 | 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应（ ）。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。 | 先验低压、后验高压 | 先验下层、后验上层 | 先验近侧、后验远侧 | 先验高压、后验低压 |  |  | ABC
32 | 多选题 | 恶劣气象条件下巡线和事故巡线时，应依据实际情况配备必要的（ ）。 | 防护用具 | 自救器具 | 药品 | 安全工器具 |  |  | ABC
33 | 多选题 | 防高空落物措施有（） | 应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上 | 上下传递物件应用绳索拴牢传递，禁止抛掷 | 高空作业使用工器具应采取防止坠落措施 | 其它物品可以随便放 |  |  | ABC
34 | 多选题 | 工作班（作业）人员的安全责任是( )。 | 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续。 | 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律。 | 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项。 | 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议。 | 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害。 |  | ABCDE
35 | 多选题 | 工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握( ）。 | 工作任务和内容 | 工作地点 | 危险点 | 存在的安全风险及应采取的控制措施 |  |  | ABCD
36 | 多选题 | 工作班人员应相互关心作业安全，（ ）。 | 不伤害自己 | 不伤害他人 | 不被他人伤害 | 保护他人不受伤害 |  |  | ABCD
37 | 多选题 | 工作地点保留的带电部位：填写工作地点相邻的带电母线、导线、隔离开关及其它设备的具体部位。其中母线、导线及其他设备填写（ ）。 | 电压等级 | 产品型号 | 设备名称 | 厂家 |  |  | AC
38 | 多选题 | 工作地段有( )及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。 | 邻近 | 平行 | 交叉跨越 | 配合停电 |  |  | ABC
39 | 多选题 | 工作方案应根据现场勘察结果，依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的（ ）。 | 组织措施 | 安全措施 | 作业步骤 | 技术措施 |  |  | ABD
40 | 多选题 | 工作负责人(监护人)的安全责任包括了监护工作班人员（ ）。 | 执行现场安全措施 | 执行技术措施 | 正确使用劳动防护用品和工器具 | 在作业中不发生违章作业、违反劳动纪律的行为 |  |  | ABCD
41 | 多选题 | 工作负责人接到工作许可命令后，应向全体工作人员交代（ ），并询问是否有疑问，工作班全体成员确认无疑问后，工作班成员必须在签名栏签名，方可开始工作。 | 工作时间 | 现场安全措施 | 带电部位 | 其他注意事项 |  |  | BCD
42 | 多选题 | 工作间断期间，若有紧急需要，工作许可人可在工作票未收回的情况下协调设备送电，但应事先通知工作负责人，在得到工作班人员已全部撤离工作地点、可以送电的答复，并采取以下必要措施后方可执行。（ ） | 拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏。 | 遮拦上换挂“止步， 高压危险!”的标示牌。 | 道路守候人员在工作票未交回以前，不得离开守候地点。 | 在所有道路派专人守候，确保所有人员不能进入送电现 场。 |  |  | ABCD
43 | 多选题 | 工作票若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得（ ）和（ ）同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认。 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 工作许可人 | 工作票会签人 |  |  | AC
44 | 多选题 | 工作票中的关键词不应有错漏，否则应重新填写。关键词主要包括：断路器、隔离开关、接地刀闸、保护压板等设备的（），（）；断开、合上、投上、取下、短接、拆除、投入、装设、插入、悬挂等操作动词；有关设备编号的阿拉伯数字，甲、乙，一、二，Ⅰ、Ⅱ，A、B 等 | 名称和编号 | 接地线安装位置 | 接地线编号 | 围栏装设位置 |  |  | AB
45 | 多选题 | 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚( ),并告知工作许可人和工作班人员。 | 工作任务 | 现场安全措施 | 工作班人员情况 | 其他注意事项 |  |  | ABCD
46 | 多选题 | 工作人员和工器具与邻近或交叉的带电线路的距离不得小于：10kV及以下( )；20kV( ）；110kV( ） | 0.7m | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | BEF
47 | 多选题 | 工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。第一种工作票应在工作批准期限前（ ）（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。除紧急抢修工作票之外的只能延期（ ）。 | 1h | 2h | 一次 | 二次 |  |  | BC
48 | 多选题 | 工作许可人应具有相应且足够的工作经验，熟悉（ ）的情况。 | 工作范围 | 相关设备 | 工作班人员 | 施工器具 |  |  | AB
49 | 多选题 | 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、()进行安全交代。 | 带电部位 | 工作班人员数量 | 注意事项 | 以上三者均可 |  |  | AC
50 | 多选题 | 工作终结是指（ ）。 | 工作票的终结 | 调度检修申请单的终结 | 书面形 式布置和记录的终结 | 以上均不是 |  |  | ABC
51 | 多选题 | 加压前应认真检查试验接线，使用规范的短路线，（）均应正确无误，经确认后，试验人员通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可后，方可加压。 | 表计倍率 | 量程 | 调压器零位 | 仪表的开始状态 |  |  | ABCD
52 | 多选题 | 间接验电时，应有两个及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电；但如果任一指示有电，则禁止在该设备上工作。间接验电即通过设备的机械指示位置、（ ）等指示的变化来判断。 | 电气指示 | 带电显示装置 | 仪表及各种遥测 | 遥信 |  |  | ABCD
53 | 多选题 | 检修动力电源箱的支路(电焊专用支路除外)开关均应加装剩余电流动作保护器(俗称漏电保护器)，并应定期( )。 | 检查 | 拆除 | 清洗 | 试验 |  |  | AD
54 | 多选题 | 检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，应满足以下条件方可由运行人员进行加压试验。（ ） | 全体作业人员撤离工作地点。 | 拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏。 | 收回所有相关设备的工作票。 | 工作负责人和工作许可人全面检查无误。 |  |  | ABCD
55 | 多选题 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人定期（ ）。 | 检查 | 使用 | 补充 | 更换 |  |  | ACD
56 | 多选题 | 绝缘绳、网应存入在干燥、通风的库房内，并经常检查、防止( )、( ）、虫蛀和机械( )。 | 高温 | 受潮 | 受污 | 损伤 |  |  | BCD
57 | 多选题 | 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有( ）、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 发黏 | 裂纹 | 破口（漏气） | 气泡 |  |  | ABCD
58 | 多选题 | 开展抢修工作应做好（），防止发生次生灾害。 | 风险评估 | 风险分析 | 安全措施 | 应急措施 |  |  | BC
59 | 多选题 | 可在工作开始前送达许可部门值班负责人的工作票：( ）。 | 厂站第二种、第三种工作票 | 高压配电线路作业不需要停用重合闸的带电作业工作票或线路第二种工作票 | 紧急抢修工作票 | 需临时工作的工作票 |  |  | ABCD
60 | 多选题 | 邻近带电体作业时，登杆塔、台架作业时，应核对线路（ ）。 | 坐标 | 名称 | 杆塔号 | 位置 |  |  | BCD
61 | 多选题 | 临时用电检修电源箱应装( ）。 | 自动空气开关 | 剩余电流动作保护器 D | 刀闸 | 接线柱或插座 |  |  | ABD
62 | 多选题 | 末级工作许可人办理线路工作票的作业终结前，应与工作负责人当面或电话核实工作票人员信息无误，工作地点个人保安线、( ）、（ ）等无遗留，全部（ ）已从杆塔上撤下，工作地段自行装设的（ ）已全部拆除，有无存在问题等，方可办理作业终结手续。。 | 工具 | 材料 | 运行人员 | 作业人员 | 接地线 |  | ABDE
63 | 多选题 | 末级工作许可人在向工作负责人发出许可工作的命令前，应将（ ）和联系电话做好记录。 | 工作班组名称 | 工作地点 | 工作负责人姓名 | 工作任务 |  |  | ABCD
64 | 多选题 | 施工电源保护地线（PE）严禁断线，严禁在保护地线装设（）或（），严禁在保护线上通过（）。 | 开关 | 刀闸 | 断路器 | 工作电流 |  |  | ACD
65 | 多选题 | 施工区域应用标准路栏等严格分隔，并有明显标记，夜间施工人员应( )，施工地点应( )。 | 佩戴一般标志 | 保持原样 | 佩戴反光标志 | 加挂警示灯 |  |  | CD
66 | 多选题 | 使用抱杆立、撤杆时，（ ）应在一条直线上。 | 主牵引绳 | 尾绳 | 杆塔中心 | 抱杆顶 |  |  | ABCD
67 | 多选题 | 使用临时拉线的安全要求（ ）。 | 不应利用树木或外露岩石作受力桩。 | 一个锚桩上的临时拉线不应超过两根。 | 临时拉线不应固定在有可能移动或其他不可靠的物体 上。 | 临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任。 |  |  | ABCD
68 | 多选题 | 使用砂轮研磨时，应戴（）或装设（）。 | 防护眼镜 | 防护玻璃 | 防护罩 | 遮栏 |  |  | AB
69 | 多选题 | 使用同一张厂站工作票依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向作业人员交代不同工作地点的（ ）。 | 工作范围 | 带电范围 | 安全措施 | 注意事项 |  |  | BCD
70 | 多选题 | 使用纤维绳捆扎物件时，出现（）者禁止使用。 | 松股 | 散股 | 严重磨损 | 断股 |  |  | ABCD
71 | 多选题 | 使用线路第一种工作票在某10kV线上工作中，施工班组与运行班组办理了工作间断手续，下列说法正确的是（ ）。 | 工作间断时，工作地点的全部接地线可保留不动 | 工作班人员需暂时离开工作地点，必须采取安全措施，必要时派人看守 | 复工前，应检查各项安全措施的完整性 | 如果工作票数日内有效，每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除，次日恢复工作前应重新验电、接地 |  |  | ABCD
72 | 多选题 | 使用一张工作票并在检修状态下的一条高压线路分区段工作，工作班自行装设的接地线等安全措施可（ ）。工作票上应填写使用的接地线编号、位置等随工作区段（ ）。 | 逐项执行 | 分段执行 | 工作情况 | 转移情况 |  |  | BD
73 | 多选题 | 试验工作结束后，应（）内无异物，屏面信号及各种装置状态正常，各相关压板及切换开关位置恢复至（）的状态。 | 检查装置 | 检查现场 | 原有状态 | 工作许可时 |  |  | AD
74 | 多选题 | 室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，( )根据实际情况，有权决定临时停止工作。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 专责监护人 | 值班负责人 |  |  | BC
75 | 多选题 | 室外巡视工作应由有工作经验的人担任。未经批准的人员不得一人单独巡视。（ ）巡视应由两人进行。 | 偏僻山区 | 夜间 | 事故 | 恶劣天气 |  |  | ABCD
76 | 多选题 | 属于工作负责人（监护人）安全职责的是（ ）。 | 亲自并正确完整地填写工作票 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 | 工作后确认工作必要性和安全性 | 关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 |  | ABCE
77 | 多选题 | 双重称号指同杆架设两回及以上线路的( ）。 | 位置称号 | 电压等级 | 线路类型 | 名称 |  |  | AD
78 | 多选题 | 外单位人员在从事（ ）工作应选用低压配电网工作票。 | 不需要高压设备停电或做安全措施的低压出线开关、主干线或多电源的分支线路停电的低压配电网工作。 | 低压配电网的穿刺带电工作。 | 需要高压设备停电的低压配电网作业 | 低压配电网巡视作业 |  |  | AB
79 | 多选题 | 外来施工单位进行高压线路消缺工作需办理的工作票必须由()签发。 | 设备运维单位 | 通信管理部门 | 变电管理部门 | 施工单位 |  |  | AD
80 | 多选题 | 完工后， （ ）应检查清理现场，确认线路或设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等。 | 工作负责人 | 小组负责人 | 工作票签发人 | 工作票会签人 |  |  | AB
81 | 多选题 | 为保证防止客户侧反送电，停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用电客户断开并网点的()。 | 线路断路器 | 隔离开关 | 保护系统 | 监测系统 |  |  | AB
82 | 多选题 | 未经许可，不应进入（ ）等密闭空间处工作。 | 电缆沟 | 疏水沟 | 下水道 | 井下 |  |  | ABCD
83 | 多选题 | 下列工作工作票签发人或工作负责人应根据工作任务组织现场勘查，并做好记录：（ ）。 | 架设和撤除线路 | 跨越铁路、公路、河流的线路检修施工作业 | 同杆架设线路的电气作业 | 低压电力电缆线路的电气作业 |  |  | ABCD
84 | 多选题 | 下列哪些工作必须有专人监护（ ）。 | 高压验电 | 低压不停电作业 | 砍剪树木 | 10kV架空线路带电作业 |  |  | ABCD
85 | 多选题 | 下列哪些工作票应在工作前一日送达许可部门。（ ） | 第一种工作票 | 需停用线路重合闸或退出再启动功能的带电作业工作票或线路第二种工作票。 | 低压配电网工作票 | 紧急抢修工作票 |  |  | ABC
86 | 多选题 | 下列情况必须正确佩戴安全帽的工作有()。 | 高压线路杆塔上作业 | 高压场地巡视 | 继保室更改保护定值 | 值班室值班 |  |  | AB
87 | 多选题 | 现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、( )、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 | 开关位置 | 邻近线路 | 交叉跨越 | 多电源 |  |  | BCD
88 | 多选题 | 线路工作票及低压配电网工作票的工作人员变更时，工作负责人可不通知工作许可人，但需与工作票签发人（ ）。其他工作票工作班组人员变更时，工作负责人应确认变更人员是否合适，工作票有签发人的，应报签发人批准，将变更情况在工作票上注明并通知工作许可人。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行（ ）。 | 办理增加或减少工作人员变更手续 | 办理变更手续 | 安全交底 | 安全交代 |  |  | BD
89 | 多选题 | 携带型接地线在使用前应检查是否完好，如发现（）等均不应使用。 | 绞线松股 | 断股 | 护套严重破损 | 夹具断裂松动 |  |  | ABCD
90 | 多选题 | 需选用紧急抢修工作票的工作包括（ ）。 | 紧急缺陷抢修工作 | 灾后抢修工作 | 需要紧急处置的故障停运设备设施 | 重大缺陷处理工作 |  |  | ABC
91 | 多选题 | 严禁违规（ ）。 | 无票工作 | 无票操作 | 无监护人操作 | 解锁操作 |  |  | ABCD
92 | 多选题 | 验电前，应先在相应电压的带电设备上( )，后立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用（ ）等确证验电器良好。 | 检查验电器 | 确证验电器良好 | 用手按动按钮 | 工频高压发生器 |  |  | BD
93 | 多选题 | 以下（ ）工作不需办理工作票，但应以书面形式布置和做好记录。 | 存在人身风险的低压配电网不停电的工作 | 对高压配电网配电开关柜进行带电局部放电测试工作 | 测量线路接地电阻工作 | 设备运维单位进行低压配电网停电的工作 | 涂写杆塔号、装拆标示牌、补装塔材、非接触性仪器测量工作等 |  | ABCDE
94 | 多选题 | 以下（ ）工作可共用同一张带电作业工作票的有。 | 在同一厂站内，依次进行的同一电压等级、同类型采取相同安 全措施的带电作业。 | 厂站设备全部停电的工作 | 在同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次 进行的带电作业。 | 同一电压等级高压配电线路不同类型的不停电工作。 |  |  | AC
95 | 多选题 | 以下工作可共用同一张厂站第一或第二种工作票()。 | 厂站设备全部停电的工作 | 在同一厂站内，依次进行的同一电压等级、同类型采取相同安全措施的带电作业。 | 在同一厂站内几个电气连接部分，依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作 | 在同一发电机组的几个电动机上依次进行的工作 |  |  | ACD
96 | 多选题 | 应进行试验的安全工器具包括：( ) | 本规程要求进行试验的安全工器具 | 新购置和自制的安全工器具 | 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具 | 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时 |  |  | ABCD
97 | 多选题 | 作业开工前，（ ）或（ ）在接受工作负责人安全交代后签名。 | 工作班人员 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 分组负责人 |  |  | AD
98 | 多选题 | 作业开工前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的（ ），或重新办理（ ）。 | 组织措施 | 安全措施 | 工作票 | 操作票 |  |  | BC
99 | 多选题 | 作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设临时（ ）和警示标识（ ），夜间应设（ ），在作业结束时应及时恢复。 | 遮栏（围栏） | 标识 | 防撞标识 | 警示光源 |  |  | ABD
100 | 多选题 | 作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班组所有人员或工作分组负责人、工作分组负责人对分组人员进行安全交代。交代内容包括（ ）安全措施及注意事项。 | 工作任务及分工 | 作业开始及结束时间 | 作业地点及范围 | 作业环境及风险 |  |  | ACD

## 判断题
序号 | 题型 | 题干 | A | B | C | D | E | F | 正确答案
1 | 判断题 | 低压配电网巡视时，禁止触碰裸露带电部位。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
2 | 判断题 | 1kV以上、20kV及以下的高压线路称为高压配电线路。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
3 | 判断题 | 安全工器具室内应配置适用的柜、架，不准存放不合格的安全工器具及其他物品。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
4 | 判断题 | 办理分组工作派工单：需要时在“是”前打勾，并注明张数，不需要时在“否”前打勾。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
5 | 判断题 | 采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
6 | 判断题 | 操作临时变更时，应按实际情况重新填写操作票方可继续进行倒闸操作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
7 | 判断题 | 操作中发生事故事件时，应立即停止操作，待处理告一段落后，经分析研究再决定是否继续操作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
8 | 判断题 | 测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻，解开或恢复接地引线时，无需戴绝缘手套，可直接接触与地电位断开的接地引线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
9 | 判断题 | 插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的15倍，且不得少于200mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
10 | 判断题 | 厂站设备是指发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站内的设备以及低压配电设备。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
11 | 判断题 | 除紧急抢修工作票之外的工作票只能延期一次。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
12 | 判断题 | 带电安装有互感器的计量装置时，应有防止相间开路、电弧灼伤的措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
13 | 判断题 | 登杆塔前，应检查登高工具、设施，必要时利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
14 | 判断题 | 低压不停电作业可以不设专人监护。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
15 | 判断题 | 低压不停电作业时，应先断开相线，后断开零线，断开的引线、线头不需采取绝缘包裹等遮蔽措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
16 | 判断题 | 低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验检修设备、金属外壳和相邻设备是否有电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
17 | 判断题 | 低压回路停电工作时应对邻近的带电线路和设备采取加装绝缘隔板或包扎绝缘材料等措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
18 | 判断题 | 低压开关（熔丝）拉开（取下）后，应在操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”标示牌。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
19 | 判断题 | 低压配电网工作票和紧急抢修工作票如需变更工作负责人，应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名，工作负责人允许变更一次。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
20 | 判断题 | 低压配电网工作需要间断时，不需重新办理工作票。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
21 | 判断题 | 低压配电网是指1kV及以下非厂站的低压配电线路和低压配电设备，主要有杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子、电缆附件、电缆通道、低压开关、低压配电箱、充电桩、低压计量装置及辅助设施等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
22 | 判断题 | 低压配电网停电工作前，对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取停电或绝缘遮蔽措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
23 | 判断题 | 低压施工用电架空线路应采用绝缘导线，架设高度应不低于2.5m，交通要道及车辆通行处不低于5m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
24 | 判断题 | 地锚坑在引出线露出地面的位置，其前面及两侧的2m范围内不淮有沟、洞、地下管道或地下电缆等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
25 | 判断题 | 电动工具应做到“一机一闸一保护”，严禁一个开关或一个插座接两台及以上电气设备或电动工具。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
26 | 判断题 | 电话许可的工作间断时，工作票可不交回工作许可人，但要与工作许可人电话确认，并在记录薄上做好记录。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
27 | 判断题 | 电气测量工作，至少应由两人进行，一人操作，一人监护。夜间测量工作，应有足够的照明。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
28 | 判断题 | 电气试验应符合高压试验作业、试验装置、试验过程及测量工作的安全要求。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
29 | 判断题 | 电容型验电器试验周期为一年。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
30 | 判断题 | 电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
31 | 判断题 | 动火作业超过有效期，应重新办理动火工作票。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
32 | 判断题 | 断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
33 | 判断题 | 对于可能送电至停电设备的各侧，都应装设接地线或合上接地刀闸。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
34 | 判断题 | 二级动火区动火作业，应填用二级动火工作票。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
35 | 判断题 | 凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
36 | 判断题 | 封闭式高压配电设备进线电源侧应装设带电显示装置，出线线路侧可不装设。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
37 | 判断题 | 敷设在地面上的施工用电 线路应采用绝缘电缆，交通车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
38 | 判断题 | 高［电］压是指10kV及以上电压等级。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
39 | 判断题 | 高压侧核相时应戴绝缘手套，使用试验合格的核相器，并逐相进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
40 | 判断题 | 高压设备接地故障时，室内不得接近故障点3m以内。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
41 | 判断题 | 高压设备接地故障时，室内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
42 | 判断题 | 高压验电时应戴绝缘手套并有专人监护。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
43 | 判断题 | 各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验，并做好记录。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
44 | 判断题 | 工作变更时按一般规定要求填写相应人员姓名、时间，工作许可人和工作负责人所持有的工作票均需填写。若工作许可人或工作票签发人认为有必要，应履行双签发手续，并在备注栏中办理会签手续。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
45 | 判断题 | 工作变更时若工作许可人或工作票签发人认为有必要，应履行双签发手续，并在备注栏中办理会签手续。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
46 | 判断题 | 工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作，应增设专责监护人和确定被监护的人员。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
47 | 判断题 | 工作负责人应由熟悉工作班人员安全意识与安全技能及技术水平，具有充分与必要的现场作业实践经验，及相应管理工作能力的人员担任。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
48 | 判断题 | 工作间断时按一般规定要求填写相应人员姓名、时间，工作许可人所持有的工作票不需填写。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
49 | 判断题 | 工作接地线一经拆除，该线路即视为带电，可以在监护人监护下再登杆塔进行工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
50 | 判断题 | 工作接地线一经拆除，该线路即视为带电，严禁任何人再登杆塔进行任何作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
51 | 判断题 | 工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
52 | 判断题 | 工作期间，工作监护人对工作人员安全认真监护，及时纠正违反安全规定的行为，但不需要始终在工作现场 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
53 | 判断题 | 工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌，不应越过遮栏（围栏）工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
54 | 判断题 | 工作人员身高1.8米，站在高1.2米的台架上工作，工作人员无需使用安全带。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
55 | 判断题 | 工作人员视情况可开启直接封闭带电部分的高压设备柜门、箱盖、封板等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
56 | 判断题 | 工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。第一种工作票应在工作批准期限前 1h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。除紧急抢修工作票之外的只能延期一次。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
57 | 判断题 | 工作许可人可不具有相应且足够的工作经验，但需熟悉工作范围及相关设备的情况。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
58 | 判断题 | 工作中，需要断开耐张杆塔引线（连接线）或拉开断路器、隔离开关时，无需在其两侧装设接地线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
59 | 判断题 | 架空绝缘导线不应视为绝缘设备，不应直接接触或接近。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
60 | 判断题 | 架空绝缘导线可视为绝缘设备，但不可直接接触或接近。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
61 | 判断题 | 监护操作，操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作行为。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
62 | 判断题 | 检修动力电源箱的支路(电焊专用支路除外)开关均应加装剩余电流动作保护器(俗称漏电保护器)，并应定期检查和试验。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
63 | 判断题 | 检修设备停电，应将各方面的电源完全断开，允许在只经断路器断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
64 | 判断题 | 紧急抢修工作指设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
65 | 判断题 | 进行石坑、冻土坑打眼或打桩时，打锤人应戴手套。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
66 | 判断题 | 卷筒应与牵引绳保持垂直。牵引绳应从卷筒下方卷入，排列整齐，通过磨心时不得重叠或相互缠绕，在卷筒或磨心上缠绕不应少于4圈，绞磨卷筒应与牵引绳的最近转向滑车保持 5m 以上的距离。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
67 | 判断题 | 绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上或裸露的导电部分。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
68 | 判断题 | 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口(漏气)、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
69 | 判断题 | 开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生次生灾害。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
70 | 判断题 | 可带电插拔的肘型电缆终端接头，可以带负荷操作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
71 | 判断题 | 可以采用缠绕的方法进行接地或短路 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
72 | 判断题 | 可以采用突然剪断导（地）线的方法松线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
73 | 判断题 | 可以用隔离开关拉开、合上带负荷设备或带负荷线路。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
74 | 判断题 | 雷电天气时，禁止测量接地电阻、设备绝缘电阻及进行高压侧核相工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
75 | 判断题 | 立杆及修整杆坑时，应采取防止杆身倾斜、滚动的措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
76 | 判断题 | 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时，其中任一台配电变压器停电检修，其他配电变压器无须停电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
77 | 判断题 | 邻近或交叉其他电力线路的工作应设专人监护，以防误登带电线路杆塔。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
78 | 判断题 | 临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座；专用接地铜排和端子、箱体必须可靠接地，接地、接零标识应清晰。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
79 | 判断题 | 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人员未经工作负责人许可，不得进入工作现场。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
80 | 判断题 | 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人员未经工作签发人许可，不得进入工作现场。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
81 | 判断题 | 确因工作需要，在工作过程对人员重新分组的，每次分组应重新进行安全交代，本栏“张数”不必变更，但应在备注栏注明重新分组情况和时间。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
82 | 判断题 | 人员工作中与10kV及以下带电设备的距离大于0.35m小于0.7m，同时无绝缘隔板、安全遮栏等措施的，厂站设备应停电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
83 | 判断题 | 若工作需要人员变更需要办理变更手续，将变更情况在工作票上注明。因开工前已经开展了安全交代，不再对新加入的作业人员安全交代 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
84 | 判断题 | 若一张工作票设多个分组工作，分组工作负责人即为该分组的监护人。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
85 | 判断题 | 施工电源保护地线（PE）严禁断线，可以在保护地线装设开关或熔断器，严禁在保护地线通过工作电流。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
86 | 判断题 | 使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为60°左右。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
87 | 判断题 | 室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，工作负责人或专责监护人根据实际情况，有权决定临时停止工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
88 | 判断题 | 同一电气连接部分，检修和高压试验工作可以同时进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
89 | 判断题 | 外单位指与设备所属单位无直接行政隶属关系，从事非生产运行维护职责范围内工作的设备、设施维护工作或基建施工的单位。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
90 | 判断题 | 携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码可以不一致。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
91 | 判断题 | 已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作班人员收执，另一份由工作许可人收执和按值移交。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
92 | 判断题 | 在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置应保持安全距离，以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
93 | 判断题 | 在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人可以同时执行两张及以上工作票。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
94 | 判断题 | 在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
95 | 判断题 | 在通风条件不良的电缆隧道内进行长距离巡视时，工作人员应携带便携式有害气体测试仪及自救呼吸器。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
96 | 判断题 | 在同杆塔架设的多回线路上装设接地线时，应先装低压、后装高压，先装下层、后装上层，先装近侧、后装远侧。拆除时次序相同。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
97 | 判断题 | 装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体(线)端，拆除接地线的顺序与此相同。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
98 | 判断题 | 作业开工前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时在原有工作票修正、完善相应的安全措施，如增加接地线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
99 | 判断题 | 作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理工作间断，但每次复工时可以直接开展工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
100 | 判断题 | 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。该说法（）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A