## Sheet1
进入下列现场，哪些必须戴安全帽：()。 | 高压配电室 | 控制室 | 检修班组办公室 | 非生产区域 | B
禁止()或用单手抡大锤，周围不准有人靠近。狭窄区域，使用大锤应注意周围环境，避免反击力伤人。 | 戴防护眼镜 | 戴安全帽 | 戴手套 | 以上均不正确 | B
禁止用汽油或()洗刷空气滤清器以及其他空气通路的零件。 | 酒精 | 清水 | 煤油 | 以上均不正确 | B
绝缘手套使用前应进行()。如发现有裂纹、破口、发脆等损坏时禁止使用。 | 外观检查 | 耐压试验 | 拉力试验 | 以上均不正确 | B
空压机()处不得有人工作，储气罐放置地点应通风，且禁止日光曝晒或高温烘烤。 | 出气口 | 输气管 | 进风阀 | 以上均不正确 | B
判断伤员有无意识和反应，应在()时间以内完成。 | 10s | 8s | 6s | 15s | B
起重机上应备有()，驾驶室内应铺橡胶绝缘垫，禁止存放易燃物品。 | 灭火装置 | 保险装置 | 劳动保护用品 | 以上均不正确 | B
强酸或碱灼伤应立即用大量清水彻底清洗，冲洗时间一般不少于()min。 | 5 | 8 | 10 | 20 | B
抢救过程中，要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次，每次判定时间均不得超过()。 | 30s | 5～10s | 15～20s | 20～30s | B
抢救伤员最常用的体位是()。 | 俯卧位 | 侧卧位 | 仰卧位 | 以上均不正确 | B
犬咬伤后应立即用()冲洗伤口。 | 淡肥皂水 | 浓肥皂水 | 清水 | 消毒水 | B
犬咬伤后应用挤压法()将残留伤口内唾液挤出，然后再用碘酒涂搽伤口。 | 自上而下 | 自下而上 | 自左而右 | 以上均不正确 | B
人体四大生命体征指的是()。 | 体温.脉搏.呼吸.血压 | 体温.呼吸.心跳.瞳孔 | 心跳.运动.呼吸.血压 | 心跳.运动.呼吸.脉搏 | B
若动火工作与运行有关，即需要运行值班人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者，还应多一份交()收执。 | 运行单位 | 运行单位主管领导 | 运行值班人员 | 以上均不正确 | B
使用防毒面具时，空气中氧气浓度不得低于()，不能用于槽、罐等密闭容器环境。 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 以上均不正确 | B
使用工具前应进行检查，机具应按其()和铭牌的规定使用，不准使用已变形、已破损或有故障的机具。 | 使用场所 | 出厂说明书 | 适用范围 | 以上均不正确 | B
使用金属外壳的电气工具时应戴()。 | 线手套 | 帆布手套 | 绝缘手套 | 以上均不正确 | B
使用砂轮研磨时，应戴()或装设防护玻璃。 | 防护眼镜 | 线手套 | 安全帽 | 以上均不正确 | B
使用携带型仪器在高压回路上进行工作，至少由()人进行。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B
始终监视现场动火作业的动态，发现失火()是消防监护人的安全责任。 | 立即报告 | 及时扑救 | 迅速撤离 | 以上均不正确 | B
下面那些情况不适宜进行口对口人工呼吸()。 | 触电休克 | SO2中毒者 | 心跳、呼吸骤停着 | 以上均不正确 | B
现场急救的四项技术是指()。 | 清创包扎固定搬运 | 无菌清创包扎固定 | 止血包扎固定搬运 | 止血包扎固定急救 | B
现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 | 足够 | 放置整齐 | 合格 | 以上均不正确 | B
现场诊断伤员心跳停止的指标是()。 | 呼吸停止 | 瞳孔散大 | 大动脉搏动消失 | 以上均不正确 | B
橡胶绝缘用具应放在避光的柜内，并()。 | 涂上凡士林 | 装入塑料袋 | 撒上滑石粉 | 以上均不正确 | B
验电时必须使用同等()的验电器。 | 电压等级 | 外观 | 重量 | 以上均不正确 | B
一级动火工作票应提前办理，一级动火工作票的有效期为()。 | 24h | 48h | 120h | 36h | B
一级动火区是指火灾危险性很大，发生火灾时后果()的部位或场所。 | 不严重 | 很轻微 | 很严重 | 以上均不正确 | B
一级动火在首次动火时，各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施是否正确完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格，并在监护下作明火试验，确无问题后方可动火。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 专责监护人 | 以上均不正确 | B
应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单的()。 | 编号 | 工作内容 | 工作地点 | 工作时间 | B
用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时，杆塔或地面上作业人员应将金属物品()后再接触，以防电击。 | 接地 | 放电 | 拴牢 | 以上均不正确 | B
用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等)，应戴()，必要时装设安全遮栏，以防碎片打伤旁人。 | 防护眼镜 | 安全帽 | 线手套 | 以上均不正确 | B
有脉搏无呼吸的伤员，口对口(鼻)的人工呼吸每分钟吹气()次。 | 5 | 18 | 12 | 15 | B
有油的电气设施如变压器着火时，可用()灭火。 | 干燥的砂子 | 水 | 泡沫 | 以上均不正确 | B
遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的()，然后进行救火。 | 保护停用 | 电源切断 | 开关断开 | 以上均不正确 | B
在抢救过程中，要每隔数分钟用“看、听、试”方法再判定一次触电者的呼吸和脉搏情况，每次判定时间不得超过。() | 5～7s | 1～3s | 8～10s | 8～12s | B
在重点防火部位和存放易燃易爆场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时，应按有关规定填用()，备有必要的消防器材。 | 第一种工作票 | 安全措施票 | 动火工作票 | 以上均不正确 | B
电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者，可以带电工作。 | 正确 | 错误 |  |  | B
工作负责人可在主控室向工作班人员交待现场安全措施、带电部位和其他注意事项。 | 正确 | 错误 |  |  | B
若至预定时间，一部分工作尚未完成，仍须继续工作而不妨碍送电者，在送电前，应按照送电后现场设备带电情况，办理新的工作票，布置好安全措施后，方可继续工作。 | 正确 | 错误 |  |  | B
事故抢修工作可不用工作票，但应记入操作记录簿内。 | 正确 | 错误 |  |  | B
试验电源可随意在备用电源空开上搭接。 | 正确 | 错误 |  |  | B
RLC串联电路中，感抗XL=20Ω,若总电压保持不变，将电感短路，电流大小与原来相同，则容抗Xc为()Ω | 0 | 5 | 10 | 20 | C
当露天或半露天变电所供给一级负荷用电时。相邻变压器的防火净距不应小于()米。 | 5 | 10 | 12 | 15 | B
电力网按其在电力系统中的作用不同分为()。 | 输电网和配电网 | 输电网、变电网和配电网 | 高压电网、中压电网和低压电网 | 中性点直接接地电网和非直接接地电网 | A
在三相对称电路中，功率因数角是指()之间的夹角。 | 相电压和相电流 | 线电压和线电流 | 负载为星形接线时，线电压和相电流 | 每相负载阻抗 | A
电荷的基本单位是 | 安秒 | 安培 | 库仑 | 千克 | C
有一电子线路需用一只耐压为1000V、电容为8pF的电容器。现在只有四只耐压500V、电容量为8pF的电容器。因此只需要把四只电容器()就能满足要求。 | 两只两只串联然后并联 | 四只电容器串联 | 三只并联然后再与另一只串联 | 三只串联再与另一只并联 | A
将长度为L、通有电流I的直导体，放在感应强度为B的匀强磁场中。设导体受到的力为F，则()。 | F一定和I垂直，但不一定与B垂直 | B一定和F、I都垂直 | 不管I和B之间的夹角多大，F总与I、B相垂直 | 只有当I和B相垂直时，F才与I相垂直 | C
金属导体的电阻值随温度的升高而()。 | 增大 | 减小 | 不变 | 先增大后减小 | B
在直流电路中，电容器并联时，各并联电容上()。 | 电荷量相等 | 电压和电荷量都相等 | 电压相等 | 电流相等 | C
有两个正弦量，其瞬时值的表达式分别为u=220sin(ωt-10°)V，i=5sin(ωt-40°)A。那么()。 | 电流滞后电压40° | 电流滞后电压30° | 电压滞后电流50° | 电压滞后电流30° | B
线圈中感应电动势的大小与()。 | 线圈中磁通的大小成正比，还与线圈的匝数成正比 | 线圈中磁通的变化量成正比，还与线圈的匝数成正比 | 线圈中磁通的变化率成正比，还与线圈的匝数成正比 | 线圈中磁通的大小成正比，还与线圈的匝数成反比 | C
电容器在电路中的作用是()。 | 通交流阻直流 | 通直流阻交流 | 通低频阻高频 | 交流和直流均不能通过 | A
将一根电阻值等于R的电阻线对折起来双股使用时，它的电阻等于()。 | 2R | R／2 | R／4 | 4R | C
有绕组的电气设备在运行中所允许的最高温度是由()性能决定的。 | 设备保护装置 | 设备的机械 | 绕组的绝缘 | 设备材料 | C
按照无功电能表的计量结果和有功电能表的计量结果就可以计算出用电的()。 | 功率因数 | 瞬时功率因数 | 平均功率因数 | 加权平均功率因数 | C
影响绝缘油的绝缘强度的主要因素是()。 | 油中含杂质或水分 | 油中含酸值偏高 | 油中氢气偏高 | 油中含氮或氢气高 | A
离地面()以上的工作均属高空作业。 | 2m | 5m | 3m | 4m | A
有一只内阻为O．1Ω、量程为10A的电流表。当它测得电流是8A时，在电流表两端的电压降是()V。 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | C
当供电电压较额定电压低于10％，用电器的功率降低()。 | 10% | 19% | 15％ | 9％ | B
铁芯线圈上电压与电流的关系是()关系。 | 铁性 | 一段为线性，一段为非线性 | 非线性 | 两头为线性，中间为非线性 | B
低压断路器是由()等三部分组成。 | 主触头、操作机构、辅助触头 | 主触头、合闸机构、分闸机构 | 感受元件、执行元件、传递元件 | 感受元件、操作元件、保护元件 | C
并联电容器补偿装置的主要功能是()。 | 增强稳定性，提高输电能力 | 减少线路电压降，降低受电端电压波动，提高供电电压 | 向电网提供可阶梯调节的容性无功，以补偿多余的感性无功，减少电网有功损耗和提高电网电压 | 向电网提供可阶梯调节的感性无功，保证电压稳定在允许范围内。 | C
电容器的运行电压不得超过电容器额定电压的()倍。 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | B
在任意三相电路中，()。 | 三个相电压的相量和必为零 | 三个线电压的相量和必为零 | 三个线电流的相量和必为零 | 三个相电流的相量和必为零 | B
有三个电阻并联使用，它们的电阻比是1：2：5，所以，通过三个电阻的电流之比是()。 | 5：3：1 | 15：5：3 | 1：3：5 | 3：5：15 | B
具有电动跳、合闸装置的低压自动空气断路器()。 | 不允许使用在冲击电流大的电路中 | 可以作为频繁操作的控制电器 | 不允许作为频繁操作的控制电器 | 允许使用在冲击电流大的电路中 | C
有一只内阻为0．5MΩ、量程为250V的直流电压表，当它的读数为100V时，流过电压表的电流是()mA。 | O．2 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | A
两个电容串联，C1容抗为5Ω，C2容抗为10Ω，则()。 | 总容抗小于10Ω | 总电容小于10Ω | C1电容量较C2电容量大 | 容抗与频率无关 | C
配电室(箱)进、出线的控制电器按额定电流的()。 | 1倍 | 1．2倍 | 1．3倍 | 1.5倍 | C
与电容器组串联的电抗器起()作用。 | 限制短路电流 | 限制合闸涌流和吸收操作过电压 | 限制短路电流和合闸涌流 | 限制合闸涌流 | C
当电流互感器一次电流不变，二次回路负载增大(超过额定值)时()。 | 其角误差增大，变比误差不变 | 其角误差不变，变比误差增大 | 其角误差减小，变比误差不变 | 其角误差和变比误差均增大 | D
有一台三相发电机，其绕组连成星形，每相额定电压为220V。在一次试验时，用电压表测得UA=UB=UC=220V，而线电压则为UAB=UCA=220V，UBC=380V，这是因为()。 | A相绕组接反 | B相绕组接反 | C相绕组接反 | A、B绕组接反 | A
RLC串联电路中，功率因数cosφ=0.7，QL=1kvar,视在功率()KVA | 2.34 | 1.67 | 3.18 | 4.28 | B
1千瓦/小时的电，可供给220伏特、40瓦特灯泡正常发光()小时 | 20 | 40 | 45 | 25 | D
RLC串联电路，阻抗角φ=30度，电压u=Umsinωt,电流i的初相为()度 | 0 | 20 | 30 | 40 | C
三相电源的线电压为380V，对称负载Y形接线，没有中性线，如果某相突然断掉，则其余两相负载的相电压()。 | 不相等 | 大于380V | 各为190V | 各为220V | C
在整流电路中，()整流电路输出的直流电脉动最小。 | 单相全波 | 单相半波 | 单相桥式 | 三相桥式 | D
电力线的形状是()。 | 一段曲线 | 封闭曲线 | 放射线 | 直线 | C
两个并联在10V电路中的电容器是1OμF，现在将电路中电压升高至20V，此时每个电容器的电容将()。 | 增大 | 减少 | 不变 | 先增大后减小 | C
导线的电阻值与()。 | 其两端所加电压成正比 | 流过的电流成反比 | 所加电压和流过的电流无关 | 导线的截面积成正比 | C
电源力将单位正电荷由电源负极移到正极所做的功叫作()。 | 电压 | 电动势 | 电源电动势 | 电能 | C
正弦交流电的角频率ω=()。 | 2π/T | 2πf | T／2π | πf | B
在串联电路中()。 | 流过各电阻元件的电流相同 | 加在各电阻元件上的电压相同 | 各电阻元件的电流、电压都相同 | 各电阻元件的电流、电压都不同 | A
三相鼠笼式异步电动机运行时发生转子绕组断条后的故障现象是()。 | 产生强烈火花 | 转速下降，电流表指针来回摆动 | 转速下降，噪声异常 | 转速下降，三相电流不平衡 | B
电动机温升试验的目的是考核电动机的()。 | 额定输出功率 | 转子的机械强度 | 绕组的绝缘强度 | 导线的焊接质量 | A
发现电流互感器有异常音响。二次回路有放电声、且电流表指示较低或到零，可判断为()。 | 二次回路断线 | 二次回路短路 | 电流互感器绝缘损坏 | 电流互感器内部故障 | A
交流接触器的选用项目主要是()。 | 型式、控制电路参数和辅助参数 | 型式、主电路参数、控制电路参数和辅助参数 | 型式、主电路参数、控制电路参数、辅助参数的确定、寿命和使用类别 | 型式、电路参数、寿命、使用场合 | C
接在电动机控制设备侧电容器的额定电流，不应超过电动机励磁电流的()倍。 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.9 | D
三相电容器的电容量最大与最小的差值，不应超过三相平均电容值的()。 | 2％ | 4％ | 5％ | 10％ | C
产生串联谐振的条件是()。 | XL>XC | XL＜XC | XL=XC | XL+XC=R | C
判断电流产生磁场的方向是用()。 | 左手定则 | 右手定则 | 楞次定律 | 安培定则 | C
用楞次定律可判断感应电动势的()。 | 方向 | 大小 | 不能判断 | 大小和方向 | D
电源为三角形连接的供电方式为三相三线制，在三相电动势对称的情况下，三相电动势相量之和等于()。 | E | 0 | 2E | 3E | B
当频率低于谐振频率时，R、L、c串联电路呈()。 | 感性 | 阻性 | 容性 | 不定性 | C
电流互感器二次绕组的人为接地属于保护接地，其目的是防止绝缘击穿时二次侧串入高电压，威胁人身和设备安全。() | 正确 | 错误 |  |  | A
架空线路的导线，当断股损伤截面占导电部分截面积的17％，可以进行补修。() | 正确 | 错误 |  |  | B
凡首次在当地供电企业使用的电能计量器具应进行小批量试用。() | 正确 | 错误 |  |  | A
变压器的空载试验可测出铁损耗，短路试验可测出铜损耗。() | 正确 | 错误 |  |  | A
发、供电企业电能计量技术机构应用计算机建立资产档案，专人进行资产管理并实现与相关专业的信息共享。() | 正确 | 错误 |  |  | A
纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流，其瞬间时值遵循欧姆定律。 | 正确 | 错误 |  |  | A
灭弧电压是指在保证熄灭电弧条件下，允许加在避雷器上的最低工频电压。() | 正确 | 错误 |  |  | B
运行电压过高，会使变压器空载电流增大。() | 正确 | 错误 |  |  | A
现场做110kV电压等级的变压器交流耐压时，可用变压比来估算其数值。() | 正确 | 错误 |  |  | B
变压器在空载的时候，变压比等于电压比。() | 正确 | 错误 |  |  | A
变压器容量为500kVA的某商场，电价应执行峰谷分时电价，还应执行0．85的功率因数调整电费。() | 正确 | 错误 |  |  | B
10kV电缆应做交流耐压试验。() | 正确 | 错误 |  |  | B
D，y11接线的变压器采用差动保护时，电流互感器亦应按D，y11接线。() | 正确 | 错误 |  |  | B
变比、容量、接线组别相同，短路阻抗为4％与5％的两台变压器是不允许并列运行的。() | 正确 | 错误 |  |  | A
变压器的铜损耗等于铁损耗时，变压器的效率最低。() | 正确 | 错误 |  |  | B
变压器进行短路试验的目的是求出变压器的短路电流。() | 正确 | 错误 |  |  | B
采用均方根电流法计算线损，结果比较准确。() | 正确 | 错误 |  |  | A
冲击性负荷可造成电压骤降。() | 正确 | 错误 |  |  | A
当被试品本身电容量较大时，可采用串并联谐振法进行交流耐压试验。() | 正确 | 错误 |  |  | A
当冲击雷电流流过避雷器时，新生成的电压降称为残余电压。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电感和电容并联电路出现并联谐振时，并联电路的端电压与总电流同相位。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电弧炼钢炉所引起的高次谐波，在熔化初期及熔解期，高次谐波较少；在冶炼期，高次谐波较多。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电力系统在输送同一功率电能的过程中，电压损耗与电压等级成正比，功率损耗与电压的平方亦成正比。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器的误差与其二次负荷的大小有关，当二次负荷小时，误差大。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器的一次电流与二次侧负载无关，而变压器的一次电流随着二次侧的负载变化而变化。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电流通过导体所产生的热量与电流、电阻以及通电的时间成正比。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电压互感器的一次侧熔丝熔断后可用普通熔丝代替。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电压互感器二次回路故障，可能会使反映电压、电流之间的相位关系的保护误动。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电压互感器二次回路严禁短路，否则会造成二次熔断器熔断，引起保护误动。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电阻电炉、电弧电炉、白炽灯等一类电器，所耗有功功率与频率无关。() | 正确 | 错误 |  |  | A
短路阻抗不同的变压器并列运行时，短路阻抗大的变压器分担负荷偏低。() | 正确 | 错误 |  |  | A
多层或高层主体建筑内变电所，宜选用不燃或难燃型变压器。() | 正确 | 错误 |  |  | A
多路电源供电的用户进线应加装连锁装置或按供用双方协议调度操作。() | 正确 | 错误 |  |  | A
多绕组设备进行绝缘试验时，非被试绕组应与接地系统绝缘。() | 正确 | 错误 |  |  | B
凡电压或电流的波形只要不是标准的正弦波，其中必然包含高次谐波，整流负载和非线性负载是电力系统的谐波源。() | 正确 | 错误 |  |  | A
封闭组合电器(GIS)中SF6气体的作用是灭弧和绝缘。() | 正确 | 错误 |  |  | A
负载为500kW，可选择额定电流为1000A的封闭式母线。() | 正确 | 错误 |  |  | A
高压电缆停止运行半年以上，在投运前只需测量其绝缘电阻就可投入运行。() | 正确 | 错误 |  |  | B
交流电的频率越高，电感线圈的感抗越大。() | 正确 | 错误 |  |  | A
交流耐压试验是一种非破坏性试验。() | 正确 | 错误 |  |  | B
距避雷针越近，反击电压越大。() | 正确 | 错误 |  |  | A
绝缘鞋是防止跨步电压触电的基本安全用具。() | 正确 | 错误 |  |  | A
两台变比不同的变压器并列运行后，二次绕组就产生均压环流。() | 正确 | 错误 |  |  | A
零序电流保护不反应电网的正常负荷、振荡和相间短路。() | 正确 | 错误 |  |  | A
如果将两只电容器在电路中串联起来使用，总电容量会增大。() | 正确 | 错误 |  |  | B
三相变压器分别以A，a；X，x；B，b：Z，z；C，c；Y，y表示同极性端。() | 正确 | 错误 |  |  | A
三相四线制供电方式的中性线的作用是：保证负载上的电压对称、保持不变；在负载不平衡时，不致发生电压突然上升或降低；若一相断线，其他两相的电压不变。() | 正确 | 错误 |  |  | A
使用欠补偿方式的消弧线圈分接头，当增加线路长度时应先投入线路后再提高分接头。() | 正确 | 错误 |  |  | A
使用双臂电桥时，要注意四个测量端子的接线正确。() | 正确 | 错误 |  |  | A
双母线系统的两组电压互感器并列运行时，应先并二次侧。() | 正确 | 错误 |  |  | B
为了检查差动保护躲过励磁涌流的性能，在差动保护第一次投运时，必须对变压器进行五次冲击合闸试验。() | 正确 | 错误 |  |  | A
无功负荷的静态特性，是指各类无功负荷与频率的变化关系。() | 正确 | 错误 |  |  | A
校验电流互感器10％误差所用的二次计算负载为：电流互感器两端电压除以流过电流互感器绕组的电流。() | 正确 | 错误 |  |  | A
星形接线的电动机接成三角形不会使其温度升高。() | 正确 | 错误 |  |  | B
用电设备的功率因数对线损无影响。() | 正确 | 错误 |  |  | B
用户变更用电时，其基本电费按实用天数，每日按全月基本电费的1/30去计算。() | 正确 | 错误 |  |  | A
用于无功补偿的电力电容器，不允许在1．3倍的额定电流下长期运行。() | 正确 | 错误 |  |  | B
用兆欧表摇测设备绝缘电阻时，在摇测前后必须对被试设备充分放电。() | 正确 | 错误 |  |  | A
由于拉、合闸等操作或接地、短路、断线等事故可能引起过电压。() | 正确 | 错误 |  |  | A
有接地监视的电压互感器，正常运行时辅助绕组每相电压为100V。() | 正确 | 错误 |  |  | B
有接地监视的电压互感器在高压熔丝熔断一相时，二次开口三角形两端会产生零序电压。() | 正确 | 错误 |  |  | A
在高土壤电阻率的地区装设接地极时，接地极的数量越多，接地电阻越小。() | 正确 | 错误 |  |  | B
在雷雨季中，线路侧带电可能经常断开的断路器外侧应装设避雷装置。() | 正确 | 错误 |  |  | A
在正常运行情况下，当电压互感器二次回路断线或其他故障能使保护装置误动作时，应装设断线闭锁装置。() | 正确 | 错误 |  |  | A
在中性点非直接接地系统中，TV二次绕组三角开口处并接一个电阻，是为了防止铁磁谐振。() | 正确 | 错误 |  |  | A
在中性点非直接接地系统中，电压互感器合在空母线上时，绝缘监视装置可能动作。() | 正确 | 错误 |  |  | A
在中性点非直接接地系统中，有接地监视的电压互感器合在空母线上时有时会出现铁磁谐振现象。() | 正确 | 错误 |  |  | A
照明用电线路的电压损失不得超过+5％。() | 正确 | 错误 |  |  | B
直流单臂电桥在测量较小电阻时比双臂电桥更准确。() | 正确 | 错误 |  |  | B
中性点接地的电力系统或三相负载不平衡场合的计量装置，应采用三相四线有功、无功电能表。() | 正确 | 错误 |  |  | A
根据《南方电网公司10kV用电客户电能计量装置设计》要求，低压电流互感器二次回路()。 | 可以接地 | 不接地 | 多点重复接地 | 必须两点接地 | B
“S”级电流互感器，能够正确计量的电流范围是()Ib。 | 10%～120% | 5%～120% | 2%～120% | 1%～120% | D
采用分相接线的高压电流互感器二次侧()要接地 | K1 | K2 | 任一点 | 不需 | B
电流互感器二次回路的连接导线，至少应不小于()平方毫米。 | 2 | 3 | 4 | 5 | C
电流互感器二次线圈的末端的极性标志为() | K1 | K2 | L2 | L1 | B
电流互感器一、二次出线端子的标记一般分别用()表示。() | P1、P2和Kl、K2 | L1、L2和Kl、K2 | L1、L2和Sl、S2 | P1、P2和Sl、S2 | B
电能计量用电电压和电流互感器的二次导线最小截面积为()。 | 1.5mm2，2.5mm2 | 2.5mm2，4mm2 | 4mm2，6mm2 | 6mm2，2.0mm2 | B
高压电流互感器在运行中为保证人身和二次设备的安全，其二次()。 | 必须一点接地 | 必须两点接地 | 多点重复接地 | 不得接地 | A
根据《南方电网公司10kV用电客户电能计量装置设计》要求，电流互感器二次回路每只接线螺钉最多只允许接入() | 一根导线 | 两根导线 | 三根导线 | 四根导线 | B
二次侧1A的单相电流互感器额定容量为25VA，则额定阻抗为()。 | 5Ω | 1Ω | 25Ω | 10Ω | C
二次侧5A的单相电流互感器额定容量为25VA，则额定阻抗为()。 | 5Ω | 1Ω | 25Ω | 10Ω | B
10kV电压互感器及电流互感器二次回路均应只有()处可靠接地。() | 一 | 二 | 三 | 任意 | A
Ⅲ类电能计量装置的电流互感器的准确度等级为()。 | 1.0级 | 2.0级 | 0.5级 | 0.5S级 | D
LCW-1100.2-800型电流互感器的结构为()。 | 贯穿式母线型重110kg | 瓷箱式户外装置 | 贯穿式复匝树脂浇筑式 | 瓷箱式户外装置，一次额定电流110kA | B
LFC-100.5-300型电流互感器的额定电压、额定电流、准确度等级分别为()。 | 0.5kV、300A、1.0级 | 10kV、300A、0.5级 | 300kV、10A、0.5级 | 10kV、0.5kA、300级 | B
按计量装置分类：Ⅰ类用户应安装()的电流互感器。() | 0.5级或者0.5S级 | 0.2级或0.2S级 | 0.2级或0.5级 | 0.2级或0.5S级 | B
电流互感器的二次额定负荷用()表示。 | 导纳值 | 阻抗值 | VA值 | 电流值 | B
电流互感器额定容量可以用视在功率()表示 | W | kW | VA | Ω | D
电流互感器在运行中为保证人身和()的安全，其二次必须一点接地。 | 二次设备 | 二次回路 | 一次设备 | 一次回路 | A
电流互感器最基本的组成部分是()以及必要的绝缘材料。 | 绕组、铁芯 | 一次绕组、二次绕组 | 绕组、接线端子 | 铁芯、二次连线 | A
对运行中的高、低压电流互感器二次接地的要求是()。 | 高压电流互感器二次侧应有其仅有一个固定的接地 | 高压电流互感器二次侧应有多个接地点，以避免带来接地误差 | 高压电流互感器二次侧可不接地 | 低压电流互感器二次侧必须接地，以避免带来接地误差 | A
根据《南方电网公司10kV用电客户电能计量装置设计》要求，电流互感器的额定一次电流确定，应保证其计量绕组在正常运行时的实际负荷电流达到额定值的()左右，至少应不小于()。() | 80%,40% | 60%,30% | 60%,20% | 80%,20% | C
为了防止断线，电流互感器二次回路中不允许有()。 | 接头 | 隔离开关辅助触点 | 开关 | 接头、隔离开关辅助触点、开关 | D
运行中的电流互感器开路时，最重要的是会造成(),危及人生和设备安全。 | 二次侧产生波形尖锐、峰值相当高的电压 | 一次侧产生波形尖锐、峰值相当高的电压 | 一次侧电流剧增，线圈损坏 | 激磁电流减少，铁芯损坏 | A
在带电的电流互感器二次回路上工作，可以()。 | 互感器二次侧开路 | 用短路匝或短路片将二次回路短路 | 将二次回路永久接地点断开 | 在电能表和互感器二次回路间进行工作 | B
准确度级别为0.01级的电流互感器，在额定电流的20%时，其允许角差为()。 | ±0.3′ | ±0.4′ | ±0.5′ | ±0.6′ | A
三相三线计量方式时，电流互感器二次回路为三线接线方式时，任一台互感器的极性接反，公共线上电流都要增大至正常的()倍。() | 1 | 1.5 | 1.732 | 3 | C
某一10kV用户接50／5电流互感器，若电能表读数为20kWh，则用户实际用电量为()kWh。 | 200kWh | 20000kWh | 2000kWh | 100000kWh | B
某0.6kV用户接50／5电流互感器，若有功电能表读数为10kWh，则用户实际用电量为()。(b) | 60kWh | 600kWh | 6000kWh | 600000kWh | B
高压110kV供电，电能表配置50/5A的高压电流互感器，其电能表的倍率应为()。 | 1100倍 | 11000倍 | 14000倍 | 21000倍 | B
高压35kV供电，电能表配置50/5A的高压电流互感器，其电能表的倍率应为()。 | 350倍 | 700倍 | 3500倍 | 7000倍 | C
对二次额定电流为5A的电流互感器，如果其额定二次负载为25VA，则其二次阻抗为()Ω。() | 1 | 2 | 5 | 10 | A
对二次额定电流为1A的电流互感器，如果其额定二次负载为10VA，则其二次阻抗为()。 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | C
电流互感器二次绕组的人为接地属于()，其目的是防止绝缘击穿时二次侧串入高电压，威胁人身和设备安全。() | 工作接地 | 保护接地 | 防静电接地 | 屏蔽接地 | B
电流互感器的负荷减小时，它的比差将会向正方向变化，角差将会()。 | 增大 | 变小 | 不变 | 不确定 | C
前一个电流互感器的二次电流作为后一个电流互感器的一次电流，称为电流互感器的级联，可进一步缩小电流，加在电子式电能表的电流回路上，若两只互感器的变比分别为K1和K2，则级联后的变比K为()。 | K1*K2 | K1/K2 | K1+K2 | K1-K2 | A
一只变比为100／5的电流互感器，铭牌上规定1s的热稳定倍数为30，不能用在最大短路电流为()A以上的线路上() | 600 | 1500 | 2000 | 3000 | D
在一般的电流互感器中产生误差的主要原因是存在着()。 | 容性泄漏电流 | 负荷电流 | 激磁电流 | 感性泄漏电流 | C
测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻时，应使用()兆欧表。 | 100V | 500V | 2500V | 2000V | B
当三只单相电压互感器按YN，yn接线，二次线电压Uab=57.7V，Ubc=57.7V，Uca=100V，那么可能是电压互感器()。 | 二次绕组A相极性接反 | 二次绕组B相极性接反 | 二次绕组C相极性接反 | 一次绕组A相断线 | B
低压380V供电，电能表配置500/5A的低压电流互感器，其电能表的倍率应为()。 | 500倍 | 100倍 | 150倍 | 200倍 | B
检定0.5级的电流互感器时，在100%～120%额定电流下，由误差测量装置的差流回路的二次负荷对误差的影响应不大于()。 | ±0.05%、±0.2′ | ±0.025%、±1.5′ | ±0.03%、±1.5′ | ±0.05%、±1′ | B
三相四线有功电能表，经10000／100V的电压互感器和200／5A电流互感器计量，则其实用倍率为() | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | D
0.2级电能表检定装置，标准电压、电流互感器的准确度等级应不低于()级。 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.2 | A
3×1.5(6)A、3×100V三相三线有功电能表，经100／5电流互感器和10000／100电压互感器计量，倍率为()。() | 1000 | 2000 | 100 | 200 | B
35kV及以上用户电能计量装置，应有电流互感器的专用二次绕组，()与保护、测量回路共用。() | 可以 | 不得 | 必须 | 应视情况确定能否 | B
ABC三相电流互感器在运行中其中一相因故变比换大，总电量计量将()。 | 增大 | 变小 | 不变 | 不确定 | A
标准电流互感器应比被检互感器高两个准确度级别，其实误差应不大于被检电流互感器误差限值的()。 | 1/3 | 1/5 | 1/10 | 1/20 | B
不采用补偿的电流互感器，其他参数不变时，其铁芯的导磁率越高，则互感器的误差()。 | 越大 | 越小 | 不变 | 不确定 | B
穿心式电流互感器一次穿()，计量准确性最高。 | 一匝 | 两匝 | 三匝 | 越多 | A
当电流互感器一、二次绕组的电流I1、I2的方向相反时，这种极性关系称为()。 | 加极性 | 正极性 | 减极性 | 同极性 | C
低压三相用户，当用户最大负荷电流在()以上时应采用电流互感器。() | 20A | 25A | 40A | 80A | D
电流互感器的饱和裕度应在额定电流的()下测量，如果没有直接法测量条件，允许使用间接法测量。 | 50% | 80% | 100% | 150% | D
电流互感器的额定容量，是指电流互感器在额定电流和()下运行时，二次所输出的视在功率。 | 电压 | 功率 | 负荷 | 导纳 | C
电流互感器的二次负荷阻抗的幅值增大时，()。 | 比差正向增加，角差正向增加 | 比差负向增加，角差正向增加 | 比差正向增加，角差负向增加 | 比差负向增加，角差负向增加 | B
电流互感器的一次电流要满足正常运行的最大负荷电流，并使正常工作电流大于额定电流的()。() | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.75 | B
电流互感器额定一次电流的确定，应保证其在正常运行中负荷电流达到额定值的60%左右，当实际负荷小于30%时，应采用电流互感器为() | 高准确度等级电流互感器 | S级电流互感器 | 采用小变比电流互感器 | 采用大变比电流互感器 | B
电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是()。 | 电流互感器二次侧的接地点一般设置在其端子箱处，但某些保护应在保护屏的端子排上接地 | 不论何种保护，电流互感器二次侧的接地点均应在保护屏的端子屏上 | 不论何种保护，电流互感器二次侧的接地点均应在电流互感器的端子上 | 每组电流互感器必须单独有一个接地点 | A
电流互感器二次线圈并联外加阻抗补偿后，()。 | 减小了比差和角差 | 比差不变，角差减小 | 比差减小，角差不变 | 比差增大，角差减小 | A
电流互感器二次阻抗折合一次侧后，应乘()倍(电流互感器的变比为K)。 | 1/(K*K) | 1/K | K*K | K | A
电流互感器工作时相当于普通变压器()运行状态。 | 开路 | 短路 | 带负载 | 空载 | B
电流互感器和电压互感器二次回路的A、B、C各相导线应分别采用()颜色线，中性线应采用黑色或者蓝色线，接地线采用黄绿线。() | 红、绿、黄 | 黄、绿、红 | 绿、黄、红 | 黄、红、绿 | B
电流互感器进行短路匝数补偿后，可()。 | 减小了比差和角差 | 减少角差，增大比差 | 减小角差，比差不变 | 减小比差，角差不变 | B
电流互感器是把大电流变为标准的计量用()电流，用于计量表和指示仪表以及保护回路中进行测量和保护。() | 3A | 5A或1A | 10A | 15A | B
电流互感器铁芯内的交变主磁通是由()产生的。 | 一次绕组两端的电压 | 二次绕组内通过的电流 | 一次绕组内流过的电流 | 一次和二次电流共同 | C
电流互感器误差补偿可分为()两大类。 | 磁动势补偿和电动势补偿 | 电动势补偿和电流补偿 | 电动势补偿和电磁补偿 | 电流补偿和电磁补偿 | A
电流互感器一次安匝数()二次安匝数。 | 约等于 | 大于 | 远大于 | 小于 | A
电流互感器应分别在其额定二次负荷的100%、25%及cos＝0.8的条件下测定误差，但对二次额定电流为5A的电流互感器，其负载下限不应小于()Ω。() | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 1 | A
电流互感器与变压器类似也是根据()工作 | 静电感应原理 | 电磁感应原理 | 电磁波原理 | 霍尔效应 | B
电流互感器在运行中二次回路不允许()，否则易引起高电压，危及人身与设备安全。 | 短路 | 开路 | 不装 | 改变比 | B
电能计量用和继电保护用电磁式电流互感器()共用一个二次绕组。 | 可以 | 不能 | 应视情况确定能否 | 必须 | B
电能计量用和监测电流、功率用电磁式电流互感器()共用一个二次绕组。 | 可以 | 不能 | 应视情况确定能否 | 必须 | B
对Ⅰ类计量装置和Ⅱ类计量装置的电流互感器，其准确度等级可分别为()。 | 0.2，0.2S | 0.2，0.5 | 0.5，0.5 | 0.2S，0.5S | A
对额定二次电流为5A，额定负荷为10VA或5VA的电流互感器，其下限负荷允许为()VA，但在铭牌上必须标注。() | 2.5 | 3.75 | 5 | 10 | B
对未经补偿的电流互感器来说，在正常运行范围内，其误差的绝对值随着额定一次电流的增大而()。 | 减小 | 增大 | 不变 | 基本不变 | A
对一般的电流互感器，当二次负荷阻抗值减小时，其比值差是往正变化，相位差() | 往正变化 | 往负变化 | 不变化 | 不确定 | B
高压供电的用户，原则上应采用高压计量，计量方式和电流互感器的变比应由()确定。() | 用户 | 政府 | 供电部门 | 施工单位 | C
根据JJG1021-2007《电力互感器检定规程》规定，检定电流互感器时，要求周围的环境温度为()℃。 | 0～40 | 10～35 | 15～35 | -25～55 | D
关于电压互感器下列说法正确的是：()。 | 二次绕组可以短路 | 二次绕组可以开路 | 二次绕组不能接地 | 二次绕组不能短路 | B
互感器误差的匝数补偿方法时，()一次绕组的匝数使得比值差向正方向变化。 | 电压互感器增加 | 电流互感器增加 | 电流互感器减少 | 以上都不对 | C
检定电流互感器的升流导线其截面和长度在满足()的情况下，应尽量缩短升流导线的长度。() | 互感器一次电流 | 互感器容量 | 互感器二次压降 | 导线电阻要求 | A
检定电流互感器时，检流计和电桥应与强磁设备(大电流升流器等)隔离，至少距离为()以上。 | 1m | 2m | 3m | 4m | D
检定电流互感器时，校验仪器读出被试电流互感器误差后，读数要进行化整，化整的单位一般为电流互感器允许误差的()。 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | C
某10KV客户有功负荷为350KW，功率因数为0.8，则应选择变比分别为()的电流互感器和电压互感器。() | 30∕5A、10000∕100V | 50∕5A、10000∕100V | 75∕5A、10000∕100V | 100∕5A、10000∕100V | A
某电能计量装置互感器的额定变比为：电压10000/100、电流100/5，该元件所能测量的额定视在功率为()。 | 500VA | 1000kVA | 2kVA | 1000VA | B
某高供低计10kV用户接200/5电流互感器，若电能表读数为20kWh,则用户实际用电量()。 | 80kWh | 800kWh | 8000kWh | 80000kWh | B
某高供高计10kV用户接100/5电流互感器,则该用户实际计量倍率()。 | 20 | 200 | 12000 | 2000 | D
某高压用户，电压互感器为10kV／0.1kV，电流互感器为50A／5A，有功表常数为2500r／(kW•h)，现实测有功表6转需30s，该用户有功功率为()。 | 228kW | 238kW | 258kW | 288kW | D
某用户接50／5电流互感器，6000／100电压互感器，电能表电表常数为2000r／kWh。若电能表转了10圈，则用户实际用电量为()() | 200kWh | 120kWh | 12000kWh | 600kWh | B
三相四线制供电系统中三元件表进行电能计量，若三个电流互感器采用公共回路(星形接线)，在三相电流对称的情况下，如一台互感器极性接反，则公共回路电流为相电流的()倍。 | 1 | 2 | 3 | 1.732 | B
为减少计量装置的综合误差，对接到电能表同一元件的电流互感器和电压互感器的比差、角差要合理地组合配对，原则上，要求接于同一元件的电压、电流互感器()。 | 比差符号相反，数值接近或相等，角差符号相同，数值接近或相等 | 比差符号相反，数值接近或相等，角差符号相反，数值接近或相等 | 比差符号相同，数值接近或相等，角差符号相反，数值接近或相等 | 比差符号相同，数值接近或相等，角差符号相同，数值接近或相等 | A
一般测量用的0.2级及以下的电流互感器，每个测量点只需测量电流()时的误差。 | 上升 | 下降 | 上升和下降 | 任意 | A
一台电流互感器额定一次电流100A，额定电流比值为20，其额定二次电流为()A。 | 1 | 5 | 10 | 20 | B
一只被检电流互感器的额定二次电流为5A，额定二次负荷为5VA，额定功率因数为1，则其额定二次负荷阻抗为()Ω。 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | B
用600/5的穿心电流互感器测量150A电流，被测电路需从互感器孔中穿过()。 | 6次 | 4次 | 2次 | 1次 | B
用钳形电流表测量电流互感器V/V接线时，Ia和Ic电流值相近，而Ia和Ic两相电流合并后测试值为单独测试时电流的1.732倍，则说明()。 | 一相电流互感器的极性接反 | 有两相电流互感器的极性接 | 有一相电流互感器断线 | 有两相电流互感器断线 | A
用于检定电流互感器所需的升流器、调压器、大电流电缆线等所引起的测量误差，不应大于被检电流互感器误差限值的() | 1/2 | 1/3 | 1/5 | 1/10 | D
用于连接测量仪表的电流互感器应选用()。 | 0.1级和0.2级 | 0.2级和0.5级 | 0.5级和3级 | 3级以下 | B
用直流测量减极性电流互感器，正极接L1端钮，负极接L2端钮，检测表正极接K1端钮，负极接K2端钮，在合、分开关瞬间检测表指针向()方向摆动。 | 正、负 | 均向正 | 负、正 | 均向负 | A
在三相对称故障时，电流互感器的二次计算负载，三角形接线比星形接线大() | 2倍 | 1倍 | 1／2倍 | 3倍 | D
最可靠检查极性和线路是否正确的方法，是在工作电流小于()额定值下测电流互感器的误差。 | 0.2% | 0.5% | 1.0% | 2.0% | C
作标准用的电流互感器，其检定周期一般为2年。如果在连续二个周期三次检定中，最后一次检定结果与前2次检定结果中任何1次比较，其误差变化不超过误差限值的()时，检定周期可延长至3年。( | 2分之1 | 3分之1 | 4分之1 | 5分之1 | B
作标准用的电流互感器，如果在一个检定周期内误差变化超过其误差限值的()时，检定周期缩短为1年。() | 2分之1 | 3分之1 | 4分之1 | 5分之1 | B
电流互感器比差的绝对值随着二次负荷阻抗的增大而()。 | 减小 | 增大 | 不变 | 迅速减小 | B
电流互感器的额定电压说明了电路互感器的()，该值与电流互感器的额定容量没有直接关系。 | 电气强度 | 绝缘强度 | 电气特征 | 一次线圈两端的电压 | B
电流互感器的误差包括比差和角差两部分，()就是二次电流安匝数反相后，与一次电流安匝数间的相位差，以分(′)表示。 | 比差和角差 | 比差 | 角差 | 误差 | C
电流互感器二次电流安匝数反相后，若超前一次电流安匝数，角差()。 | 为正 | 为负 | 不变 | 符号不确定 | A
电能计量用和继电保护用电磁式电流互感器，测量信息()共享，在负载的额定电流范围以内，要求()准确度更高。() | 可以；前者 | 可以；后者 | 不可以；前者 | 不可以；后者 | C
经电流互感器接入的电能表，其标定电流不宜超过电流互感器二次额定电流的()，其额定最大电流应为电流互感器二次额定电流的()。 | 30%；60% | 100%；120% | 30%；120% | 30%；100% | C
利用万用表测量交流电流时，接入的电流互感器比率为10／1，若电流读数为2A，则实际电流为()。 | 2A | 20A | 0.2A | 22A | B
使用在电力系统中运行的电流互感器在100%额定电流时，当二次侧突然断线后产生的后果，下列说法错误的是()。 | 二次侧感应出很高的电动势，若人体接触二次可能造成触电 | 可能造成互感器二次匝间击穿短路，或者二次对地击穿短路，造成互感器损坏 | 可能烧坏绕组绝缘，造成互感器损坏 | 对互感器的误差没有影响 | D
一次额定电流超过600的电流互感器都制成()。 | 单匝式的 | 双匝式的 | 三匝式 | 多匝式 | A
用匝数补偿法补偿电流互感器的比差时，适当()绕组的匝数使得比差向正方向变化。 | 减少一次 | 增加二次 | 减少二次 | 增加一次与二次 | C
在互感器校验仪上用闭路退磁法进行退磁，被检电流互感器铁芯的磁化电流是其()。 | 一次电流 | 一次和二次电流磁势的差流 | 一次电流和二次电流磁势之和 | 二次电流 | B
准确度级别为0.2S级的电流互感器，在额定电流5%时，允许比值差为()，允许相位差()。 | ±0.35%、±15′ | ±0.35%、±20′ | ±0.75%、±20′ | ±0.75%、±15′ | A
准确度级别为0.5S级的电流互感器，在额定电流5%时，允许比值差为()，允许相位差()。 | ±1.5%、±80′ | ±1.5%、±90′ | ±0.75%、±45′ | ±0.75%、±50′ | C
测量电流互感器极性的目的是为了()。 | 满足负载的要求 | 保证外部接线正确 | 满足计量和保护装置的要求 | 提高保护装置动作的灵敏度 | B
电流互感器超载时，铁芯进入磁饱和，比差()。 | 向正方向变化 | 向负方向变化 | 不变化 | 不确定 | B
电流互感器磁路中的磁感线密度设计得()，一般在0.08~0.1T范围内，使磁损耗及误差较小。 | 较低 | 较高 | 很高 | 为1特斯拉 | A
电流互感器二次侧开路电压一般可达() | 几十伏 | 几百伏 | 几千伏 | 几万伏 | B
电流互感器二次回路所接仪表的阻抗是很小的，其工作时相当于变压器()运行状态。 | 开路 | 短路 | 带负载 | 空载 | B
电流互感器的工作原理不是静电感应原理。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器是把大电流变为小电流的设备，又称变流器。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器为减极性时一次L1为流入端，那么二次K1也为流入端。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器相当于普通变压器短路运行状态 | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器一次侧反接，为确保极性正确，二次侧不能反接。 | 正确 | 错误 |  |  | B
为防止电流互感器在运行中烧坏，其二次侧应装熔断器。() | 正确 | 错误 |  |  | B
按计量装置分类：Ⅰ类用户应安装0.2级或0.2S级的电流互感器。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器的二次额定负荷与其所接一次线路的负荷大小无关。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器的二次负荷随着二次电流的增加而增加。() | 正确 | 错误 |  |  | B
负控装置可以接入电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组。() | 正确 | 错误 |  |  | B
三相三线计量方式时，电流互感器二次回路为三线接线方式时，任一台互感器的极性接反，公共线上电流都要增大至正常的1.732倍。() | 正确 | 错误 |  |  | A
某一110kV用户接400/1电流互感器，若有功电能表读数为1.2kWh，则用户实际用电量为528000kWh。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器的负荷减小时，它的比差将会向正方向变化，角差将会不变。() | 正确 | 错误 |  |  | A
用于计费和考核电力系统经济技术指标的电能计量装置在竣工验收时，应测量电流互感器实际二次负荷和电压互感器二次回路电压降。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器二次回路开路，可能会在二次绕组两端产生高压，危及人身安全。() | 正确 | 错误 |  |  | A
对10kV以上三相三线制接线的电能计量装置，其两台电流互感器应采用四线连接。() | 正确 | 错误 |  |  | A
对三相四线制连接的电能计量装置，其电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用八线连接。() | 正确 | 错误 |  |  | B
当电压互感器二次负荷的导纳值减小时，其误差的变化是比值差往负，相位差往正 | 正确 | 错误 |  |  | B
低压电能表的进出线(铜芯线)和电流互感器二次导线的最小截面为4平方毫米。() | 正确 | 错误 |  |  | A
低压供电，负荷电流为60A以上时，宜采用经电流互感器接入式的接线方式。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器串联在被测电路中，电压互感器并联在被测电路中。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器的电流比应按长期通过电流互感器的最大工作电流选择其额定一次电流，最好使电流互感器的一次侧电流在正常运行时为其额定值的2／3左右，至少不得低于1／3，这样测量更准确。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器的额定电压是指加在一次绕组两端的电压。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器的负荷是指接在二次绕组端钮间的仪表、仪器和连接导线等的总阻抗。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器的一、二次电流(I1、I2)与一、二次线圈匝数(N1、N2)成正比。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器的一次匝数很多，二次匝数很少。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器二次侧额定电流为3A或者6A。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器接入电网时，按相电压来选择。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器是用小电流反映大电流值，直接供给仪表和继电装置。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器现场在额定负载下检验。误差检验点按额定一次电流的1%(S级)，5%，20%，100%，120%进行 | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器一、二次绕组的首端L1和K1称为一、二次端。() | 正确 | 错误 |  |  | B
短接电流互感器二次绕组时，允许使用熔丝或短路线。() | 正确 | 错误 |  |  | B
对0.2级及以上的电流互感器，用开路法退磁为宜。() | 正确 | 错误 |  |  | B
对负荷电流小、额定一次电流大的互感器，为提高计量的准确度，应选用S级电流互感器。() | 正确 | 错误 |  |  | A
对于一般电流互感器，当二次负荷阻抗角增大时，其比值差绝对值增大，相位差绝对值变小。() | 正确 | 错误 |  |  | B
多变比电流互感器，可只对其常用的电流比进行检定。() | 正确 | 错误 |  |  | B
凡0.2级以上(包括0.2级)作标准用的电流互感器，在连续三个周期检定中，最后一次检定结果与前三次检定结果中的任何一次比较，其误差变化不超过误差限值的1/3时，检定周期可延长为两年。() | 正确 | 错误 |  |  | B
互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线，对电流二次回路，连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定，至少应不小于4平方毫米。() | 正确 | 错误 |  |  | A
计费电能表装置尽量靠近用户资产分界点；电能表和电流互感器尽量靠近装设。() | 正确 | 错误 |  |  | A
检定互感器时，由误差测量装置所引起的误差不得大于被检互感器允许误差的1/10 | 正确 | 错误 |  |  | A
经电流互感器接入的电能表，其电流线圈直接串联在一次回路。() | 正确 | 错误 |  |  | B
三相三线电能表A、C相电流互感器的极性都接反时，电能表仍然正走。() | 正确 | 错误 |  |  | B
三相三线电能计量装置中，若“+”角差对A相电流互感器的综合误差产生“+”方向的变化，则“+”角差对C相电流互感器的综合误差产生“－”方向的变化。() | 正确 | 错误 |  |  | A
实际负荷改变，电流互感器所接二次负荷随之改变。() | 正确 | 错误 |  |  | B
使用电流互感器时，应将其一次绕组并联接入被测电路之中。() | 正确 | 错误 |  |  | B
运行中的电流互感器二次回路允许开路。() | 正确 | 错误 |  |  | B
在计量回路中电流互感器引出到表计的二次电流和一次电流应相差180o。() | 正确 | 错误 |  |  | B
在一般情况下电流互感器一、二次电流各与相应匝数的关系是成反比。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器二次绕组串联后，变比扩大一倍。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器的负荷与其所接一次线路的负荷大小无关。() | 正确 | 错误 |  |  | A
对三相四线的电能计量装置，其3台电流互感器的二次绕组与电能表之间应采用4线连接。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器进行短路匝补偿后.可增大相位差，减小比值差。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器在铭牌上标定额定二次负载是为了避免所接二次负载超过容量使互感器烧坏。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电能表现场校准时，不允许使用钳型电流互感器作为校准仪的电流输入元件。() | 正确 | 错误 |  |  | B
对于额定二次电流为5A，额定负荷为10VA或5VA的电流互感器，其下限负荷允许为3.75VA() | 正确 | 错误 |  |  | B
伏安特性试验是检查电流互感器铁芯的磁化特性或一、二次绕组间是否短路的简单有效的方法。() | 正确 | 错误 |  |  | A
互感器的检定工作场所，安全遮拦必须装设闭锁机构 | 正确 | 错误 |  |  | A
减极性电流互感器，一次电流由L1进L2出，则二次电流由二次侧K2端接电能表电流线圈“·”或“※”端，K1端接另一端。() | 正确 | 错误 |  |  | B
静止式电能表的测量回路是静态的模拟乘法器 | 正确 | 错误 |  |  | A
没有任何补偿的电流互感器，其误差的绝对值随着二次负荷的阻抗值减小而减小．但比值差减小得多，而相位差减小得少。() | 正确 | 错误 |  |  | A
一只电流互感器二次侧极性接反，将引起连接的三相三线有功电能表反转。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器的额定动稳定电流一般为额定热稳定电流的2.55倍。() | 正确 | 错误 |  |  | A
当电流互感器发出大的“嗡嗡”声、所接电流表无指示时，表明电流互感器二次回路已开路。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器的额定电压不是指加在一次绕组两端的电压，而是电流互感器一次绕组对二次绕组和地的绝缘电压，它只说明电流互感器的绝缘强度。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器的二次电流相位反向后的相量超前于一次电流相量时，则相位差为正值，反之为负值。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器铭牌上标定的额定电流比不仅说明电流互感器的一次电流与二次电流的比值，同时说明，一次绕组和二次绕组允许长期通过的电流值。 | 正确 | 错误 |  |  | A
对二次额定电流为5A的电流互感器，如果其额定二次负载为10VA，则其二次阻抗为0.4Ω；对二次额定电流为1A的电流互感器，如果其额定二次负载为10VA，则其二次阻抗为10Ω。() | 正确 | 错误 |  |  | A
具有电压、电流互感器，有功、无功电能表的联合接线，电压互感器采用V/V接线，经在电能表端钮盒处测量Uab=0V、Ubc=100V、Uca=0V,则可断定是电压互感器二次a相断线。其中有功表为三相三线、无功表为三相三线60°无功表。() | 正确 | 错误 |  |  | A
绝对误差的正负号取决于相对误差 | 正确 | 错误 |  |  | B
一个二次额定电流为5A的电流互感器，其二次负载为10VA；当二次负载不变，电流互感器改为二次额定电流为1A的电流互感器，其二次负载仍然为10VA。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电能表按其工作原理可分为()电能表。 | 机械式和电子式 | 交流和直流 | 整体式和分体式 | 普通安装式和携带式精密级 | A
电能表的()在铭牌标识上以记入圆圈的等级数字表示的。 | 电能表常数 | 相数 | 制造标准 | 准确度等级 | D
电能表的磁极断裂，电能表的转速() | 基本不变; | 变慢; | 不转; | 变快 | B
复费率电能表为电力部门实行()提供计量手段 | 两部制电价; | 各种电价; | 不同时段的分时电价; | 先付费后用电 | C
关于磁感应强度，下列说法中错误的说法是()。 | 磁感应强度B和磁场H有线性关系，H定了，B就定了 | B值的大小与磁介质性质有关 | B值还随H的变化而变化 | 磁感应强度是表征磁场的强弱和方向的量 | A
关于有功功率和无功功率，错误的说法是() | 无功功率就是无用的功率; | 无功功率有正有负; | 在RLC电路中，有功功率就是在电阻上消耗的功率; | 在纯电感电路中，无功功率等于电路电压和电流的乘积 | A
为保证电能计量的准确性，对新装、改装重接二次回路后的电能计量装置，应在投运后()内进行现场检验，并检查二次回路接线的正确性。 | 10个工作日; | 15个工作日; | 两个月; | 一个月 | D
相对误差是绝对误差与()之比 | 电压值 | 真值 | 电流值 | 数值 | B
一般对新装或改装、重接二次回路后的电能计量装置都必须先进行()。 | 带电接线检查; | 停电接线检查; | 现场试运行; | 基本误差测试验 | B
直接接入式与经互感器接入式电能表结构上的最大区别在于()。 | 内部结构; | 计量原理; | 接线端钮盒; | 内部接线 | C
电能表、互感器的()应保持干燥、整洁，空气中不含有腐蚀气体 | 库房 | 车房 | 班组 | 会议室 | A
感应型电能表驱动元件是由电压元件和电流元件构成。电压铁芯是采用导磁率()、涡流损耗小的硅钢片叠成。 | 低 | 高 | 因表而异 | 一样 | B
当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路中A相感性负载所消耗的有功电能时，若负载功率因数大于0.866，那么所测量到的有功电能()实际消耗的电能。 | 等于 | 大于 | 小于 | 不一定 | B
当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路中C相容性负载所消耗的有功电能时，若负载功率因数小于0.866，那么所测量到的有功电能()实际消耗的电能。 | 等于 | 大于 | 小于 | 不一定 | C
0.2S级三相多功能电能表对于具有远程拉闸功能的电表，铭牌上应有明确标识，并应有()指示 | 操作者代码 | 通断电指示灯 | 潮流反向 | 以上都是 | B
DT862型电能表在平衡负载条件下，B相元件损坏，电量则()。 | 少计1/3 | 少计2/3 | 倒计1/3 | 不计 | A
DT型的电能表是()电能表。 | 单相 | 三相三线有功 | 三相四线有功 | 无功 | C
半封闭式电磁铁芯电能表的缺点是()。 | 负载特性不好 | 电流线圈组装不方便 | 硅钢片消耗量大 | 工作气隙不易固定，磁路对称性差，易潜动 | C
采用磁力轴承，必须保证轴承磁钢的磁力()和磁性长期稳定不变，这样，才能确保电能表的精度和寿命。 | 均匀 | 大 | 尽量小 | 集中性好 | A
单相电能表无功功率表达式()： | P=UIcosφ | P=UIsinφ | P=UItagφ | P=UItgφ | B
当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路中B相负载所消耗的有功电能时，所测量到的有功电能为()。 | 零 | 多计量 | 少计量 | 不一定 | A
电能表的转盘平面应与永久磁铁的磁极端面()，且位置适中。 | 垂直 | 相连 | 重合 | 平行 | D
电能表是依靠驱动元件在转盘上产生涡流旋转工作的，其中在圆盘上产生涡流的驱动元件有()。 | 电流元件 | 电压元件 | 制动元件 | 电流和电压元件 | D
电能表圆盘下面喷上白色或黑色漆，其作用是()。 | 增加该处的重量，以达到圆盘的静平衡状态 | 使圆盘不易变形，不易氧化 | 绝缘作用 | 平衡圆盘中石的涡流 | A
电能表在外壳清理以后，拆开表盖，应先取下()。 | 上轴承 | 计度器 | 下轴承 | 永久磁钢 | B
电能表转盘要求导电性能好，重量轻，所以用()制成。 | 铁板 | 铜板 | 铝板 | 锡板 | C
电子式电能表的常数试验一般采用() | 计数转数法 | 恒定负载法 | 走字试验法 | 以上都是 | C
对磁钢的质量要求中，()是错误的。 | 高导磁率 | 高矫顽力 | 温度系数小 | 一般采用铝镍合金压铸而成 | A
感应式单相电能表驱动元件由电流元件和()组成。 | 转动元件 | 制动元件 | 电压元件 | 齿轮 | C
感应式电能表电压线圈的匝数，一般为()匝/V。 | 25～50 | 10～20 | 20～40 | 40～60 | A
感应式电能表相角调整时，表慢调不快可能是()。 | 电压线圈可能有匝间短路 | 永久磁铁间隙过大 | 电压与电流铁芯的间隙过小 | 电流线圈有匝间短路现象 | A
计度器的作用是()，并显示与用电量一致的电量数。 | 累计圆盘转数 | 测量功率 | 标示电能表技术参数 | 测量时间 | A
计度器翻转一次所需时间应与()无关。 | 电流、电压及它们之间的相位 | 计度器的传动比 | 蜗轮、蜗杆的啮合深度 | 计度器字轮位数的多少 | C
三相电能表采用多层切槽粘合圆盘，是为了()。 | 相序补偿; | 减少元件间的电磁干扰; | 改善由于元件间电磁的不平衡，引起的潜动; | 改善相角误差特性 | B
三相三线两元件有功电能表二次接线时不接()。 | A相电流 | B相电流 | C相电流 | D相电流 | B
三相三线有功电能表接入的是()电流。 | A、B相 | A、B、C相 | A、C相 | A、N相 | C
三相三线有功电能表有()电流元件。 | 两个电流元件 | 错误 | 三个电流元件 | 两个电压元件 | A
三相四线电能表，电压为380/220，标定电流10A，最大额定电流40A，在铭牌上的标志应为() | 380/220V,10A | 错误 | 380/220V，3×10(40)A | 380/220V,3×10—40A | C
设Um是交流电压最大值，Im是交流电流最大值，则视在功率S等于()。 | 2UmIm; | 1.732UmIm; | 0.5UmIm; | UmIm | C
我国检定规程的统一代号为()。 | GB | JJF | JJG | SD | C
一般要求轻载调整装置的调整裕度是()。 | ±1% | ±2% | ±3% | ±4% | D
用三相两元件电能表计量三相四线制电路有功电能，将()。 | 多计量; | 少计量; | 正确计量; | 不能确定多计或少计 | D
有功电能表是用来计量电能的有功部分，即视在功率的有功分量和时间的()。 | 总和 | 差值 | 积分 | 乘积 | C
有两位小数的计度器，常数为1500r/kWh，它的传动比为()。 | 150 | 1500 | 15000 | 15 | A
在记录测量数据时，一般()可靠数字。 | 只保留一位 | 保留二位 | 不保留 | 保留小数后一位 | A
长寿命技术电能表的寿命一般是指寿命不小于()年。 | 10 | 15 | 20 | 30 | D
中性点有效接地的高压三相三线电路中采用()的电能表。 | 三相三线; | 三相四线; | 三相三线或三相四线; | 高精度的三相三线 | B
COS(X+Y)等于() | COSXCOSY-SINXSINY | COSXCOSY+SINXSINY | COSXSINX-SINYCOSY | COSXSINX+SINYCOSY | A
COS(X-Y)等于() | COSXCOSY-SINXSINY | COSXCOSY+SINXSINY | COSXSINX-SINYCOSY | COSXSINX+SINYCOSY | B
感应式电能表满载调整时，表快调不慢可能是()。 | 永久磁铁失磁 | 永久磁铁间隙过大 | 电压与电流铁芯间隙过小 | 以上都可能 | D
感应式电能表满载调整时，表慢调不快可能是()。 | 永久磁铁失磁 | 永久磁铁间隙过大 | 电压与电流铁芯间隙过小 | 电流线圈有匝间短路现象 | D
感应式电能表电流线圈有匝间短路现象时，电能表满载时误差为()。 | 偏快 | 偏慢 | 不影响 | 不一定 | B
感应式电能表电压线圈有匝间短路现象时，电能表满载时误差为()。 | 偏快 | 偏慢 | 不影响 | 不一定 | A
感应式电能表轻载调整时，表慢调不快可能是()。 | 计度器与蜗杆啮合太深 | 磁钢间有杂物 | 上下轴承质量不合格 | 以上都可能 | D
三相四线电能表无功功率表达式()： | P=UAIAcosφA+UBIBcosφB+UCICcosφC | P=UAIAsinφA+UBIBsinφB+UCICsinφC | P=UAIAtgφA+UBIBctgφB+UCICctgφC | P=3UIctgφA | B
装表人员在巡检过程中，发现已装的多功能电子表的液晶屏出现()不停的闪烁。表示为C相电流断开。 | Ia | Ib | Ic | L1 | C
()可测量变压器功率损耗中与负荷无关的铁芯损耗。 | 铁损电能表 | 铜损电能表 | 普通电能表 | 伏安小时计 | A
()可测量变压器绕组的电能损耗，该损耗是随负荷而变化的。 | 铁损电能表 | 铜损电能表 | 普通电能表 | 伏安小时计 | B
()由于其独特的汉字显示、功耗低等优点，在三相电子式电能表和多功能电子式电能表中使用。 | 机械计度器 | LED数码管 | LCD液晶显示器 | LED液晶显示器 | C
3级无功电能表的化整间距为()。 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | C
485接口速率低于100kBit／s时，最大传输距离为()。 | 100m | 15m | 1200m | 500m | C
DD862a型电能表中驱动元件的电压铁芯与电流铁芯之间的两块连接片的作用是()。 | 调节相角β | 改善潜动力矩 | 改善电流铁芯非线性 | 过载补偿 | C
DD862型单相电能表的驱动元件的布置形式是()。 | 径向式 | 正切式 | 封闭式 | 纵向式 | B
DD862型电能表的下轴承一般采用的是()结构。 | 磁推 | 单宝石 | 双宝石 | 磁悬 | C
DD862型电能表的相位角调整装置和过负载补偿都装在()上。 | 电压元件 | 制动磁铁 | 电流元件 | 驱动元件 | C
DS862-4型电能表相位补偿装置是通过改变()来达到调整误差的目的。 | 粗调为αI角，细调为β角 | 细调为αI角，粗调为β角 | 粗调、粗调都为αI角 | 粗调、细调都为β角 | C
RS-485接口单相电子式电能表通断电的状态检测应是对继电器输出端的电压状态进行检测，以便检测出断电后人为的()行为。 | 开路 | 断电 | 接电 | 短路 | D
按照数据化整的通用方法，化整间距为()时的化整方法完全等同于数据修约规则。 | 1 | 2 | 5 | 3 | A
测量三相四线电路的有功电量时，应采用三相三元件接线方式，其特点是不管三相电压电流是否对称，均()。 | 会引起线路附加误差 | 会产生误差 | 不会潜动 | 会准确计量 | D
穿过圆盘的电流磁通称为()。 | 电流非工作磁通 | 电压非工作磁通 | 电压漏磁通 | 电压总磁通 | B
串口速率1200波特的含义是()。 | 每秒1200字节 | 每秒1200比特 | 每分钟1200字节 | 每分钟1200比特 | B
磁推轴承的主要特点是()。 | 由于两个环型永久磁铁之间的斥力平衡了可动体的重量，所以仅存在可动体转动时空气的摩擦阻力 | 由于磁环在垂直方向的力是很稳定的，在水平方向不稳定，所以仅存在着由于侧压力造成的摩擦力矩 | 制造成本低 | 使用寿命长 | B
当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路中有功电能时，所测量到的有功电能为()。 | 零 | 多计量 | 少计量 | 不一定 | D
当电压线圈有匝间短路或三相表的各元件间的励磁电流相差太大时，主要会引起()。 | 轻载调整裕度不够 | 相角调整裕度不够 | 满载调整裕度不够 | 灵敏度不及格 | B
当工作电压改变时，引起电能表误差的主要原因是()。 | 电压铁芯产生的抑制力矩改变 | 电压工作磁通改变，引起转动力矩的改变 | 负载功率的改变 | 以上都不是 | A
当三相三线有功电能表，二元件的接线分别为IaUcb和IcUab，则转盘()。 | 正转 | 反转 | 不转 | 转向不定 | C
电流互感器将L1和K1连接，通过K1接到电能表接线盒电流、电压共用端钮上时，互感器二次侧()。 | 必须一点接地 | 必须两点接地 | 多点重复接地 | 不能再接地 | D
电能表电流线圈安匝数，一般在()的范围内。 | 40～60 | 60～100 | 100～200 | 60～150 | D
电能表响声故障，产生的原因不可能是()。 | 电磁线圈或铁芯移动 | 轻微擦盘 | 上轴承也无穷大或缺少油 | 电压线圈短路 | D
电子式电能表按其工作原理的不同，可分为()电子式电能表 | 单相和三相 | 机电式和静止式 | 模拟乘法器型和数字乘法器型 | 模拟型和数字型 | C
电子式三相电能表的误差调整以()调整为主。 | 软件 | 硬件 | 轻载 | 过载 | A
对有防潜针的电能表，在潜动试验不满足要求时，要调整装在()上防潜针的相对距离。 | 电压铁芯 | 电流铁芯 | 转盘转轴 | 永久磁钢 | A
对于三相三线电能表，在进行分相调整时，一般要求应使两组元件的误差彼此相差不超过平衡负载基本误差限()以内。 | 1/2 | 1/3 | 1/5 | 1/10 | A
额定最大电流为20A的电能表的电流线路端钮孔应不小于()。 | 4.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | A
改善电能表的过载误差特性，可以增大()，以降低转盘转速。 | 电压抑制力矩 | 电流抑制力矩 | 驱动力矩 | 永久磁钢的制动力矩 | D
改善电能表过载特性的措施有()。 | 增加电压铁芯中间柱截面积 | 采用高矫顽力和高剩磁感应的制动磁钢 | 提高轴承和计度器的加工制造工艺减小摩擦力矩 | 增加电能表转盘转速 | A
感应式电能表出现在较大负荷时多计电量的情况，有可能是()。 | 磁铁失磁 | 轴承松动 | 电网电压过高 | 计度器故障 | A
感应式电能表的电压铁芯是采用导磁率高、涡流损耗小的硅钢片叠成，硅钢片一般厚度为()mm。 | 0.3～0.5 | 0.5～1.0 | 0.1～0.3 | 0.6～0.8 | A
感应式电能表的满载调整装置是通过改变电能表()的制动力矩来改变圆盘的转速，用于调整20%～100%标定电流范围内电能表的误差。 | 电压元件 | 永久磁钢 | 电流元件 | 轴承 | B
感应式电能表的摩擦力矩与其转动部分的转动速度()。 | 有关，转速高，摩擦力矩大 | 无关 | 一部分有关，即变化的部分，与转速成正比一部分无关，仅与结构、质量的关 | 仅与结构、质量的有关 | C
感应式电能表的轻载调整装置是用来补偿()标定电流范围内电能表的误差。 | 5%～20% | 10%～20% | 5%～30% | 10%～40% | A
感应式电能表的轻载调整装置一般都装在()上。 | 电压元件 | 制动磁铁 | 电流元件 | 驱动元件 | A
感应式电能表的转盘是用纯铝板制成的，这是因为()。 | 便于加工且重量轻 | 导电率高、价格便宜 | 导电率高、重量轻、不易变形 | 价格便宜 | C
感应式电能表电压与电流铁芯的间隙偏大时，电能表满载时误差为()。 | 偏快 | 偏慢 | 不影响 | 不一定 | B
感应式电能表上下轴承在维修并清洗后，表的起动性能反而变差，是因为()。 | 宝石上多加了表油 | 宝石上没加表油 | 宝石表面始终维持一层油膜 | 宝石 | A
感应式电能表永久磁钢的间隙偏大时，电能表满载时误差为()。 | 偏快 | 偏慢 | 不影响 | 不一定 | A
感应式电能表装设永久磁钢主要是为了产生与驱动力矩()的制动力矩，使圆盘在一定的功率下作匀速转动，以保证驱动力矩和负载功率成正比。 | 方向相同 | 方向相反 | 大小成正比 | 大小成反比 | B
感应式无功电能表在()调整时，调整装置的调整方向与调整有功电能表时正好相反。 | 满载 | 轻载 | 相位角 | 灵敏度 | C
感应系电能表轻载调整装置产生的补偿力矩的大小()。 | 与电压的平方成正比 | 与电压成正比 | 与负载大小成正比 | 与负载大小成反比 | A
感应型电能表U型电流铁芯的开口处还安装了一块比铁芯截面小的磁分路块，它的作用是()。 | 与电压铁芯的磁分路作用相同 | 补偿相位 | 过载补偿 | 轻载补偿 | C
感应型电能表驱动力矩是由电压元件和电流元件产生的。电压元件的功率消耗要比电流元件()。 | 小 | 大 | 因表而异 | 一样 | B
感应型电能表在其工作电流的一个周期内各个时间的转矩是变化量，所以它的转盘转动的快慢决定于()。 | 瞬时转矩的大小 | 瞬时转矩的最大值 | 瞬时转矩在一个周期内的平均值 | 瞬时转矩的有效值 | C
根据电能表驱动元件的布置形式，我国采用的大多是：()。 | 径向式 | 正切式 | 封闭式 | 辐射式 | B
根据影响电能表过载特性因素，应减少()力矩来改善电能表的过载特性。 | 电流抑制 | 电压抑制 | 制动 | 驱动 | A
关于电能表铭牌，下列说法正确的是()。 | D表示单相，S表示三相，T表示三相低压，X表示复费率; | D表示单相，S表示三相三线，T表示三相四线，X表示无功; | D表示单相，S表示三相，T表示三相高压，X表示全电子; | D表示单相，S表示三相低压，T表示三相高压，X表示全电子 | B
规程中规定，无止逆器的最大需量表在需量指针受推动时允许的最大起动电流值是需量指针不受推动时的允许值的()左右。 | 10倍 | 5倍 | 3倍 | 2倍 | A
基本误差是指电能表在()条件下测试的相对误差值()。 | 正常工作 | 工作极限范围 | 检定规程规定的参比 | 常温 | C
计度器的传动比是指计度器最末位字轮转一圈时相应的()，一般用K表示。 | 圆盘转数 | 电量 | 功率 | 千瓦小时数 | A
计度器的计时容量是指电能表在()下运行时，计度器各位示数都从“0”到“9”所需要的时间。 | 10%额定功率 | 额定功率 | 额定最大功率 | 150%额定功率 | C
计度器末位走一个字代表的千瓦小时数是指电能表的()。 | 计度器传动比 | 计度器计时容量 | 计度器系数 | 常数 | C
进行感应式单相电能表补偿力矩的预调时，在电能表电压线路加参比电压、断开电流回路的情况下，调整轻载调整装置，在防潜针远离磁化钢片时，应使转盘()。 | 向正方向蠕动 | 向反方向蠕动 | 不动 | 转动不超过一转 | A
决定检定装置等级的主要因数是()。 | 随机误差 | 系统误差 | 粗大误差 | 方法误差 | B
没有穿过圆盘的电流磁通称为()。 | 电流工作磁通 | 电流非工作磁通 | 电流漏磁通 | 电流总磁通 | B
某单相客户功率为2.2KW，功率因数为0.9，则计算电流为()。 | 10A | 15A | 11A | 8A | C
某三相用户功率为3.6kW，功率因数为0.9，则计算电流为()。 | 6.07A | 16.4A | 9.5A | 10.5A | A
某一型号的感应式电能表，如果基本电流为5A时的电流线圈的总匝数是16匝，那么基本电流为10A时的电流线圈的总匝数是()匝。 | 16 | 32 | 8 | 4 | C
起动试验时，计度器同时进位的字轮不得多于()。 | 2个 | 3个 | 只有转动最快的字轮在转动 | 1个 | A
清洗电能表上下轴承，如宝石、轴尖以及轴承上的某些部件，属于()。 | 预防性修理 | 个别性修理 | 调整性修理 | 统一性修理 | A
若某电子式电能表的启动电流是0.01倍基本电流，过载电流是6倍基本电流，则A/D型的电能表要求A/D转换器的位数可以是()。 | 10 | 9 | 11 | 8 | B
三相电能表除具备单相电能表的一要切基本特性外，影响其外界条件还包括()。 | 三相电压的对称与否和三相负载的不平衡 | 驱动力矩的变化 | 两元件的平衡 | 以上都不是 | A
三相电能表在调整平衡时，应使两颗调整螺钉所处的位置大致相同，否则要产生()。 | 驱动力矩 | 潜动力矩 | 制动力矩 | 自制动力矩 | B
三相三线有功电能表能准确测量()的有功电能。 | 三相三线电路 | 对称三相四线电路 | 不完全对称三相电路 | 三相电路 | A
三相三线有功电能表校验中当调定负荷功率因数cosφ=0.866(感性)时，A、C两元件cosθ值分别为()。 | 1.0、0.5(感性) | 0.5(感性)、1.0 | 1.0、0.5(容性) | 0.866(感性)、1.0 | B
三相三线制供电系统中两元件电能表进行计量，若两个电流互感器采用公共回路(不全星形接线)，且A相极性接反，则公共回路电流是每相二次电流的()倍。 | 1 | 2 | 3 | 1.732 | D
使用()电能表不仅能考核用户的平均功率因数，而且还能用于有效地控制用户无功补偿的合理性。 | 三相无功 | 三相三线无功 | 三相四线无功 | 双向计度无功 | D
瞬时功率随时间而急剧变化或频繁波动的负载称为冲击负载，在这种负载条件下，电能表的误差也会产生变化，当冲击负载由小到大瞬时建立时，产生()的附加误差。 | 正 | 负 | 先正后负 | 先负后正 | B
通常，在测定电能表基本误差时，在改变负载电流值后，一般必须在该负载电流下运行一段时间后，使电能表转速稳定，才可以测定电能表的基本误差，这主要是为了减少()影响的附加误差。 | 自热 | 温度 | 冲击负载 | 波形 | C
为了保持长寿命电能表的精度，蜗杆应光洁，粗糙度应小于()。 | 0.6μm | 0.8μm | 0.9μm | 0.10μm | B
为了提高长寿命电能表的稳定性，整机应()以去应力。 | 通电高温老化 | 高低温处理 | 低温处理 | 不用处理 | A
为了有助于长寿命电能表磁力轴承的稳定，磁力轴承应采用()处理。 | 高温 | 低温 | 高低温 | 不用处理 | C
为使磁钢的性能稳定，避免因磁钢早期不稳定因素造成电能表误差发生变化，通常在充磁后再退磁()。 | 0.2 | 0.3 | 10%～15% | 0.05 | C
下列()项措施无法减少三相电能表的相间干扰。 | 采用多层切槽叠片转盘 | 加磁分路 | 在电压线圈上加一个补偿线圈 | 在各元件间装磁屏蔽 | B
下列行业中，用电负荷波动比较大，容易造成电压波动，产生谐波和负序分量的是()。 | 电炉炼钢业 | 纺织业 | 水泥生产业 | 商业用电 | A
新生产的长寿命技术电能表在额定电压、标定电流、功率因数为1.0时，允许误差限值百分数为：()。 | ±1.2% | ±1.0% | ±0.8% | ±0.6% | C
用钳形电流表测量三相三线电能表的二次电流时，假定接线正确且三相平衡，若将两根电流进线同时放入钳形表中测量，读书为4A，则每相实际电流为()。 | 6A | 4A | 4/3A | 2A | B
有一定时间内累积()的方式来测得电能的仪表称为有功电能表。 | 有功电能 | 瞬间功率 | 平均功率 | 电量 | A
余弦型三相无功电能表适用于()。 | 三相电路 | 三相简单不对称电路 | 三相完全不对称电路 | 三者均不可以 | B
在检测三相两元件表的接线时，经常采用力矩法，若三相平衡负载时，将A、C相电压对调，电能表应该() | 正常运转 | 倒走 | 停走 | 慢走一半 | C
在三相三线两元件有功电能表中，当三相电路完全对称，且cos=1.0时，C组元件的电压相量()。 | 超前于电流 | 落后于电流 | 与电流同相 | 与电流反相 | B
长寿命电能表的计度器数字采用()烫印工艺，可以防紫外线。 | 氧化铜 | 氧化铝 | 氧化锌 | 氧化铁 | B
装表人员到施工现场更换电能表时，要先告知用户并断开()，才能更换电表。 | 负荷开关 | 错误 | 零线 | 电流线 | A
最大需量是指用户一个月中每一固定时段的()指示值。 | 最大功率 | 平均功率的最大 | 最大平均功率 | 最大负荷 | B
作用在电能表转动元件上的力矩，跟转动方向相同的有()力矩。 | 驱动 | 摩擦 | 制动 | 抑制 | A
高压10kV供电，电压互感器电压比为10kV／100V，电流互感器电流比为50／5A，其电能表的倍率应为()。 | 300倍 | 500倍 | 1000倍 | 2000倍 | C
高压110kV供电，电压互感器电压比为110kV／100V,电流互感器电流比为100／5A，其电能表的倍率应为()。 | 1100倍 | 2200倍 | 11000倍 | 22000倍 | D
电能表现场检验标准应至少每三个月在试验室比对一次 | 正确 | 错误 |  |  | A
一只0.5级电能表的检定证书上,某一负载的误差数据为0.30%,那么它的实测数据应在0.29%～0.34%之间 | 正确 | 错误 |  |  | B
有一只0.5级电能表，当测得其基本误差为＋0.375%时，修约后的数据为＋0.40％ | 正确 | 错误 |  |  | A
电能表的电流回路串接在相线中，电压回路并接在相线和零线上( ) | 正确 | 错误 |  |  | A
电能表接线盒电压连接片不要忘记合上，合上后还要将连片螺丝拧紧，否则将造成不计电量或少计电量。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电能表是专门用来测量电能的一种表计。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电能表现场检验时，推荐用光电转换器采集被试表的信号，在特殊情况下也可采用手动定圈比较法，但应适当增加检验圈数( ) | 正确 | 错误 |  |  | B
电能表现场校准时，现场负载功率应为实际的常用负载，当负载电流低于被校准电能表标定电流20%或功率因数低于0.5时，不宜进行现场校准(√) | 正确 | 错误 |  |  | A
电能表应距地面0.5～1.5m之间高度安装( ) | 正确 | 错误 |  |  | B
感应式电能表的常数是指每千瓦时圆盘的转数。 | 正确 | 错误 |  |  | A
功率因数的大小与电路中的负荷性质无关。 | 正确 | 错误 |  |  | B
功率因数是有功功率与无功功率的比值。 | 正确 | 错误 |  |  | B
光电采样是目前比较常用的一种脉冲采样方式。 | 正确 | 错误 |  |  | A
机电式(感应系)驱动元件由电流元件和电压元件组成。 | 正确 | 错误 |  |  | A
为提高低负荷计量的准确性，应选用过载4倍及以上的电能表。 | 正确 | 错误 |  |  | A
现场检验用标准器电压等级至少应比被检高一个准确度等级() | 正确 | 错误 |  |  | B
现场检验用标准器准确度等级至少应比被检高两个准确度等级() | 正确 | 错误 |  |  | A
一次仪表测量方式应采用三个电流表测量三相电流；二次仪表测量方式可采用一个电流表和切换开关选测三相电流。() | 正确 | 错误 |  |  | A
一只上限为5A的0.2级电流表，在参比条件下测量电流读数为2A时，其测量结果的最大可能误差是0.5% | 正确 | 错误 |  |  | A
用电压表测量电压时应将仪表串入电路；用电流表测量电流时应将仪表同被测电路并联。 | 正确 | 错误 |  |  | B
有一只0.2级电能表，当测定的基本误差为0.010%时，修约后的数据应为0.02% | 正确 | 错误 |  |  | B
三相三线有功电能表，由于错误接线，在运行中始终反转，则更正系数必定是负值。 | 正确 | 错误 |  |  | A
由于错误接线，三相四线有功电能表，在运行中始终反转，则算出的更正系数必定是负值 | 正确 | 错误 |  |  | A
Ⅲ类电能表的检验周期为每年现场检验一次。 | 正确 | 错误 |  |  | A
感应式电能表安装倾斜时，将产生误差。 | 正确 | 错误 |  |  | A
具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电能表和正向和反向无功电能表( ) | 正确 | 错误 |  |  | B
某三相三线线路中，三相负载平衡，其中两相电流均为10A，则另一相电流为10A。 | 正确 | 错误 |  |  | A
三相两元件有功电能表，第一元件接入A、B相电压时，电流应接C相电流。 | 正确 | 错误 |  |  | B
三相三线有功电能表,显示电压逆相序,必定少计电量。() | 正确 | 错误 |  |  | B
一台三相电动机额定容量为10kW,额定效率为85%,功率因数为0.8,额定电压为380V，求得其计算电流为23A。() | 正确 | 错误 |  |  | A
对三相三线制接线的电能计量装置，其电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。() | 正确 | 错误 |  |  | B
在三相负载平衡的情况下，某三相三线有功电能表C相电流未加，此时负荷功率因数为0.5时，电能表停转 | 正确 | 错误 |  |  | A
Ⅱ类电能表的检验周期为三个月现场检验一次。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电能表现场检验时，当负荷电流低于被检电能表标定电流的10%(对于S级的电能表为5%)或功率因数低于0.5时，不宜进行误差测定(√) | 正确 | 错误 |  |  | A
电能计量装置接线判断分析，常用的有力矩法和六角图法两种。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电压相序接反，有功电能表反转( ) | 正确 | 错误 |  |  | B
电子式多功能电能表，其功能越多，可靠性越高 | 正确 | 错误 |  |  | B
电子式多功能电能表，其可靠性教高。 | 正确 | 错误 |  |  | A
对电能表在运行中有可能发生的各种事件均应有相应的事件记录，且各项事件应按照先出先入的原则来记录。() | 正确 | 错误 |  |  | B
对多费率表(或多功能表)，当各费率电量之和与总电量相对误差大于0.2%，应检查原因。() | 正确 | 错误 |  |  | A
多功能电能表应记录停电的总次数和最近10次停电发生时刻、恢复时刻，以及发生时刻和恢复时刻的正反向有功电量、正反向无功电量。 | 正确 | 错误 |  |  | A
封印标记是用于防止对测量仪器进行任何未经授权的修改、再调整或拆除部件等的标记。 | 正确 | 错误 |  |  | A
感应系电能表的工作频率改变时，对幅值误差影响较大。 | 正确 | 错误 |  |  | B
感应型电能表的测量机构一般由驱动元件、转动元件、制动元件组成。 | 正确 | 错误 |  |  | B
后续检定是测量仪器在首次检定后的一种检定，包括强制周期检定和修理后检定。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量柜内电能表、互感器的安装位置，应考虑现场拆换的方便，互感器的铭牌要便于查看。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量回路应先经试验接线盒后再接入电能表。 | 正确 | 错误 |  |  | A
检定装置对机电交流式电能表的起动电流和起动功率的测量误差，不超过±5%。() | 正确 | 错误 |  |  | A
两元件三相有功电能表接线时不接B相电压 | 正确 | 错误 |  |  | B
判断电能表的相对误差是否超过允许值,均以化整后的结果为准。 | 正确 | 错误 |  |  | A
三相三线接线方式如有一相电流反接，在相量图上Ia和Ic的夹角为120°() | 正确 | 错误 |  |  | B
三相三线内相角为60°的无功机电式(感应系)电能表，能够用在复杂不对称电路而无线路附加误差( ) | 正确 | 错误 |  |  | B
三相三线有功电能表电压A、B两相接反，电能表反转( ) | 正确 | 错误 |  |  | B
实验室认可是对校准和检测实验室有能力进行特定类型校准和检测所做的一种正式承认。 | 正确 | 错误 |  |  | A
相位表法即用便携式伏安相位表测量相位，绘制相量图，进行接线分析。() | 正确 | 错误 |  |  | B
用“六角图法”判断计量装置接线的正确性，必须满足三相电压基本对称，负载电流、电压、基本稳定，且cosΦ值大致确定 | 正确 | 错误 |  |  | A
在检测三相两元件表的接线时,经常采用力矩法。其中将A、B相电压对调,电能表转速应该是电压对调前的一半( ) | 正确 | 错误 |  |  | B
在三相负荷对称情况下，三相四线有功电能表任一相电流线圈接反，电能表少计电量2/3 | 正确 | 错误 |  |  | A
在三相负载平衡的情况下，三相三线有功电能表A相电压未加，此时负荷功率因数为0.5时电能表计量正确 | 正确 | 错误 |  |  | A
在运行中的电能表有时会反转，那么这只电能表接线一定是错误的( ) | 正确 | 错误 |  |  | B
技改的工程项目都必须进行竣工验收。施工单位、监理单位预验收合格后，由项目建设单位组织工程竣工验收。。() | 正确 | 错误 |  |  | A
有一个有故障的三相三线的高压计量装置，因为其A相电压的保险丝烧断了，所以：当负载功率因数角φ＜60°时，电能表正转；负载功率因数角φ＞60°时，电能表反转；负载功率因数角φ=60°时，电能表不转。() | 正确 | 错误 |  |  | B
0.2级电压互感器的修约间距为() | 比值差 0.01%；相位差 1′ | 比值差 0.02%；相位差 1′ | 比值差 0.02%；相位差 2′ | 比值差 0.01%；相位差 2′ | B
测量绕组的直流电阻的目的是：()。 | 保证设备的温升不超过上限 | 测量绝缘是否受潮 | 判断是否断股或接头接触不良 | 测量设备绝缘耐压能力 | C
互感器校验仪的检定周期一般不超过() | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | B
某单相变压器的一、二次绕组匝数比等于25，二次侧电压是400V,那么一次侧电压是()V。 | 10000 | 15000 | 25000 | 6000 | A
接成Y0/Y0-12型接线的电压互感器在二次不带负荷的情况下如果互感器二绕组侧C相极性反接次则：Uab＝()；Ubc＝()；Uca=()。 | 173V、57.7V、0V | 100V、57.7V、173V | 100V、57.7V、57.7V | 100V、0V、57.7V | C
接成V/V-12型接线的电压互感器在二次不带负荷的情况下如果互感器二次侧C相绕组的极性反接则：Uab＝()；Ubc＝()；Uca=()。 | 100V、100V、57.7V | 100V、57.7V、57.7V | 100V、57.7V、173V | 100V、100V、173V | D
用兆欧表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值，如()，不予检定。 | <5MΩ | ≤5MΩ | >5MΩ | ≥5MΩ | A
当二次回路负荷超过互感器额定二次负荷或二次回路电压降超差时，应及时查明原因，并在()内处理。 | 7天 | 15天 | 一个月 | 三个月 | C
Ⅲ类电能计量装置中，电压互感器二次回路电压降应不大于额定二次电压的()。 | 0，005 | 0.0025 | 0.002 | 0.001 | A
当两只单相电压互感器按V，v接线，二次线电压Uab=100V，Ubc=100V，Uca=173V，那么可能是电压互感器()。 | 二次绕组A相或C相极性接反 | 二次绕组B相极性接反 | 一次绕组A相或C相极性接反 | 无法确定 | A
当两只单相电压互感器按V/V接线，二次空载时，二次线电压Vab=0V，Vbc=100V，Vca=100V，那么()。 | 电压互感器一次回路A相断线 | 电压互感器二次回路B相断线 | 电压互感器一次回路C相断线 | 无法确定 | A
两台单相电压互感器按V，v形接线，二次侧B相接地。若电压互感器额定变比为10000V/100V，一次侧接入线电压为10000V的三相对称电压。带电检查二次回路电压时，电压表一端接地，另一端接A相，此时电压表的指示值为()V左右。 | 58 | 100 | 172 | 0 | B
两台单相电压互感器按V/V形连接，二次侧A相开路。若电压互感器额定变比为10000/100伏，一次侧接入线电压为10000伏的三相对称电压。带电检查二次回路电压时，电压表一端接地，另一端接A相，此时电压表的指示值为()伏左右。 | 58 | 100 | 172 | 0 | D
当两只单相电压互感器按V，v接线，二次空载时，二次线电压Uab=0V，Ubc=100V，Uca=100V，那么可能是()。 | 电压互感器一次回路A相断线 | 电压互感器二次回路B相断线 | 电压互感器一次回路C相断线 | 无法确定 | A
当三只单相电压互感器按Y，y12接线,如果二次空载时，二次线电压Uab=100V，Ubc=0V，Uca=0V，那么()。 | 电压互感器二次回路A相断线 | 电压互感器二次回路B相断线 | 电压互感器二次回路C相断线 | 电压互感器一次回路某一相断线 | C
当三只单相电压互感器按Y0/Y0接线，二次线电压Uab=57.7V,Ubc=57.7V,Uca=100V,那么()。 | 可能是电压互感器二次绕组A相极性接反 | 可能是电压互感器二次绕组B相极性接反 | 可能是电压互感器二次绕组C相极性接反 | 可能是电压互感器一次绕组A相断线 | B
电能计量装置的综合误差实质上是()。 | 互感器的合成误差 | 电能表的误差、互感器的合成误差以及电压互感器二次导线压降引起的误差的总和 | 电能表测量电能的线路附加误差 | 电能表和互感器的合成误差 | B
电压互感器()加、减极性，电流互感器()加、减极性。() | 有，无 | 无，有 | 有，有 | 无，无 | C
电压互感器Vv接线，当B相二次侧断线，若在二次侧带一块三相三线有功能电表时，各线电压是()。 | Uab=Ubc=Uca=100V； | Uab=Ubc=Uca=50V； | Uab=Ubc=50V，Uac=100V； | Uab=Ubc=100V，Uac=50V。 | C
电压互感器二次负荷功率因数减小时，其误差的变化是()。 | 变化不大 | 增大 | 减小 | 不确定 | B
电压互感器一、二次绕组匝数增大时，电压互感器的负载误差()。 | 增大 | 减小 | 不变 | 不一定 | A
对电压等级为6kV的电压互感器进行工频耐压试验时，出厂试验电压为()。 | 32kV | 28kV | 38kV | 42kV | A
对经互感器接入的电能表，必要时，可在cosφ=1.0或sinφ=1.0的条件下，给电能表电流线路通以()，以检查电能表是否潜动。 | 1%Ib | 0.5%Ib | 1/5起动电流 | 5%Ib | C
对于适用于Ⅰ类电力用户的整体式电能计量柜中电压互感器二次回路压降应不大于其额定二次电压的()。 | 0.005 | 0.0025 | 0.002 | 0.001 | C
互感器的合成误差除与互感器的比差、角差有关外，还与()有关。 | 工作电压 | 负载电流 | 负载功率因数 | 负载大小 | C
接成Y0/Y0-12型接线的电压互感器在二次不带负荷的情况下如果互感器一次侧C相断线则Uab＝()；Ubc＝()；Uca=()。 | 100V、57.7V、57.7V | 100V、0V、57.7V | 100V、57.7V、173V | 173V、57.7V、0V | A
两只单相电压互感器Vv接线，测得Uac=1OOV，Uab=Ubc=50V，则可能是()。 | 一次侧A相熔丝烧断； | 一次侧B相熔丝烧断； | 二次侧熔丝烧断； | 一只互感器极性接反。 | B
某测量装置互感器的额定变比：电压为10000/100、电流为100/5，该装置所能测量的额定视在功率为()。 | 100×5=500VA | 10000×100=1000kVA | 10000/100×100/5=2kVA | 10000×100/5=200kVA | B
耐压试验装置，高压侧容量不少于()VA，且能平稳地将试验电压从零升到规定值。 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | B
使用电压互感器时，高压互感器二次()。 | 必须接地 | 不能接地 | 接地或不接地 | 仅在35kV及以上系统必须接地 | A
一般未经补偿的电压互感器的比差和角差：()。 | 比差为正，角差为正 | 比差为负，角差为正 | 比差为负，角差为负 | 比差为正，角差为负 | B
用互感器校验仪测定电压互感器二次回路压降引起的比差和角差时，采用户外(电压互感器侧)的测量方式()。 | 使标准互感器导致圈套的附加误差 | 所用的导线长一些 | 保证了隔离用标准电压互感器不引入大的附加误差 | 接线简单 | C
在单相电路中，互感器的合成误差在()时，角差不起作用。 | cosφ=1.0 | cosφ=0.5(L) | cosφ=0.5(C) | cosφ=0.866(C) | A
在额定频率、额定功率因数及二次负荷为额定值的()之间的任一数值内，测量用电压互感器的误差不得超过规程规定的误差限植。 | 20%～100% | 25～100% | 20%～120% | 25%～120% | B
在一般情况下，电压互感器一、二次电压和电流互感器一、二次电流各与相应匝数的关系是()。 | 成正比、成反比 | 成正比、成正比 | 成反比、成反比 | 成反比、成正比 | A
电压回路从母线到每个电能表端钮盒之间电压降对I、Ⅱ类计量装置不应超过额定电压的()。 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.0075 | B
电压回路从母线到每个电能表端钮盒之间电压降对于Ⅲ类及以下计量装置，不应超过额定电压的()。 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.0075 | C
ⅠⅡ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降不应大于其额定电压的()。 | 0，005 | 0.0025 | 0.002 | 0.001 | C
把一只电容和一个电阻串联在220V交流电源上，已知电阻上的压降是120V，所以电容器上的电压为()。 | 100V | 120V | 184V | 220V | C
当电源频率增高时，电压互感器一、二次绕组的漏抗()。 | 不变 | 减少 | 增大 | 先减少后增大 | C
电容式电压互感器的运行可靠性比电磁式电压互感器高，通常在()kV及以上高压电力系统中应用。 | 35 | 110 | 220 | 500 | B
电压互感器Yy接线，Uu=Uv=Uw=57．7V，若B相极性接反，则()。 | Uab=Ubc=Uca=100V； | Uab=Ubc=Uca=173V； | Uab=Ubc=57．7V，Uca=100V； | Uab=Ubc=Uca=57．7V。 | C
电压互感器Yy接线，一次侧A相断线，二次侧空载时，则()。 | Uab=Ubc=Uca=100V； | Uab=Ubc=Uca=57．7V； | Uab=Ubc=50V，Uac=100V； | Uab=Uca=57．7V，Ubc=100V。 | D
电压互感器空载误差分量是由()引起的。 | 励磁电流在一、二次绕组的阻抗上产生的压降 | 励磁电流在励磁阻抗上产生的压降 | 励磁电流在一次绕组的阻抗上产生的压降 | 励磁电流在一、二次绕组上产生的压降 | C
供电企业应配置()级互感器检定装置。 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | C
互感器室内检定时，使用的交流电源频率应为50±0.5Hz，电源中性点对地电压不超过()V。 | 3 | 4 | 5 | 6 | C
有一个三相三角形接线的负载，每相均由电阻R＝10Ω，感抗XL＝8Ω组成，电源的线电压是380V，则相电流Iph为()。 | 29.3A | 29.7A | 30.3A | 30.8A | B
采用开路退磁法，退磁电流一般为额定电流的10%，但若在升起退磁电流的过程中任意绕组二端所感应的电压峰值达到绝缘强度试验规定值得()时，即应当缓慢降低电流到零。在后一情况下亦当认为已实现退磁要求。 | 60% | 65% | 70% | 75% | D
作为标准用的电压互感器的变差应不大于标准器误差限值的()。 | 40181 | 40182 | 40183 | 40184 | C
电压互感器的误差分为比差和角差。 | 正确 | 错误 |  |  | A
互感器误差测量装置灵敏度所引起的测量误差，不得大于被检互感器误差限值的1/20。() | 正确 | 错误 |  |  | A
型号为JDJ-10的电压互感器，是单相双绕组油浸式电压互感器，一次侧额定电压10kV。() | 正确 | 错误 |  |  | A
从电压互感器到电能表的二次回路的电压降不得超过1.5%。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电压互感器超过2倍额定电压下过电压运行，从而引起一、二次绕组过电流而致烧坏。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电压互感器的额定二次负荷是指电压互感器二次所接电气仪表和二次接线等电路总导纳。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电压互感器二次负载阻抗值增大时，其消耗的功率增大。() | 正确 | 错误 |  |  | B
若电压互感器负载容量增大，则准确度要降低。() | 正确 | 错误 |  |  | A
三相电压互感器的铁心应相互独立。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电压互感器的负载误差与二次负荷导纳的大小成正比，且与电压的大小有关。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电压互感器二次电压降校准仪的测量比差和测量角差的分度值应分别不大于0.01%和0.01ˊ。() | 正确 | 错误 |  |  | B
互感器误差测量装置差流(或差压)测量回路的二次负荷对被检互感器的影响，不得大于被检互感器误差限值的1/10。() | 正确 | 错误 |  |  | B
Ⅰ类电能计量装置，电压互感器二次回路上的电压降，不大于电压互感器额定二次电压的0.25%。() | 正确 | 错误 |  |  | B
互感器误差测量装置，存在于工作场所周围与检定工作无关的电磁场所引起的测量误差，不得大于被检互感器误差限值的0.1() | 正确 | 错误 |  |  | B
《中国南方电网有限责任公司0.2S级三相多功能电能表技术规范》其中要求：电能表应有足够的()，并能承受在正常工作条件下可能出现的高温和低温。 | 高矫顽力 | 机械强度 | 高导磁率 | 温度系数小 | B
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术规范》其中要求：单相电子式费控电能表具有()费率时段表，可在约定的时刻自动转换。每套费率应至少支持尖、峰、平、谷4个费率。 | 一套 | 两套 | 三套 | 四套 | B
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术规范》其中要求：电能表的误差要求规定。为了保证测试数据的稳定性，每一个测量点的误差测试时间不得少于()。 | 5s | 10s | 15s | 20s | B
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表技术规范》其中要求：对于具有远程拉闸功能的RS-485接口单相电子式电能表，铭牌上应有明确标识，并应有通断电()。 | 标记 | 指示灯 | 符号 | 标识 | B
《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：()是用于采集多个电能表电能信息,并可与集中器交换数据的设备。 | 终端 | 负控 | 采集器 | 集中器 | C
《中国南方电网有限责任公司电能计量柜技术规范》其中要求：计量二次回路应采用的导线为()。 | 铜质单芯绝缘线 | 多股铜芯绝缘线 | 单股铝芯绝缘线 | 多股铝芯绝缘线 | A
《中国南方电网有限责任公司电能计量柜技术规范》其中要求：计量用电压互感器准确级应选取：()。 | 0.5级 | 0.3级 | 0.2级 | 0.1级 | C
《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：采用具有温度补偿功能的内置()时钟电路，具有日历、闰年、计时、季节、节假日自动转换功能。 | 硬件 | 软件 | 功能 | 组合 | A
盗窃电能价格在()以上者，即构成犯罪。应该依照《中华人民共和国刑法》的规定，追究其刑事责任。 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 5000元 | C
供电企业应对客户办理用电业务提供的资料进行审查，对资料不完整的，应()通知客户补齐，并登记客户已经提供的资料。 | 分两次 | 分三次 | 多次 | 一次性 | D
南方电网公司标准,10kV计量柜内一次设备与二次设备之间必须采用()完全隔离 | 隔离板 | 开关 | 断路器 | 绝缘子 | A
我省阶梯电价实施后，对于未抄表到户的合表用户、公共用电和执行居民电价的非居民用户等，按抄见电量乘以()计算电费。 | 合表电价 | 阶梯电价 | 分时电价 | 居民电价 | A
中国南方电网有限公司服务理念是： | 以客户为中心 | 服务永无止境 | 万家灯火，南网情深 | 以前为了客户着想 | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量装置现场检验作业指导书》其中要求：()电压互感器都必须用专用放电棒放电。 | 测试前 | 测试后 | 测试前和测试后 | 测试中 | C
供电营业员工文明服务行为规范中的基础行为规范，对员工的()作了明确规定。 | 接待、会话、服务、 | 品质、技能、纪律、 | 品质、会话、技能、 | 水平、技能、品质 | B
供电营业职工文明服务行为规范对仪容要求是()。 | 自然 | 大方 | 端庄 | 自然、大方、端庄 | D
某用户擅自向另一用户转供电，供电企业刘该户应()。 | 当即拆除转供线路 | 处以其供出电源容量收取每千瓦(千伏.安)500元的违约使用电费 | 当即拆除转供线路，并按其供出电源容量收取每千瓦(千伏.安)500元的违约使用电费 | 当即停该户电力，并按其供出电源容量收取每千瓦(千伏?安)500元的违约使用电费。 | C
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：Ⅰ、Ⅱ类电能计量装置多功能电能表与测量用电流电压互感器的准确度等级应分别为()。 | 0.5S级、1.0级、0.5级 | 0.5S级、0.2S级、0.2级 | 0.5级、3.0级、0.2级 | 0.5级、2.0级、0.2级或0.5级 | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量装置现场检验作业指导书》其中要求：电压互感器二次回路压降测试时现场测试人员不少于()人. | 2 | 3 | 4 | 5 | C
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量装置现场检验作业指导书》其中要求：电压互感器二次实际负荷测试时现场测试人员不少于()人. | 2 | 3 | 4 | 5 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量装置现场检验作业指导书》其中要求：对母线电压互感器试验时，应断开()。 | 电压互感器隔离刀闸 | 避雷器 | 阻波器 | 电压互感器开关 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《计量自动化系统运行管理办法》其中要求：计量自动化主站系统紧急故障应在()小时内消缺。 | 8 | 12 | 24 | 36 | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《计量自动化系统运行管理办法》其中要求：计量自动化主站系统重大故障应在()工作日内消缺 | 1 | 2 | 3 | 5 | C
《南方电网公司10kV开关站电能计量装置典型设计》其中要求：10kV电压互感器及电流互感器二次回路均应只有()可靠接地。接地点在互感器二次端子侧，低压电流互感器二次回路不接地。 | 一处 | 二处 | 间接 | 直接 | A
《南方电网公司10kV开关站电能计量装置典型设计》其中要求：互感器计量()专用回路上不得接入任何与计量无关的设备。 | 一次 | 二次 | 高压 | 低压 | B
《中国南方电网有限责任公司电能计量柜技术规范》其中要求：电压互感器实际二次负载下限负荷取值()，上限负荷取值宜不超过()。 | 2.5VA、30VA | 3.75VA、30VA | 5VA、30VA | 7.5VA、30VA | A
《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范》其中要求：终端使用交流()供电，在断一相或两相电压的条件下，终端可正常工作。 | 三相四线 | 三相三线 | 一相二线 | 单相 | A
《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》和《中国南方电网有限责任公司普通三相电子式电能表技术规范》其中要求：()由于其独特的汉字显示、功耗低等优点，在三相电子式电能表和多功能电子式电能表中使用。 | 机械计度器 | LED数码管 | LCD液晶显示器 | LED液晶显示器 | C
《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：电能表电源失电后，所有存储的数据保存时间至少为()年。 | 1 | 3 | 5 | 10 | D
《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：多功能电能表除具有计量有功(无功)电能量外，至少还具有()红外通信接口、两个RS485通信接口。 | 一个 | 二个 | 三个 | 四个 | A
《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：多功能电子式电能表具有正向有功、反向有功电能计量功能，并可以设置组合()电能。 | 无功 | 有功 | 单相 | 三相 | B
《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：多功能电子式电能表无功电量可设置成任意四个象限量之和，并可以设置组合()电能。 | 有功 | 无功 | 单相 | 三相 | B
地市局客户服务中心对特大客户配置客户经理，一般由()人员担任 | 大客户服务(班组) | 营业班 | 用检班 | 抄表班 | A
供电企业供电的额定频率为交流()。 | 40Hz | 45Hz | 50Hz | 60Hz | C
人身触及带电体或接近高压带电体时，使人身成为电流()的一部分的叫作触电。 | 短路 | 断路 | 通路 | 开路 | C
三类电能表的现场校验周期是()。 | 三个月一次 | 半年一次 | 一年一次 | 两年一次 | C
我省阶梯电价实施后，对于新装或改类的一户一表居民客户：抄表计费时间不超过1个月时，执行阶梯电价的基数电量按1个月的标准执行；抄表计费时间超过一个月但不足两个月时，按()个月合计的阶梯基数电量执行。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B
在制定供电方案过程中，计算住宅小区用电负荷或装变容量时，建筑面积≤80m2的住宅负荷密度为() | 4kW/套 | 6kW/套 | 8～10kW/套 | 12～20kW/套 | A
中国南方电网有限责任公司《营销业务模型说明书》第二篇计量运行管理分册其中要求：运行中Ⅱ类电能表规定现场检验时间是()。 | 半年一次 | 每季一次 | 三个季度一次 | 一年一次 | D
中国南方电网有限责任公司《营销业务模型说明书》第二篇计量运行管理分册其中要求：运行中的Ⅰ类电能表，其轮换周期为()。 | 2年以下 | 2～3年 | 4年至5年 | 4年以下 | C
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：高供低计的Ⅲ类专变用电客户应配置()准确度等级的三相四线多功能电能表。 | 1 | 3 | 2 | 5 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：计量柜的金属外壳和门应有接地端钮并要()。 | 可靠接地 | 可不接地 | 无需接地 | 间接接地 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：计量柜所有能够开启的柜门要求用()，门的开启位置要方便试验、抄表和日常维护。 | 铜编织带接地 | 多股铜软线接地 | 多股铜线接地 | 单股铜线接地 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：计量室前门上应带有()，以便于抄读电量、观察表计运行情况 | 观察窗 | 操作窗 | 维修窗 | 试验窗 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：计量用电流互感器准确级应选取： | 0.5 | 0.2 | 0.2S | 1 | C
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：为减少计量柜的加封点并能达到确保计量柜的密封、防窃电功能，要求除()，其他门(包括柜顶)采用内置螺丝形式，在外()。 | 前门可打开外，后门不能打开 | 前门可打开外，后门也可以打开 | 所有门都不能打开 | 前门不可打开外，后门可以打开 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准，《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：电能表端钮盒的接线端子，宜以()为原则。 | 一孔一线孔线对应 | 可一孔一两线 | 孔线可不对应 | 可一孔多线 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准，《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：三相动力用电容量为14KW以下时，应装设的电能表种类为()。 | 两只表 | 单相表 | 一块三相表 | 有功表 | C
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：对运行中电能计量装置，使用方应负责监护，保证其封印完好，不受人为损坏。当发现电能计量装置故障时，应及时通知()进行处理。 | 电能计量技术机构 | 电能计量管理机构 | 电能计量生产厂家 | 电能计量监督机构 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量柜技术规范》其中要求：计量柜包括() | 固定式电能计量柜 | 气体式电能计量柜 | 油制式电能计量柜 | 干式电能计量柜 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量装置现场检验作业指导书》其中要求：闭路退磁时当电流互感器同一个铁芯中有多个二次绕组时，被检的二次绕组接退磁电阻，其余的二次绕组()。 | 开路 | 短路 | 接1/2退磁电阻 | 接1/3退磁电阻 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《计量自动化系统运行管理办法》其中要求：计量自动化终端故障处理应在()个工作日内完成。 | 2 | 3 | 4 | 5 | D
中国南方电网有限责任公司企业标准,10kV计量柜设计安装时，前面通道宽度要求不少于()米 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | C
中国南方电网有限责任公司企业标准，计量柜安装接线后的孔洞、空隙应用()严密封堵，以防鼠害及小动物进入柜体。 | 防鼠泥 | 胶水 | 水泥 | 沙 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准，计量柜内装挂表的底板采用聚氯乙烯绝缘板，聚氯乙烯绝缘板厚度不少于() | 10mm | 20mm | 5mm | 3mm | A
《中国南方电网公司供电服务承诺》城市地区供电可靠率()。 | 0.999 | 0.92 | 0.995 | 0.98 | A
欧姆定律是反映电阻电路中()。 | 电流、电压、电阻三者关系的定律 | 电流、电动势、电位三者关系的定律 | 电流、电动势、电导三者关系的定律 | 电流、电动势、电抗三者关系的定律 | A
根据中国南方电网业扩典型设计规范，住宅小区公用配电房单台油浸变压器容量不应大于() | 800 | 630 | 315 | 1000 | B
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：10kV计量柜设计安装时，单列前面通道宽度要求不少于()米。 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | D
中国南方电网有限责任公司企业标准，《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：电表与试验盒之间的垂直间距不小于； | 150mm | 120mm | 180mm | 160mm | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量装置现场检验作业指导书》其中要求：对线路电压互感器试验时，允许(). | 带避雷器和阻波器升压 | 只带避雷器升压 | 只带阻波器升压 | 只带电容器升压 | A
()的制定，是为规范中国南方电网有限责任公司系统的安全生产监督(包括电力生产、电力建设和农电安全生产监督)工作，保证国家有关安全生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安全生产的规定、规程、制度的实施。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南方电网公司《安全生产监督规定》 | 南方电网公司《安全生产工作规定》 | 南方电网公司《安全生产奖惩规定》 | B
()负责关口计量的归口管理。 | 电力营销部 | 发展规划部 | 工程建设部 | 电力调度中心 | A
《广东电网公司营销服务安全生产管理规定(试行)》规定，对新装客户受电工程，严格按照国家的有关验收标准、《广东省10kV及以下业扩工程竣工检验规范》(2010版)以及《供电监管办法》的要求开展中间检查和竣工检验，严禁存在()的客户受电装置接入电网。 | 作业风险 | 安全隐患 | 危险 | 诚信 | B
《广东电网公司营销服务安全生产管理规定(试行)》规定，严格按照规定的程序实施停限电，科学、合理编制有序用电方案、限电序位表，并报()批准，有效降低法律风险。 | 政府电力主管部门 | 南网 | 省公司 | 公安机关 | A
《广东电网公司营销服务安全生产管理规定(试行)》规定，要依法与客户签订()，明晰与客户的产权分界点及安全职责，确保合同合法、有效。 | 供用电合同 | 协议 | 工作票 | 合约 | A
《南方电网公司10kV开关站电能计量装置典型设计》其中要求：根据《南方电网公司10kV用电客户电能计量装置设计》要求，所有电流互感器的二次接线均应采用()接线方式。 | 联合 | 分相 | 合相 | 都可以 | B
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术规范》其中要求：不允许电能表在执行结算数据转存操作前后()分钟内校时，以免影响某些例行操作。 | 3 | 5 | 10 | 15 | B
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术规范》其中要求：带零线计量的单相电子式电能表，其火线零线分别()，分别()；当功率相差10%，自动切换。 | 采样、计量 | 接线、计费 | 采集、计数 | 读数、收费 | A
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术规范》其中要求：每天只允许校对()次。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术规范》其中要求：时段的最小间隔为()min；时段可跨越零点设置。 | 10 | 15 | 30 | 45 | B
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术规范》其中要求：应采用绿色环保锂电池，电池容量≥1.2Ah，在电能表寿命周期内无需更换，断电后可维持内部时钟正确工作时间累计不少于()年。电池电压不足时，电能表应自动提示、报警。 | 2 | 3 | 4 | 5 | D
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术规范》其中要求：在正常使用情况下，LCD寿命不小于()年。 | 3 | 5 | 10 | 15 | C
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术规范》其中要求：至少存储上()个月的总电能和各费率电能量； | 3 | 6 | 9 | 12 | D
《中国南方电网有限责任公司电能计量柜技术规范》其中要求：补偿柜的柜宽根据无功补偿容量而定，GCK柜柜宽宜统一为() | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | A
《中国南方电网有限责任公司电能计量柜技术规范》其中要求：单台补偿柜无功补偿容量不宜大于() | 250kVar | 300kVar | 350kVar | 400kVar | B
《中国南方电网有限责任公司电能计量柜技术规范》其中要求：柜(箱)壳体倾斜不超过3° | 1° | 2° | 3° | 5° | C
《中国南方电网有限责任公司电能计量柜技术规范》其中要求：计量柜内计量小室的高度应不超过() | 0.8米 | 1米 | 1.2米 | 1.5米 | D
《中国南方电网有限责任公司关口电能计量装置配置及验收技术规范》其中要求：电能表与地面的距离应不小于()mm，电能表与电能表或电能表与屏壁之间的距离应不小()0mm； | 600，80 | 600，70 | 700，80 | 700，70 | A
《中国南方电网有限责任公司关口电能计量装置配置及验收技术规范》其中要求：对装设于计量屏内的每一组关口电能表(主、副表)，宜装设对应的专用联合接线盒；联合接线盒与电能表的距离应不小于()mm； | 100 | 150 | 180 | 200 | B
《中国南方电网有限责任公司关口电能计量装置配置及验收技术规范》其中要求：关口电能计量装置应装设在专用的计量屏内，计量屏应装设在()或专用的小室内； | 高压室 | 低压室 | 主控室 | 变压器室 | C
《中国南方电网有限责任公司关口电能计量装置配置及验收技术规范》其中要求：每个计量屏宜最多安装()只电能表，计量屏的后门应能上锁和实行铅封 | 5 | 6 | 7 | 8 | B
《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：多功能电能表在载波通信时，电能表的()、存储的计量数据和参数不应受到影响和改变。 | 计量特性 | 计量性能 | 正向 | 反向 | B
《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：负荷管理终端、配变监测计量终端和低压集中器－外形尺寸为：() | 280mm(长)×180mm(宽)×95mm(厚) | 290mm(长)×180mm(宽)×95mm(厚) | 285mm(长)×180mm(宽)×85mm(厚) | 290mm(长)×180mm(宽)×85mm(厚) | B
《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：铭牌材料采用铝板或阻燃复合材料,应具有()功能。 | 耐高温、防红外线 | 耐高温、防紫外线 | 耐低温、防紫外线 | 耐低温、防红外线 | B
《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：最大需量是指用电户在全月中()内平均最大负荷值。 | 5min | 10min | 15min | 20min | C
安全检查每年不得少于()次。 | 一 | 二 | 三 | 四 | B
安全生产监督机构在履行职责过程中发现重大问题，应提出整改要求，如果所在单位不按要求进行整改的，应向该单位下达()。检查及处理情况应当记录在案。 | 《安全生产监督通知书》 | 《安全生产整改通知书》 | 《安全生产重大问题通知书》 | 《安全生产检查通知书》 | A
安全生产监督人员必须有()以上相关专业工作经验。 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | C
安全生产监督人员有权参加电力工程安全设施设计审查和竣工验收工作，监督新建、改建、扩建项目的安全设施与主体工程()、同时施工、同时投入生产和使用的落实。 | 同时设计 | 同时招标 | 同时谈判 | 同时采购 | A
按照流程规范，在()应及时与客户签订供用电合同和相关协议。 | 签订供电方案后 | 中间验收前 | 中间验收后，竣工验收前 | 竣工验收后，装表接电前 | D
厂站电能量采集终端的计时日误差()s/d | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | B
厂站电能量采集终端停电后，数据不丢失，且数据保持时间不小于()年。 | 3 | 5 | 7 | 10 | D
抄表周期为两个月的“一户一表”居民用户的阶梯基数电量按标准月度基数电量乘()执行；跨季节的阶梯基数电量按夏季和非夏季的基数电量标准之和执行。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B
存在于工作场所周围与检定工作无关的电磁场所引起的测量误差，不应大于被检电流互感器误差限值的1/20。 | 五分之一 | 十分之一 | 十五分之一 | 二十分之一 | D
大力推广“易通电”等客户服务产品，不断提升业扩报装效率，原则上零散居民客户从受理到装表接电不超过()个工作日。 | 1 | 2 | 3 | 5 | B
单相电子式电能表能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、()功率因数等运行参数，引用误差不超过±1％。 | 电压 | 无功 | 功率 | 时间 | C
当大客户电费出现异常状况时，负责该大客户的客户经理应在()工作日内与客户取得沟通。如沟通后仍解决不了的，应尽快到现场复核，并进行重新计费。 | 半个 | 一个 | 两个 | 三个 | A
地市供电局应对辖区内的大客户建立档案，档案实行()管理，并每年向所属省公司市场交易部门备案。 | 分级、动态 | 集中 | 规范化 | 分散 | A
第三档电价的最终电价控制在第二档电价的()倍左右。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | B
电价实行分档()。 | 递增 | 递减 | 管理 | 收费 | A
电流互感器二次侧()。 | 装设熔断器 | 不装设熔断器 | 允许短时间开路 | 允许开路 | B
电能表的准确度等级为2.0级，其含义是说明它的()不大于±2.0%。 | 相对误差 | 基础误差 | 绝对误差 | 附加误差 | B
电能计量信息季度报应在下季度()个工作日前报公司。 | 5 | 10 | 15 | 20 | B
电能计量信息年报包括年度总结及附表应在下一年度1月()日前报公司。 | 5 | 10 | 15 | 20 | D
电能计量要遵循经济合理、()和分层管理的原则 | 公平公正 | 就地就近 | 安全为上 | 环保节能 | B
对申请办理城乡“低保户”和农村“五保户”免费电的，须提供具有()签发的低保/五保有效证件、身份证、户口薄，并在民政部门提供的低保/五保户认定清单上能够查到对应信息。 | 派出所 | 民政部门 | 公安部门 | 社保局 | B
对应现行投资界面，零散居民新装客户，应采用低压零散居民快速新装流程处理，对未能一次性提供完整资料的，可予以()，请客户在装表接电时补充提交。 | 预受理 | 待资料完整后受理 | 不受理 | 受理 | A
发电、输变电、供电和施工企业安全生产监督机构的人员必须有()以上相关专业工作经验。 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | A
发电、输变电、供电和施工企业安全生产监督人员执行正常的现场安全生产监督任务时，应佩带()标志或出示相关证件。 | 安全生产 | 监督人 | 责任人 | 安监 | D
负责低压客户供电方案的确定和接火送电工作，参与辖区内所有客户的现场勘查、供电方案制定、设计审核、中间检查、竣工检验、接火送电等工作的部门是() | 计划发展部(计划建设部) | 生产技术部(配电部) | 市场营销部(营业部) | 供电所 | D
负责完善供电可靠性管理手段，推广带电作业等方式，及时满足客户接电需求的部门是() | 计划发展部(计划建设部) | 生产技术部(配电部) | 市场营销部(营业部) | 供电所 | B
负责相应电压等级客户接入系统方案的编制和审核工作的部门是() | 计划发展部(计划建设部) | 生产技术部(配电部) | 市场营销部(营业部) | 供电所 | A
负责业扩工作的归口管理和组织实施，组织开展现场勘查、供电方案制定、设计审核、中间检查、竣工检验、接火送电等工作的部门是()。 | 计划发展部(计划建设部) | 生产技术部(配电部) | 市场营销部(营业部) | 供电所 | C
高压用户要求报停，应做的变更申请为()。 | 暂拆 | 暂拆复用 | 暂停 | 暂换 | C
各地第一档电量起步阶段电价维持较低水平，()年之内保持基本稳定。 | 一 | 二 | 三 | 五 | C
各供电局应推行()以提高计量检定效率与水平，并在检定工作中应保持厂家封印完好。 | 计量分级检定 | 计量集中检定 | 计量中心检定 | 计量分散检定 | B
公司每年应至少组织()次对下属单位的计量监督检查。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A
供电企业应为()客户和重点关注客户、重点项目、保障性住房和安居工程等办理业扩报装开辟绿色通道，优先办理，力求以最快的速度让客户用上电。 | 普通 | 重要 | 大工业 | 大客户 | B
供电企业在受理客户用电申请后，应尽快与客户沟通确认()时间，并按照约定时间派出工作人员进行现场勘查。 | 签订合同 | 装表接电 | 现场勘查 | 制订供电方案 | C
供用电合同编号为()，用电方的名称且须与用电方身份证或营业执照上的名称相同。 | 身份证号 | 营业执照编号 | 客户编号 | 业务编号 | C
广东省阶梯电价政策自2012年()起的实际用电量开始实施。 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | B
广东省居民阶段电价对全省城乡“低保户”和农村“五保户”家庭每户每月设置()千瓦时免费用电基数。 | 10 | 15 | 20 | 25 | B
计划检修停电实施前，应提前()与大客户协商，配合大客户做好生产安排，最大限度减少计划停电对大客户的影响。 | 24小时 | 一周 | 半个月 | 一个月 | D
计量标准考核计划一般在()个月内应当完成。 | 3 | 4 | 5 | 6 | C
计量标准考核申请的初审时间一般不超过()个工作日 | 5 | 10 | 20 | 30 | C
计量器具检定的各项内容必须进行记录，原始记录要求保存至少()个检定周期。 | 二 | 三 | 四 | 五 | B
计量自动化终端上电启动、复位重启或自恢复重启至具备全部功能(除主站登陆)的时间不应超过()秒。 | 15 | 20 | 30 | 40 | D
计量自动化终端应具备自测试、自诊断功能，在终端出现死机、模块工作异常但没有损坏情况下，终端要求在()倍启动时间内检测发现该故障并完成自恢复。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C
阶梯电价各地第二档电量，按照覆盖本区域()%居民用户的月均用电量确定。 | 95 | 96 | 98 | 99 | A
阶梯电价各地第一档电量，原则上按照覆盖本区域内()%居民用户的月均用电量确定。 | 40 | 60 | 80 | 100 | C
阶梯电价政策以()为单位执行。 | 电力企业 | 省 | 市 | 县(区) | B
居民峰谷分时电价，峰段时间为() | 12:00—17:00、19:00—22:00 | 14:00—17:00、19:00—22:00 | 14:00—17:00、19:00—21:00 | 14:00—18:00、19:00—21:00 | B
居民阶梯电价将城乡居民每月用电量按照满足基本用电需求、正常合理用电需求和较高生活质量用电需求划分为()档。 | 一 | 二 | 三 | 四 | C
客户用电地址发生变化，应做的变更申请为()。 | 增容 | 迁址 | 过户 | 暂拆 | B
客户用电容量在15kW(不含)以下且无需三相供电的，应采用()供电。 | 220V | 380V | 1KV | 10KV | A
客户装见总容量在8000kVA(含)至40000kVA(不含)的，应由()kV专线供电 | 1 | 10 | 110 | 220 | B
临时用电期满前()个月或销户后，需通知客户办理临时用电延时或费用退还手续。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | B
南方电网公司《安全生产监督规定》()实施 | 2002年8月23日 | 2003年10月1日 | 2004年12月1日 | 2005年9月1日 | B
南方电网公司服务行为规范对仪容要求是()。 | 自然 | 大方 | 端庄 | 自然、大方、端庄 | D
南方电网公司供电服务承诺：95598供电服务热线20秒接通率超过()。 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | B
南方电网公司供电服务承诺：城市地区居民客户端电压合格率为() | 0.92 | 0.98 | 0.995 | 0.999 | B
南方电网公司供电服务承诺：城市地区抢修到达现场后恢复供电平均时间()小时，农村地区()小时。 | 4、5 | 4、6 | 5、6 | 4、7 | A
南方电网公司供电服务承诺：供电方案答复期限：居民客户不超过()个工作日。 | 3 | 5 | 7 | 15 | A
南方电网公司供电服务承诺：故障停电后，城市地区供电抢修人员到达现场时间平均()分钟，农村地区()分钟。 | 45、90 | 45、2小时 | 40、90 | 40、2小时 | A
南方电网公司供电服务承诺：客户在营业厅平均等候时间不超过()分钟。 | 5 | 10 | 15 | 20 | C
南方电网公司供电服务承诺：农村地区供电可靠率为() | 0.92 | 0.98 | 0.995 | 0.999 | C
南方电网公司供电服务承诺：欠费停电的客户缴清电费后，()内复电。 | 当天 | 8小时 | 12小时 | 24小时 | A
南方电网公司供电服务承诺：装表接电期限：高压客户不超过()个工作日。 | 3 | 5 | 7 | 10 | C
南方电网有限责任公司企业标准，《计量标准考核管理办法》(试行)其中要求：《计量标准考核证书》有效期满前()，建标单位应当向主持考核的计量行政部门申请计量标准复查。 | 三个月 | 四个月 | 六个月 | 一年 | C
配变终端的485()接线端子应分别连接集中器的485()接线端子() | A、B；A、B | A、B；B、A | B、A；A、B | 无需对应接线 | A
省电力科学研究院新建各项最高等级计量标准，由()主持并组织考核。 | 南方电网公司计量办公室 | 省公司计量办公室 | 南方电网公司办公室 | 省公司办公室 | A
实行居民阶梯电价后，对于新装或改类的一户一表居民客户，抄表计费时间超过一个月但不足两个月时，按()的阶梯基数电量执行。() | 实际天数 | 1个月 | 2个月合计 | 3个月合计 | C
实施阶梯电价时，供电企业抄表周期原则上不超过()个月。 | 一 | 二 | 三 | 四 | B
实施阶梯电价时，使用预付费电能表的居民用户，在实现远程自动抄表前，可按购电量以()为周期执行阶梯电价 | 年 | 季 | 月 | 旬 | A
推进居民阶梯电价出台实施是()层面由上而下的总体工作部署. | 国家 | 地方 | 网公司 | 省公司 | A
为了确定标准二次回路的工作电流，外接监视用电流表的准确度级别应不低于()级 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | B
无功电流与()产生的功率称为无功功率。 | 电量 | 电压 | 电阻 | 电功率 | B
新建计量标准的考核采取()的方式，并通过现场实验对测量能力进行验证。 | 现场考评 | 函审 | 现场抽查 | 电话 | A
选择执行峰谷分时电价的居民用户，其峰谷分时计量表计由电网企业()安装。 | 收费 | 免费 | 即时 | 统一 | B
一般地区户外的污染等级为() | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | C
依照南网电能计量规定，()的职责是组织计量新技术、新产品的试用和推广应用。 | 市场交易部 | 工程建设部 | 调度通信中心 | 省(区)公司 | D
依照南网电能计量规定，各省(区)公司每年应至少组织()次对下属单位的计量监督检查。 | 一 | 二 | 三 | 四 | D
以租赁户名义报装，从防范电费风险考虑,需提供()担保,签订《〈供用电合同)担保协议)》，或签订供用电合同电费分期预付条款，或装设售电管理装置 | 租赁户 | 办理人 | 产权人 | 证明人 | C
由于客户新装和增容用电而相应进行的公用供电线路新建、扩建及改造工程由()投资建设。 | 客户 | 镇政府 | 市政府 | 供电企业 | D
有独立产权的商品房供电方式按()配置。 | 一户一表 | 一户二表 | 二户一表 | 一户多表 | A
与办理业扩业务有关的收费，应严格执行国家的有关规定，()自立收费名目或者自定收费标准，不得向客户收取国家已明令取缔的收费项目。 | 不得 | 可以 | 视情况可以 | 一般不能 | A
在低压配电中，下列适用于潮湿环境的配线方式是()。 | 夹板配线 | 槽板配线 | 瓷柱、瓷绝缘子配线 | 塑料护套线配线 | D
在明确具体的停电时间后，提前()通知大客户。 | 24小时 | 一周 | 半个月 | 一个月 | B
在三相四线供电线路中，零线截面应不小于相线截面的()。 | 1倍 | 3－1／2倍 | 1／3倍 | 1／2倍 | D
在为客户引导时，应走在客户() | 左前方 | 右前方 | 左侧 | 右侧 | A
在执行居民阶梯电价过程中，城乡居民自建多、高层房屋应具备单元式住宅结构，且每个单元具有() | 临时性隔断墙面 | 永久性隔断墙面 | 隔断墙面 | 独立空间 | B
中、高压客户供电方案的有效期为()。 | 3个月 | 半年 | 1年 | 2年 | C
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：10kV计量柜设计安装时，双列并排安装中间通道宽度不少于()米。 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | D
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：Ⅱ类计量装置应采用()。 | 0.5级有功表，0.5S级电流互感器 | 1.0级有功表，0.5S级电流互感器 | 0.5S或0.5级有功表，0.5S或0.5级电流互感器 | 0.5S多功能电能表，0.2S电流互感器 | D
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：应在客户每一个受电点内按照不同的电价类别，()，每个受电点作为客户的一个计费单位 | 分别安装电能计量装置 | 可以同时安装计量装置 | 可安装电表计量 | 可安装互感器计量 | A
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：有一个10kV的电力用户，变压器容量为2000kVA，采用10kV侧计量，其多功能电能表、电压互感器和电流互感器的等级应为：()。 | 2.0、0.5、0.5S | 1.0、0.5、0.5S | 2.0、0.5、0.2S | 0.5S、0.2、0.2S | D
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》与《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：三相电能表与三相电能表之间的水平间距不小于() | 80mm | 60mm | 500mm | 100mm | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《单相电子式电能表技术规范》其中要求：端子座的电压电流接线端钮孔应能容纳至少18mm长去掉绝缘的导线 | 16 | 18 | 20 | 25 | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《单相电子式电能表技术规范》其中要求：辅助端子接线柱在受到轴内10N的压力时，接线柱不应内缩;辅助端子接线柱孔径不小于()mm。 | 2 | 3 | 4 | 5 | B
中国南方电网有限责任公司企业标准，《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：单相电能表与单相电能表之间的水平间距不小于()。 | 10mm | 20mm | 25mm | 50mm | D
中国南方电网有限责任公司企业标准，《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：低压计量电流互感器二次侧()接地。 | 必须 | 不需接地 | 需重复 | 一点接地。 | B
中国南方电网有限责任公司企业标准，《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：电流互感器额定一次电流的确定，应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的()左右。 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | B
中国南方电网有限责任公司企业标准，《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：电流互感器二次侧()。 | 装设熔断器 | 不装设熔断器 | 允许短时间开路 | 允许开路 | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量装置现场检验作业指导书》其中要求：闭路退磁法是在电流互感器的二次侧接一个相当于其额定负荷()倍的可变电阻 | 10~20 | 5~10 | 1~5 | 20~30 | A
采用专用电缆线路供电的中高压专线客户，以电源变电站侧电缆线路的终端头为分界点。() | 正确 | 错误 |  |  | A
客户专线一般由供电企业代客户进行维护管理。() | 正确 | 错误 |  |  | B
南方电网公司企业标准，10kV计量柜试验接线盒面盖应有防联片错位的功能,当连接片处于错误位置时，接线盒的面盖将无法合上。 | 正确 | 错误 |  |  | A
有功电能计量单位的中文符号是千瓦时。() | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：计量柜上安装的表计对地高度应在0.8～1.8m之间；互感器的对地高度要适宜，便于安装、更换、周期检定。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：集中抄表数据采集终端是用于采集多个客户电能表电能量信息，并经处理后通过信道将数据传送到系统上一级(中继器或集中器)的设备。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：电能计量装置的综合误差是电能表误差、测量互感器合成误差和电压互感器二次回路压降引起的误差的数值和。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：使用的标准电能表现场校验仪的准确度级别应比被检电能表高一个等级或以上 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司《营销业务模型说明书》第二篇计量运行管理分册其中要求：Ⅲ类电能表的检验周期至少为每2年现场检验一次。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：高压侧为中性点绝缘系统，宜采用三相四线计量方式 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：现场检验三相三线两元件电能表时，应选用B相接地与否对测量误差没有影响的标准电能表。 | 正确 | 错误 |  |  | A
低压客户的电能表由供电企业投资，电流互感器由客户投资。() | 正确 | 错误 |  |  | B
客户专线是指由变电站或开闭所直供的、中间不允许“T”接其他客户且产权归属于客户的10kV及以上专用供电线路。() | 正确 | 错误 |  |  | A
南方电网公司企业标准，10kV计量柜应具有耐久而清晰的铭牌，铭牌应安装在易于观察的位置。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：10kV电压、电流互感器二次回路应从输出端子直接接至试验接线盒，不能有接头。中间不得经过任何辅助接点、接头或其他连接端子。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：1OkV及以下电力客户处的电能计量点应采用统一标准的电能计量柜(箱)。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：测控接线盒用于进行负荷管理终端的现场试验及接线，不致影响计量和用电的专用接线部件。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：低压供电的用户，负荷电流为80A及以下时，宜采用直接接入式的电能表。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：低压供电方式为单相者应安装单相电能表。低压供电方式为三相者应安装三相三线电能表， | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：低压用电客户电能计量柜安装接线后的孔洞、空隙应用防鼠泥严密封堵，以防鼠害及小动物进入柜体。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：低压用电客户电能计量柜内铜排母线布置，能方便上进线或下进线的电缆联接。母线安装布置，应符合有关动稳定和热稳定的要求。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：电能计量柜中各单元之间宜以隔板或箱(盒)式组建区分和隔离 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：电能计量装置原则上应设在电力设施的产权分界处。如果产权处不具备安装条件或者为了方便管理，可调整在其他位置。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：对于100kVA以下的公用变压器供电客户和公用变压器参考计量点，采用低压计量方式，按容量分为三相(400V)计量方式和单相(220V)计量方式。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：对于10kV双回路供电的情况，两回路应分别安装电能计量装置，电压互感器可以切换 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：计量柜的金属外壳和门应有接地端钮并要可靠接地，计量柜所有能够开启的柜门要求用铜编织带接地。门的开启位置要方便试验、抄表和日常维护。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：计量柜内一次设备与二次设备之间必须采用隔离板完全隔离 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：计量柜内应留有足够的空间来安装计量器具，包括电流互感器、试验接线盒、电能表及其他其中元件的安装。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：配变监测计量终端是指安装于10kV公共变压器现场的用于实现配变供电计量和监测的现场终端设备 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：试验接线盒具有带负荷现场校表和带负荷换表功能 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：一般情况下，外置天线头在计量柜(箱)任意地方安装，并加套塑料小盒保护。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《110kV变电站电能计量装置典型设计》其中要求：110kV及以上贸易结算点、省公司与市局供电局关口电能计量装置应装设主、副表。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《厂站电能量采集终端技术规范》其中要求：厂站电能量采集终端与主站通通信规约为《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约》 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《单相电子式电能表技术规范》其中要求：带零线计量功能的单相电子式电能表的火线、零线分别采样，分别计量；当功率相差5%，自动切换。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《单相电子式电能表技术规范》其中要求：单相电子式电能表内置负荷开关应采用触点持续电流≥1.5Imax、具有自保持功能的继电器。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《单相电子式电能表技术规范》其中要求：单相电子式电能表能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、功率、功率因数等运行参数，引用误差不超过±5％。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《单相电子式电能表技术规范》其中要求：单相电子式电能表有功电能10kWh及以下不允许清零，10kWh以上可以允许清零，清零必须有硬件配合。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：采集器与集中器之间的通信采用低压电力线载波、RS-485总线或微功率无线通信，适用于RS-485电表、载波电表。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：互感器合成误差是指电流、电压互感器的比值差和相位差在测量功率时的误差合成。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《负荷管理终端技术规范》其中要求：负荷管理终端计量准确度有功2级；无功3级。其中技术指标应满足《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》相应等级的要求。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《计量自动化系统运行管理办法》其中要求：计量终端外壳的防护性能应符合IP51级要求，即防尘和防滴水。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《计量自动化系统运行管理办法》其中要求：计量自动化主站系统故障除按故障紧急程度分级外还可按工作维护时间程度来分级。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《三相多功能电能表技术规范》其中要求：电能表采用LCD显示，其工作温度范围为-22℃～+60℃；在正常使用条件下，LCD工作寿命<10年 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《三相多功能电能表技术规范》其中要求：临界电压是指电能表能够起动工作的最低电压，此值为参比电压下限(对宽量程的电能表此值为参比电压下限)的60%。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《三相多功能电能表技术规范》其中要求：在三相供电系统中，电压线路的电压低于电能表正常工作电压的50%时，且持续时间大于1分钟，此种工况称为失压。 | 正确 | 错误 |  |  | B
根据《南方电网公司10kV用电客户电能计量装置设计》要求，低压电流互感器二次回路不接地。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司《营销业务模型说明书》第二篇计量运行管理分册其中要求：Ⅱ类电能表的检验周期为三个月现场检验一次。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：Ⅲ类电能计量装置的有功表电能表与测量用电压、电流互感器的准确度等级分别为：1.0级、0.2级、0.2S级。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：低压侧为中性点非绝缘系统，应采用三相四线计量方式。 | 正确 | 错误 |  |  | A
《广东电网公司营销服务安全生产管理规定(试行)》规定，定期开展客户用电检查发现客户用电设施严重威胁电力系统安全运行和人身安全，客户拒不采取措施处理的，按照国家有关规定对客户中止供电，并及时向政府相关部门报告。() | 正确 | 错误 |  |  | A
《广东电网公司营销服务安全生产管理规定(试行)》规定，定期开展客户用电检查工作，发现客户受电装置存在安全隐患，出具隐患整改通知单告知客户，并采取有效措施进行控制。() | 正确 | 错误 |  |  | A
《广东电网公司营销服务安全生产管理规定(试行)》规定，加强对营销一线生产人员的岗位培训和技能培训，营销一线生产人员必须经考试取得岗位资格证书后，方可上岗作业。() | 正确 | 错误 |  |  | A
《广东电网公司营销服务安全生产管理规定(试行)》规定，营销服务现场作业人员必须按照有关规定，进行电业安全工作规程的学习和考试，考试不合格者，不得上岗作业。() | 正确 | 错误 |  |  | A
《中国南方电网公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：时钟电池、停电抄表及全失压电池电压不足时，电能表应给予报警提示信号。 | 正确 | 错误 |  |  | A
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术规范》其中要求：电量显示单位为千瓦时(kWh)，显示位数为12位，含2位小数。停电常显当前组合有功总电量。 | 正确 | 错误 |  |  | B
《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术规范》其中要求：广播校时不受密码和硬件编程开关限制，仅当从站的日期和时钟与主站的时差在±3分钟以内时执行广播校时命令，即将从站的日期时钟调整到与命令下达的日期时钟一致。 | 正确 | 错误 |  |  | B
《中国南方电网有限责任公司电能计量柜技术规范》其中要求：整体式电能计量柜应设置防止误操作安全联锁装置。 | 正确 | 错误 |  |  | A
《中国南方电网有限责任公司关口电能计量装置配置及验收技术规范》其中要求：省(区)电网公司对省(区)电网直供用户的关口计量点原则上设置在其产权分界点； | 正确 | 错误 |  |  | A
《中国南方电网有限责任公司关口电能计量装置配置及验收技术规范》其中要求：省(区)电网公司与其直属供电企业的关口计量点原则上设置在其受电端变压器的低压侧； | 正确 | 错误 |  |  | B
《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：负荷管理终端、配变监测计量终端和低压集中器，端子盖应使用绝缘、阻燃、防紫外线的环保材料制成。要求耐腐蚀、抗老化、有足够的硬度，上紧螺丝后，不应有变形现象。 | 正确 | 错误 |  |  | A
变压器台架对地距离不应低于2.5m,高压熔断器对地距离不应低于4.5m。 | 正确 | 错误 |  |  | A
低压居民用电客户，以客户电源线路接入公用电网线的连接点为投资分界点。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电能计量信息主要是指在电能计量管理工作中计量人员档案、资产统计信息、标准装置考核信息以及计量器具的选用、订货验收、检定、检修、保管、安装、竣工验收、运行维护、现场检验、周期检定(轮换)、抽检、故障处理、报废等过程中的信息。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电源及调节设备应保证具有足够的容量及调节细度，并应保证电源的频率为50±0.5(60±0.6)Hz，波形畸变系数不得超过3%。 | 正确 | 错误 |  |  | B
负荷管理终端、配变监测计量终端现场信号弱可通过移动天线位置，将天线(或加装天线延长线)引到信号好的位置 | 正确 | 错误 |  |  | A
各供电局分管营销的领导或总工程师是电能计量管理的第一责任人，并在相应的部门设置电能计量管理专责岗位。 | 正确 | 错误 |  |  | A
各级计量管理机构对所辖范围内的发电工程、输变电工程、配网工程、用户供用电工程等项目中的新增电能计量部分(包括计量装置、计量自动化终端设备等)进行监督。() | 正确 | 错误 |  |  | A
根据《南方电网公司10kV用电客户电能计量装置设计》要求，采用三相三线计量方式时，计量用的电流互感器二次回路应采取4线接法 | 正确 | 错误 |  |  | A
广东省居民峰谷电价峰段、平段、谷段的电价比价为1.65：1：0.5。() | 正确 | 错误 |  |  | A
计量标准考核包括对新建计量标准的考核和对计量标准的复查考核。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量标准考核是指对计量标准测量能力的评定和开展量值传递资格的确认。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量自动化终端可通过远程通信信道实现软件升级，并支持断点续传方式。 | 正确 | 错误 |  |  | A
进入客户现场时，应主动出示工作证件，并进行自我介绍。如：“您好，我是××供电局工作人员，这是我的证件。” | 正确 | 错误 |  |  | A
居民阶梯电价实施范围为广东省行政区域内实行“一户一表”的城乡居民用户。() | 正确 | 错误 |  |  | A
配变监测计量终端的二次接线无须先接入计量端子盒后再接入配变终端接线端子 | 正确 | 错误 |  |  | B
未按规定周期检定或经检定不合格的计量器具，可降级使用。() | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV开关站电能计量装置典型设计》其中要求：互感器的安装应采用同一组的电流(电压)互感器应采用型号、额定电流(电压)、变比准确度等级、二次容量均相同的互感器。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：10kV的电压互感器一次侧应装设10kV熔断器。安装在客户侧的10kV电压互感器，其计量绕组二次侧不允许装设熔断器或空气开关。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：10kV用电客户三相电能表与三相电能表之间的水平间距不小于100mm；电表与试验盒之间的垂直间距不小于250mm； | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：1OkV及以下电力客户处的电能计量点应采用统一标准的电能计量柜(箱)，低压计量柜应紧邻进线处.高压计量柜则可设置在主受电柜后面。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：安装有独立计量装置的负荷管理终端交流电源应直接从计量表端子接线盒上引接终端电源。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：低压计量装置的电压回路上可以加装熔断器和开关。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：低压用电客户电能计量柜安装电能表时，其水平中心线应在距地面0.5-1.5米之间。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：电流回路、电压回路压接的金属部分长度应为30～50mm， | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：负荷管理终端需要选择接入受控开关；可按所带负荷容量分别接入，以便分级控制负荷。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：高压计量柜一次设备室内应装设防止误打开操作的安全联锁装置，计量柜门可安装联锁跳闸回路。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：计量柜内电能表、互感器的安装位置，应考虑现场拆换的方便，互感器的铭牌要便于查看。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《厂站电能量采集终端技术规范》其中要求：厂站电能量采集终端不能接收主站下发的电能表数据抄读指令，实时转发给接入的电能表，并将电能表的应答信息返回给主站。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《厂站电能量采集终端技术规范》其中要求：厂站电能量采集终端可对定时采集的数据进行分类处理，生成历史曲线数据、历史日数据、历史月数据。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《厂站电能量采集终端技术规范》其中要求：厂站终端可不支持交、直流同时供电，但应能可靠地自动切换。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《单相电子式电能表技术规范》其中要求：条形码采用code128码，其刻录质量和对比度须能容易被一般条形码扫描枪识别。可有两个条形码：出厂编号和资产(局)编号。允许采用不干胶进行粘贴。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：采集器下行通信介质可采用有线、电力线载波、微功率无线、红外等。采集器上行采用RS-485接口进行通信。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：负荷管理终端是安装于专变客户现场的用于现场服务与管理的终端设备，实现对专变客户的远程抄表和电能计量设备工况以及客户用电负荷和电能量的监控功能。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：集中器供电电源中断后，应有数据和时钟保持措施，存储数据保存至少2年。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：集中器管理的单相电能表数量不少于1000只，其中重点用户不少于20只，三相多功能电能表数量不少于200只。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：集中器是指收集各采集器或电能表的数据，并进行处理储存，同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：经电流互感器接入的低压三相四线电能表，其电压引入线应单独接入，不得与电流线共用，电压引入线的另一端应接在电流互感器一次电源侧，并在电源侧母线上另行引出，禁止在母线连接螺丝处引出。电压引入线与电流互感器一次电源应同时切合。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：属金属外壳的直接接入式电能表，如装在非金属盘上，外壳必须接地。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：当发现互感器误差超差时，允许进行退磁后再测试。最佳的退磁方法应按标牌上标注的或技术文件中所规定的退磁方法和要求为宜。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：电能计量装置接线判断分析，常用的有力矩法和六角图法两种。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：对于窃电行为造成的电能计量装置故障或电量差错，计量人员应配合用电管理人员对窃电事实依法取证。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：检查电能表和计量用互感器二次接线是否正确，可以采用相位表或带接线检查功能的电能表现场校验仪检查接线。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准，《电能计量装置现场检验作业指导书》其中要求：测试前和测试后电压互感器都必须用专用放电棒放电 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《负荷管理终端技术规范》其中要求：负荷管理终端控制功能包括功率定值控制、电量定值控制，但不能远程遥控开关跳闸等。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《计量自动化系统运行管理办法》其中要求：计量自动化终端实行属地化及终端随电能表运行管理原则。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《计量自动化系统运行管理办法》其中要求：计量自动化主站系统运行维护部门定期监测计量自动化终端与主站系统通信情况，当出现由于通信通道故障引起采集失败情况时，应及时联系通信通道运行维护部门处理。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《南方电网公司10kV用电客户电能计量装置设计》其中要求：负荷管理终端应安装在计量柜(计量表箱)内，柜内安装位置与电能表安装要求一致。宜与计量电流回路串联，宜与计量电压回路并联连接，并接入与电能表通讯的RS-485线。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《南方电网公司负荷管理终端技术规范》其中要求：负荷管理终端处于保电状态时可以执行主站下发的跳闸命令。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《三相多功能电能表技术规范》其中要求：电能表的表盖和表座之间的密封性能要好，结合部应有环形闭合的密封圈，应可以防止滴水。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《三相多功能电能表技术规范》其中要求：若三相电压(单相表为单相电压)均低于电能表的临界电压，且负荷电流大于5%额定(基本)电流的工况，称为全失压。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范》其中要求：配变监测计量终端计量准确度有功1级；无功2级。其中技术指标应满足《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》相应等级的要求。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业管理制度，《中国南方电网有限责任公司计量自动化系统运行管理办法》其中要求：通信通道是计量自动化系统的一部分。 | 正确 | 错误 |  |  | A
装表员应在每天上班后、下班前各查看营销系统工作传票一次，及时打印出装拆工单，不得延误工期。 | 正确 | 错误 |  |  | A
对于低压非居民类用电客户，以客户电源线路接入公用电网线的连接点为投资分界点。分界点电源侧供电设施由供电企业投资建设；分界点负荷侧供电设施(包括“T”接装置)由客户投资建设.() | 正确 | 错误 |  |  | B
对于低压居民客户，以低压计量装置为投资分界点。分界点电源侧供电设施由供电企业投资建设；分界点负荷侧供电设施由客户投资建设.() | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV开关站电能计量装置典型设计》其中要求：对有主、副两只电能表的计量点：主表安装在左侧，副表安装在右侧。或主表安装在上面，副表安装在下面。主、副表应有明确的标签。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV开关站电能计量装置典型设计》其中要求：计量自动化终端是指发电厂和变电站内电能量远方终端、客户需求侧管理系统电能量远方终端、低压集抄系统电能量远方终端、配变计量终端等。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：电能计量柜是对电力客户用电进行计量的专用柜。计量柜包括固定式电能计量柜和可移开式电能计量柜，分专用高压电能计量柜与专用低压电能计量柜。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《220kV变电站电能计量装置典型设计》其中要求：当一次电流≤150A时，应尽量选用二次额定电流为1A的电流互感器。但对扩建工程为与原电流互感器的参数一致，也可以选用二次额定电流为5A的电流互感器。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《500kV变电站电能计量装置典型设计》其中要求：500kV变电站电能计量装置，配置l台电能量采集终端，实现电能信息采集和远传功能。有特殊要求，可采用2台电能量采集终端的冗余配置。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《厂站电能量采集终端技术规范》其中要求：厂站电能量采集终端具备自测试、自诊断功能，在终端出现死机、模块工作异常但没有损坏情况下，终端要求在3倍启动时间内检测发现该故障并完成自恢复。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《厂站电能量采集终端技术规范》其中要求：厂站电能量采集终端是应用在发电厂和变电站的终端，可以实现电能表信息的采集存储和电能表运行工况监测，并对采集的信息进行管理和传输。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《厂站电能量采集终端技术规范》其中要求：厂站电能量采集终端应能按设定的采集时间间隔对电能表数据进行采集并分类存储，作为历史数据或生成事件数据供主站系统召测上传。定时采集的数据保存时应带有时标。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：采集器可通过上行信道接收集中器下发的电能表数据抄读和控制指令实时转发给下连的RS-485电能表，然后将电能表的应答数据信息回送给集中器 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：当用电现场安装有多个集中器或同时安装有配变监测终端时，可以通过级联功能实现远程通讯通道的共享。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：电流互感器的额定一次电流确定，应保证其计量绕组在正常运行时的实际负荷电流达到额定值的60%左右，至少应不小于20%。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：集中器具备监测通信流量的功能。集中器与主站月通信流量超过月通信流量越限值，可记录“月通信流量越限”状态，并向主站上报。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：集中器应标配1个RJ-45接口，与主站之间的数据传输通道可采用无线公网(GSM/GPRS/CDMA/3G等)、以太网等。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：集中器应具有维持时钟工作的不可充电电池，集中器供电电源中断后，可保持时钟至少正常运行1年。时钟电池采用绿色环保且不可充电的柱状电池。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：计量柜的二次计量室预留安装两块三相表计的位置，深度至少为150mm，宽度至少为750mm，高度至少为600mm。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《负荷管理终端技术规范》其中要求：负荷管理终端不具备电能计量功能，但可实现远程抄表，同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《负荷管理终端技术规范》其中要求：负荷管理终端的电能表数据采集按设定的采集任务对电能表数据进行采集、存储和上报，最少能接入8块电能表。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《负荷管理终端技术规范》其中要求：负荷管理终端是专变用户现场用于现场服务与管理的终端设备，实现对专变用户的远程抄表、电能计量、设备工况、客户用电负荷与电能量监控等功能。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《三相多功能电能表技术规范》其中要求：电能表结构应使由于布线、螺钉等偶然松动引起的带电部位与可触及导电部件之间绝缘短路的危险达到最小。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《三相多功能电能表技术规范》其中要求：对于具有远程拉闸功能的电表，铭牌上应有明确标识，并应有通断电指示灯。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《三相多功能电能表技术规范》其中要求：三相多功能电能表具有光报警输出方式。光报警采用红色闪烁指示，当事件恢复正常后报警自动结束。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《三相多功能电能表技术规范》其中要求：三相多功能电能表至少应具有一个红外通信接口、两个RS485通信接口。通信信道物理层必须独立，一种通信信道的损坏不得影响另一信道。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《三相多功能电能表技术规范》其中要求：载波电能表的载波通信接口应有失效保护电路，即在未接入、接入或更换通信模块时，不应对电能表自身的性能、运行参数以及正常计量造成影响。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《营销技改项目管理规定》其中要求：计量自动化系统改造包括主站、负荷管理终端、配变监测计量终端、厂站电能量采集终端、低压集中抄表系统等方面的改造。 | 正确 | 错误 |  |  | A
根据《南方电网公司10kV用电客户电能计量装置设计》要求，高压电流互感器二次回路应接地。() | 正确 | 错误 |  |  | A
《中国南方电网公司三相多功能电能表技术规范》其中要求：在停电状态下，能通过按键或非接触方式唤醒电能表，实现屏幕显示抄读电量和红外通信口抄读到当前电量和最近一次结算电量等数据。 | 正确 | 错误 |  |  | A
采用专用架空线路供电的中高压专线客户，分界点电源侧供电设施(含构架、引下线)由客户投资建设。() | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《10kV开关站电能计量装置典型设计》其中要求：考核计量点是指供电企业内部用于经济技术指标分析、考核的电能计量点，包括电网经营企业内部用于考核线损、变损、母线平衡电量、台区损耗等的电能计量点。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《220kV变电站电能计量装置典型设计》其中要求：电压互感器实际二次负荷应在额定负荷和下限额定(2.5VA)负荷之间。互感器的额定负荷根据其所带的二次负荷计算确定。若无特殊要求，每个绕组的额定负荷不应超过50VA(每相) | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《厂站电能量采集终端技术规范》其中要求：厂站电能量采集终端的机箱外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形应不影响其正常工作。壁挂式采集终端外壳的防护性能应符合GB/T4208-2008规定的IP51级要求，即防尘和防滴水。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《厂站电能量采集终端技术规范》其中要求：厂站电能量采集终端数据存储容量不得低于128M，应能保证至少存储128个测量点15分钟采集周期电能量曲线数据60天，60天的日历史数据以及24个月的月历史数据。支持容量扩展。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：采集器可采集多个电能表电能信息及电能计量，并可与集中器交换数据的设备，直接转发低压集中器与电能表间的命令和数据。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：集中器停电时，备用充电电池应至少维持上报3次集中器掉电告警的能力。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：集中器之间或与公变终端之间通过RS-485总线级联，其中只有一台集中器或公变终端被设为负责与主站进行通讯，称为从终端。 | 正确 | 错误 |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《负荷管理终端技术规范》其中要求：负荷管理终端对被监测电压采用有效值采样，其采样周期每秒至少1次，并做为预处理值储存。1min作为一个统计单元，取1min内电压预处理值的平均值，作为代表被监测系统即时的实际运行电压 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《计量自动化系统运行管理办法》其中要求：含有多级关口的变电站(含上网厂站)原则上只安装一个电能量远方终端，因计量点较多、计量点之间距离较远等原因，可增加安装终端的数量。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《计量自动化系统运行管理办法》其中要求：计量自动化系统运行管理指标包括：终端运行故障率、终端在线率(厂站通信通道完好率)、上月冻结抄读成功率、数据采集完整率、主站系统平均运行率、终端覆盖率、工单处理完成率等。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《营销技改项目管理规定》其中要求：电能计量装置改造包括多功能电能表、计量专用电流/电压互感器、计量箱等设备改造及购置，售电管理(预付费)装置、标准计量装置(器具)、自动检定流水线等设备的购置。 | 正确 | 错误 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范》其中要求：配变监测计量终端是对公变侧电能信息采集，包括电能量数据采集，配电变压器运行状态监测，供电电能质量监测，并对采集的数据实现管理和远程传输。同时还可以集成计量、台区电压考核等功能 | 正确 | 错误 |  |  | A
供电营业规则规定：100kVA及以上高压供电的用户功率因数为()以上。 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | A
供电营业规则规定：160kVA及以上高压供电的工业用户功率因数为()以上。 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | A
低压供电方案的有效期为()。 | 1个月 | 3个月 | 半年 | 一年 | B
高压供电方案的有效期为()。 | 2年 | 3年 | 半年 | 1年 | D
《中华人民共和国计量法实施细则》由()发布。 | 国务院 | 政府计量行政部门 | 计量监督局 | 国家计量局 | D
高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户，功率因数应不小于()。 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | C
高压用户的成套设备中装有自备电能表及附件时，经供电企业检验合格、()并移交供电企业维护管理，可作为计费电能表。 | 安装 | 验收 | 加封 | 签名 | C
关于我国的法定计量单位，下列说法中错误的是()。 | 国家采用国际单位制 | 结合我国实际情况，我国选用了一些非国际单位制单位作为我国的法定计量单位 | 国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位 | 非国家法定计量单位应当废除 | B
国家法定计量检定机构是指()。 | 有权或被授权执行强制检定的计量检定机构 | 按隶属关系进行计量传递的上级计量检定机构 | 县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构或被授权的专业性或区域性计量检定机构 | 以上答案均不对 | C
国务院计量行政部门负责建立各种计量基准器具，作为统一全国量值的()依据。 | 一般 | 高级 | 不同 | 最高 | D
进口的计量器具，必须经()以上人民政府计量行政部门检定合格后，方可销售。 | 县级 | 市级 | 省级 | 国务院 | C
使用不合格计量器具或破坏计量器具准确度和伪造数据，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处以()以下罚款。 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | C
未经供电企业同意，擅自在电价低的供电线路上擅自接用电价高的用电设备，称为()。 | 窃电 | 违约用电 | 擅自接线 | 擅自并网用电 | B
未经许可，擅自伸入或跨越其他供电企业供电营业区供电者，由电力管理部门责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得()以下的罚款。 | 三倍 | 四倍 | 五倍 | 六倍 | C
我国《计量法》规定。未经国务院计量行政部门批准，()制造、销售和进口国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具和国务院禁止使用的其他计量器具。 | 允许 | 不得 | 严禁 | 不可 | B
我国《计量法》是()正式实施的。 | 1986年6月1日 | 1987年1月19日 | 1986年7月1日 | 1987年2月1日 | C
我国现行电力网中，交流电压额定频率定为()Hz。 | 25 | 36 | 50 | 60 | C
下列各项中，()不属于计量法的调整范围和调整对象。 | 建立计量基准、标准 | 进行计量检定 | 教学示范中使用的或家庭延用的计量器具 | 制造、修理、销售、使用的计量器具等 | C
下面不合国家规定的电压等级是()。 | 10kV | 22kV | 220kV | 500kV | B
县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，()，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。 | 部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具 | 部门和企业、事业单位使用的工作计量器具 | 县级以上人民政府计量行政部门规定的计量器具 | 部门和企业、事业单位使用的一般计量标准器具 | A
以下不属于窃电行为的是() | 在供电企业的供电设施上，擅自接线用电 | 绕越供电企业的用电计量装置用电 | 故意损坏供电企业用电计量装置 | 擅自改变用电类别 | D
以下叙述正确的是() | 强制检定必须按国家计量检定系统表进行，非强制检定可以根据具体情况，自行确定量值传递程序 | 无论是强制性检定还是非强制性检定，都必须按照国家计量检定系统表进行 | 国家检定系统表是参考性文件，计量检定不一定必须执行 | 以上说法均不正确 | B
因电能质量某项指标不合格而引起责任纠纷时，不合格的质量责任由()负责技术仲裁。 | 国家技术监督局 | 地方技术监督局 | 电力企业 | 电力管理部门认定的电能质量技术检测机构 | D
因计量器具()所引起的纠纷，简称计量纠纷。 | 精确度 | 准确度 | 精密度 | 不确定度 | B
用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处，当用电计量装置不安装在产权分界处时，线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由()负担。 | 供电企业 | 用户 | 产权所有者 | 供电企业与用户协商 | C
用户认为供电企业装设的计费电能表不准时，有权向供电局提出校验申请，在用户交付验表费后，供电企业应在()内检验，并将检验结果通知用户。 | 3天 | 5天 | 7天 | 10天 | C
用户新装，增装或改装受电工程的设计安装、试验与运行应符合()。 | 国家有关标准 | 电力行业标准 | 省(自治区、直辖市)电力管理部门的规定 | 省(自治区、直辖市)电力管理部门的规程 | A
在电力系统正常状况下，10kV及以下三相供电的用户受电端的供电电压允许偏差为额定值的()。 | ±5% | ±6% | ±7% | ±8% | C
中华人民共和国安全生产法于2014年()起实施 | 8月31日 | 12月1日 | 1月1日 | 7月31日 | B
中华人民共和国安全生产法于2014年()通过 | 8月31日 | 12月1日 | 1月1日 | 7月31日 | A
供电营业规则规定：农业用电，功率因数为()以上 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | C
计量纠纷当事人对仲裁检定不服的，可以在接到仲裁检定通知之日起十五日内向()。 | 向上一级人民政府计量行政部门申诉 | 省级以上政府计量行政部门 | 县级以上人民政府 | 同级人民政府计量行政部门 | A
伪造、盗用、倒卖强制检定印、证的，没收其非法检定印、证和全部违法所得，可并处以()以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | C
伪造或者开启法定的或者授权的计量检定机构加封的电能计量装置封印用电，属于()。 | 破坏行为 | 违章用电行为 | 窃电行为 | 违法行为 | C
未取得计量检定证件执行计量检定的以及使用未经考核合格的计量标准开展检定的，构成犯罪的，()。 | 行政处罚 | 依法追究刑事责任 | 通报批评 | 500元以下罚款 | B
我国《计量法》规定，国务院计量行政部门负责建立各种()器具，作为统一全国量值的最高依据。 | 计量基准 | 国家标准 | 行业标准 | 部颁标准 | A
我国《计量法》规定，计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。计量检定必须执行()。 | 量值传递 | 计量检定规程 | 工作标准 | 行业标准 | B
用户单相用电设备总容量不足()的可采用低压220V供电。 | 5kW | 10kW | 15kW | 20kW | B
供用电设备计划检修，对10KV供电的客户停电次数每年不应超过()。 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | C
1－10千伏架安电力线路导线在最大弧垂与树木之间的安全距离为()米。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | B
用户在每一日历年内，可申请全部(含不通过受电变压器的高压电动机)或部分用电容量的暂时停止用电两次，每次不得少于()天。 | 五 | 十 | 十五 | 二十 | C
()的保护，实行电力主管部门、公安部门和人民群众相结合的原则 | 电力线路 | 电力设备 | 电力人员 | 电力设施 | D
()的最终目的之一，是为保证生产经营单位不出或少出事故，从而保证其生产经营活动正常进行 | 安全生产措施 | 安全生产监督检查 | 安全生产监察 | 安全生产教育 | B
()对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。 | 县级以上地方各级人民政府 | 县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门 | 县级以上地方各级人民政府劳动行政部门 | 县级以上地方各级人民政府卫生部门 | B
()工作人员泄露电力交易内幕信息的，由电力监管机构责令改正，并依法给予处分。 | 发电企业 | 输电企业 | 电力调度交易机构 | 安全监管机构 | C
()明确规定了从业人员安全生产的法定义务和责任。 | 《劳动法》 | 《安全生产法》 | 《工会法》 | 《宪法》 | B
《电力法》规定，盗窃电能的由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费()的罚款。 | 三倍 | 五倍以下 | 三至六倍 | 三倍以下 | B
《电力市场监管办法》已经2005年()国家电力监管委员会主席办公会议通过 | 1月1日 | 9月28日 | 11月1日 | 12月1日 | B
《电力市场监管办法》自2005年()起施行。 | 1月1日 | 9月28日 | 11月1日 | 12月1日 | D
《供电营业规则》规定，除100千伏安及以上高压供电的用户，其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业，功率因数为()以上。 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 | B
《供电营业规则》规定，用户用电设备容量在()kW及以下者，一般采用低压供电。 | 500 | 50 | 200 | 250 | B
1—10千伏导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离如下： | 1 | 1.5 | 3 | 4 | B
电力管理部门对检举、揭发破坏电力设施或哄抢、盗窃电力设施器材的行为符合事实的单位或个人，给予()元以下的奖励 | 500 | 100 | 2000 | 5000 | C
电力管理部门为保护电力设施安全，对违反行为予以()处罚，应当依照法定程序进行。 | 行政 | 通报 | 经济 | 停电 | A
对未装计费()的临时用电者,应按用电设备容量、使用时间、用电类别计收电费。 | 电流表 | 电压表 | 功率表 | 电能表 | D
根据《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的()，履行警示告知义务。 | 报警器 | 安全警示标志 | 指示灯 | 安全围栏 | B
根据《供电监管办法》的规定，给用户装表接电的期限，自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，低压电力用户()。 | 不超过3个工作日 | 不超过5个工作日 | 不超过7个工作日 | 不超过10个工作日 | B
计量检定员证的复查，南方电网公司计量办公室组织复查考核，复查有效期为()年 | 3 | 4 | 5 | 2 | C
架空电力线路保护区：导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下： | １－１０千伏7米 | ３５－１１０千伏１０米 | 500千伏25米 | 33０千伏１0米 | B
减容期满的用户()内不得申请减容或暂停。 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | C
减少用电容量的期限，应根据用户所提出的申请确定，最短期限不得少于()个月。 | 3 | 6 | 9 | 12 | B
客户的无功电力应()。 | 就地平衡 | 分组补偿 | 集中补偿 | 集中平衡 | A
客户电气设备危及人身和运行安全时，应立即()。 | 停用 | 更换 | 检修 | 废除 | C
两部制电价把电价分成两个部分:一是以用户容量或需量计算的基本电价;一是以用户耗用的电量计费的() | 有功电价 | 无功电价 | 电度电价 | 调整电价 | C
临时用电期限除经供电企业批准外，一般不准超过()个月。 | 3 | 6 | 8 | 12 | B
临时用电期限除经供电企业准许外，一般不得超过()个月，逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应终止供电。 | 3 | 6 | 12 | 36 | B
窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费()倍的违约使用电费。 | 一倍 | 两倍 | 三倍 | 五倍 | C
售电量是指供电企业通过()测定并记录的各类电力用户消耗使用的电能量的总和. | 电能计量装置 | 电流表 | 电压表 | 功率表 | A
私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备者，非居民用户应承担每次()元的违约使用电费。 | 50元 | 500元 | 5000元 | 10000元 | C
危害电力设施的行为，情节显著(轻微)的，由电力管理部门责令改正；拒不改正的，处1000元以上10000元以下罚款： | 重大 | 较大 | 一般 | 轻微 | D
违反《电力设施保护条例》和本细则的行为，尚不构成犯罪的，由()依据《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处理。 | 巡视人 | 供电所 | 供电局 | 公安机关 | D
下列关于用户故障换表的说法错误的是() | 因用户违约用电导致的电能计量装置损坏，应由用户负责赔偿，并在换表后按照违约用电处理 | 由于用户责任所造成的计量装置损坏，应由用户负责赔偿后再行换表 | 由于自然灾害造成的损害，用户不负责赔偿 | 因错接线造成的计量差错，应合理的追、退电费 | A
下面不符合国家规定的电压等级系列的是()。 | 10kV | 22kV | 110kV | 500kV | B
新装、增容用户二年内不得申办减容或暂停。如确需继续办理减容或暂停的，减少或暂停部分容量的基本电费应按()计算收取。 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | B
以变压器容量计算基本电费的用户,其备用变压器(含高压电动机)属于热备用状态或未加封的,应()基本电费. | 收100% | 收75% | 收50% | 免收 | A
因供电设施发生故障而导致客户停电的，要及时隔离故障，优化调整运行方式，减少故障影响，并及时查找故障原因，组织修复，一般故障要求抢修不超过()小时。 | 6 | 8 | 10 | 12 | D
因建设需要，必须对已建设的供电设施进行迁移、改造或者采取防护措施时，建设单位应事先与供电设施管理单位协商，所需工程费用由()负担。 | 施工单位 | 供电企业 | 建设单位 | 当地政府 | C
因建设引起建筑物、构筑物与供电设施相互妨碍，需要迁移供电设施或采取防护措施时，应按()的原则，确定其担负的责任。 | 谁投资谁负责 | 建设先后 | 谁提出谁负责 | 建设、提出双方分摊 | B
用电计量装置原则上应当安装在()。 | 受电设施产权处 | 供电设施产权处 | 供电设施和受电设施产权分界处 | 进线开关处 | C
用电容量是指()用电设备的总和. | 发电厂 | 变电所 | 供电线路 | 用户 | D
用户不得私自移动表位，否则按《供电营业规则》规定对居民客户收取()元/次 | 500 | 5000 | 300 | 3000 | A
用户对供电企业对其电能表校验结果有异议时，可向()申请检定。 | 上级供电企业 | 同级及上级电力管理部门 | 计量行政主管部门 | 供电企业、上级计量检定机构 | D
用户对供电质量有特殊要求的，()应当根据其必要性的电网的可能，提供相应的电力。 | 供电企业 | 供电单位 | 电力部门 | 供电营业所 | A
用户连续()不用电，也不办理暂停手续，供电企业即予销户。 | 半年 | 五个月 | 四个月 | 三个月 | A
用户连续()不用电，也不申请办理暂停用电手续，供电企业须以销户终止其用电。 | 六个月 | 五个月 | 四个月 | 三个月 | A
用户受电端的供电质量应当符合()或者电力行业标准。 | 国家标准 | 企业标准 | 国家电监会标准 | 西格玛 | A
用户提出减少用电容量，供电部门应根据用户所提出的期限，使其保留期限最长不超过() | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | C
用户需要的电压等级在()千伏及以上时，其受电装置应作为终端变电站设计，方案需经省电网经营企业审批。 | 10 | 35 | 110 | 220 | C
《电力法》规定用户用电时应当以电力部门安装并经过计量检定机构依法认可的电能计量装置记录的电量为准计收电费。 | 正确 | 错误 |  |  | A
《电力供应与使用条例》于1996年4月1日起施行。 | 正确 | 错误 |  |  | B
《中华人民共和国电力法》已由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于1995年12月28日通过。自1996年4月1日起施行。 | 正确 | 错误 |  |  | A
《中华人民共和国计量法》于一九八六年七月一日起施行。 | 正确 | 错误 |  |  | A
35kV及以上公用高压线路供电的，以用户厂界处和用户变电所外第一基电杆为分界点。() | 正确 | 错误 |  |  | A
供电企业依法对用户终止供电时，用户必须结清全部电费和与供电企业相关的其他债务。否则，供电企业有权依法追缴。 | 正确 | 错误 |  |  | A
供电企业应在用户每一个受电点内按不同电价类别，分别安装用电计量装置 | 正确 | 错误 |  |  | A
故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效的行为属窃电行为。 | 正确 | 错误 |  |  | A
国家法定计量检定机构的计量检定人员，必须经县级以上人民政府计量行政部门考核合格，并取得计量检定证件。 | 正确 | 错误 |  |  | A
国家法定计量检定机构是指县级以上人民政府计量行政部门依法设置的检定机构或被授权的专业性或区域性计量检定机构。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量器具的制造者必须对制造的计量器具进行检验，保证产品质量合格，并对合格产品出具产品合格证。 | 正确 | 错误 |  |  | A
路灯设施用电可不装表计量，以利于经济核算和节约电能。 | 正确 | 错误 |  |  | B
社会公用计量标准经考核合格就可使用。 | 正确 | 错误 |  |  | B
省级及市、县级质量技术监督部门在各自职责范围内可对本行政区域外计量检定人员实施监督管理。 | 正确 | 错误 |  |  | B
用户用电设备容量的100千瓦及以下或需用变压器容量在50千伏安及以下者，可采用低压三相四线制供电，特殊情况也可采用高压供电 | 正确 | 错误 |  |  | A
用能单位应当配备能源计量管理人员和能源计量技术人员，并接受能源计量方面的专业知识培训。 | 正确 | 错误 |  |  | A
由于工程施工或线路维护上的需要，供电企业须在用户处进行凿墙、挖沟、掘坑、巡线等作业时，用户可不准工程施工。 | 正确 | 错误 |  |  | B
由于用户的责任造成供电企业对外停电，用户应按供电企业对外停电时间少供电量，乘以上月份供电企业平均售电单价给予赔偿。 | 正确 | 错误 |  |  | A
遇有紧急检修需停电时，供电企业应按规定提前通知重要用户，重要用户应予以配合；事故断电，应尽速修复。 | 正确 | 错误 |  |  | A
10kV及以下三相供电的电压允许偏差为额定值的±5%。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电力市场主体之间、电力市场主体与电力调度交易机构之间因电力市场交易发生争议，由电力监管机构依法协调或者裁决 | 正确 | 错误 |  |  | A
对10千伏及以下电压供电的用户，应配置专用的电能表计量柜(箱)。 | 正确 | 错误 |  |  | A
供电企业必须按规定的周期校验、轮换计费电能表，并对计费电能表进行不定期检查。发现计量失常时，应查明原因 | 正确 | 错误 |  |  | A
供电企业对查获的窃电者，应予制止，并可当场中止供电。窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费三倍的违约使用电费。 | 正确 | 错误 |  |  | A
供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封，可以不在凭证上签章。 | 正确 | 错误 |  |  | B
供电设施、受电设施的设计、施工、试验和运行，应当符合国家标准或者电力行业标准。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量行政主管部门主要职责是：研究建立计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。 | 正确 | 错误 |  |  | A
架空电力线路保护区，是为了保护已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。() | 正确 | 错误 |  |  | A
进入电力市场应当办理相应的注册手续退出者不用办理 | 正确 | 错误 |  |  | B
绕越供电企业用电计量装置用电是窃电行为。 | 正确 | 错误 |  |  | A
任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。 | 正确 | 错误 |  |  | A
如因供电企业责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的，供电企业负责换表不收费用；其他原因引起的，用户负担赔偿费或修理费。 | 正确 | 错误 |  |  | A
因抢险救灾需要紧急供电时，供电企业必须尽速安排供电。所需工程费用和应付电费由有关地方人民政府有关部门从抢险救灾经费中支出，但是抗旱用电应当由用户交付电费。 | 正确 | 错误 |  |  | A
用户专用的供电设施建成投产后，由用户维护管理或者委托供电企业维护管理。 | 正确 | 错误 |  |  | A
由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时，供电企业应退补相应电量的电费 | 正确 | 错误 |  |  | A
供电营业区内的供电营业机构，对本营业区内的用户有按照国家规定供电的义务，不得违反国家规定对其营业区内的申请用电的单位和个人拒绝供电。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电监会制定电力市场运营基本规则 | 正确 | 错误 |  |  | A
电力企业必须加强对电力设施的保护工作。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电力企业对已划定的电力设施保护区域内新种植或自然生长的可能危及电力设施安全的树木、竹子，应当予以砍伐，并予支付林木补偿费、林地补偿费、植被恢复费等任何费用。() | 正确 | 错误 |  |  | B
对高压供电用户，应在高压侧计量，经双方协商同意，可在低压侧计费，但应加计变压器损耗。 | 正确 | 错误 |  |  | A
对计量纠纷进行仲裁检定是由县级以上人民政府计量行政部门指定的有关计量机构进行。 | 正确 | 错误 |  |  | A
国家电力监管委员会城市监管办公室不用协助区域电监局从事电力市场监管工作。() | 正确 | 错误 |  |  | B
计费计量装置接线错误的，以其实际记录的电量为基数，按正确与错误接线的差额率退补电量、退补时间从上次校验或换装投入之日起至接线错误更正之日止。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量检定活动是指法律规定的或者质量技术监督部门授权的强制检定和其他检定活动。 | 正确 | 错误 |  |  | A
禁止在电力电缆沟内同时埋设其他管道。() | 正确 | 错误 |  |  | A
生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。() | 正确 | 错误 |  |  | A
生产经营单位或者当事人对行政处罚决定不服的，不能申请复议或者依法向人民法院提起诉讼。() | 正确 | 错误 |  |  | B
未经电力企业同意，不准在地下电力电缆沟内埋设输油、输气等易燃易爆管道。() | 正确 | 错误 |  |  | A
用电负荷按用电量的大小，可分为一、二、三级负荷。() | 正确 | 错误 |  |  | B
任何单位或个人在电力电缆线路保护区内不得在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其它有害化学物品，种植树木、竹子； | 正确 | 错误 |  |  | B
事故巡线应始终认为线路()。 | 带电 | 接地 | 停电 | 安全 | A
树枝接触高压带电线路时，()用手直接去取 | 可以 | 必须 | 不宜 | 严禁 | D
挖掘出的电缆或接头盒，如下面需要挖空时，必须将其悬吊保护，悬吊电缆应每隔约()吊一道。 | 0～1.5米 | 1.5～2.0米 | 2.0～2.5米 | 2.5～3.0米 | A
为了保证计量标准的溯源性，()的量值应当定期溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。 | 计量检定 | 计量标准 | 标准装置 | 计量装置 | B
验电时，在检修设备进出线两侧()分别验电。 | 一相 | 两相 | 没规定 | 各相 | D
一个开关允许接()台移动式电动机械。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A
运行中的V类电能表，其周期轮换，从装出第六年起，每年应进行分批抽样，同一厂家、型号、生产批次大于500只，其抽样样本数为() | 50 | 32 | 25 | 20 | B
在参比电压、参比频率、及功率因数为1的条件下，1级直接接入式有功电子式电能表在起动电流是()。 | 0.003Ib | 0.004Ib | 0.005Ib | 0.006Ib | B
在停电线路工作地段装接地线前，要先()。 | 挂标示牌 | 验电 | 装设围栏 | 以上都不是 | B
准确度级别为0.01级的电流互感器，在额定电流的5%时，其允许角差为()。 | ±0.3′ | ±0.4′ | ±0.5′ | ±0.6′ | D
周期轮换拆回的Ⅲ类电能表的修调前检验合格率应不低于()。 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.9 | A
周期轮换拆回的Ⅳ类电能表的修调前检验合格率应不低于()。 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.9 | C
电能计量标准装置考核(复查)期满前()个月必须重新申请复查。 | 3 | 4 | 5 | 6 | D
日计时误差的修约间距为()s/d。 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | B
0.2级电压互感器在20%额定电压下的比差的误差限为()。 | ±0.4% | ±0.5% | ±0.2% | ±0.3% | A
0.2级电压互感器在20%额定电压下的相角差的误差限为()。 | ±15′ | ±10′ | ±0′ | ±20′ | D
电子式电能表的低温试验是在电能表非工作状态下降温到()，保持72h后恢复至23℃，电能表不应出现损坏和信息改变，并能准确工作。 | -15±5℃ | -20±3℃ | -25±3℃ | -30±2℃ | C
准确度级别为0.01级的电流互感器，在额定电流的5%时，其允许比差为()。 | ±0.01% | ±0.015% | ±0.02% | ±0.03% | C
()试验是测定电能表灵敏度的试验。 | 潜动 | 误差 | 起动 | 停止 | C
0.1级检定装置显示被检电能表误差的小数位数为() | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | C
0.2级电压互感器测得的比值差和相位差分别为-0.130%和+5.5′，经修约后的数据应为()。 | -0.14%和+6.0′ | -0.13%和+5′ | -0.13%和+5.5′ | -0.12%和+6′ | D
0.5S级电能表的误差修约间距为()。 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | B
1.0级感应式三相电能表(直入式)的起动电流应为标定电流的()。 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.009 | A
10kV及以下配电装置的长度大于()时，其柜(屏)后通道应设两个出口。 | 6m | 7m | 8m | 10m | A
变电所位置的应在()。 | 山边 | 接近负荷中心的地方 | 多尘或有腐蚀性气体的场所 | 地势低洼和可能积水的场所 | B
变压器室、电容器、配电装置室、控制室内()有与其无关的管道通过。 | 可以 | 不应有 | 没有 | 不允许 | B
测定电能表的基本误差时，负载电流应按()的顺序。 | 逐次增大 | 逐次减小 | 任意 | 任意，但按有关约定 | B
成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设()个出口。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B
充当检定用的标准电压互感器在检定周期内其误差变化，不得大于其允许误差的()。 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | B
低压配电系统的接地形式可分为()种系统。 | 2 | 3 | 4 | 5 | B
低压配电装置室两个出口间的距离超过15m时应()出口。 | 减少 | 增加 | 无需 | 没有 | B
电能表进行潜动试验时，电流线路无负荷电流，电压线路加80%-110%参比电压，要求()。 | 电能表的转盘不转 | 电能表的转盘转动应少于1转 | 电能表的转盘不反转 | 电能表的转盘转动不超过0.5转 | B
电压负荷箱在cosφ=1时的残余无功分量不得超过额定负荷的()。 | ±3% | ±1% | ±2% | ±4% | A
电压负载箱在额定频率为50(60)Hz时，在额定电压的20%～120%的范围内，其有功部分和无功部分的误差均不得超过()。 | ±4% | ±5% | ±1% | ±3% | D
杆塔上有人工作时，()调整或拆除拉线。 | 不准 | 可以 | 应合理 | 视情况可以 | A
高低压线路同杆架设的线路排列规定是() | 高压在上 | 低压在上 | 高、低压在同一横线上 | 高、低压在同一水平线上垂直排列 | A
挂接地线时，若杆塔无接地引下线时，可采用临时接地棒，接地棒在地面下深度不得小于()m。 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | C
互感器的标准器在检定周期内的误差变化，不得大于其允许误差的()。 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/10 | A
检定0.2S级电子式电能表时电压线路加参比电压，电流线路通参比电流预热() | 15min | 20min | 25min | 30min | D
检定0.5S级有功电子式电能表时，测得相对误差平均值0.275%，检定结果应化整为()。 | 0.25 | 0.3 | 0.27 | 0.28 | B
检定0.5S级有功电子式电能表时，相对误差修约间距为() | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | B
检定0.5S级有功电子式电能表时，要求标准条件的正弦波电压和电流的波形畸变因数小于() | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | D
检定2.0级感应式电能表时，电流线路通参比电流预热()。 | 15min | 20min | 25min | 30min | A
检定电压互感器时，电源及其调节设备应具有足够的容量和调节细度，电源的频率应为()，波形畸变系数应不超过()。 | 50±0.5Hz(60±0.5Hz)，5％ | 50±0.5Hz(60±0.6Hz)，5％ | 50±0.6Hz(60±0.6Hz)，5％ | 50±0.6Hz(60±0.5Hz)，5％ | B
经电流互感器接入的电能表，其标定电流宜不超过电流互感器额定电流的()。 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | B
裸导体与需经常维护的管道同侧敷设时，裸导体应敷设在管道的()。 | 上面 | 中间 | 下面 | 上下均可 | A
起动试验时，字轮式计度器同时转动的字轮不多于()。 | 2个 | 3个 | 只有转动最快的字轮在转动 | 1个 | A
上树砍剪树木时，应使用()。 | 踏板 | 安全带 | 绝缘手套 | 口罩 | B
使用没有极性指示器的误差测量装置检查极性时，应在工作电压不大于()时进行，如果测量的误差超出校验仪测量范围，则极性异常。 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | B
使用中的0.2级电能表标准装置的检定周期不得超过()。 | 1年 | 2年 | 3年 | 半年 | B
室内变电所的每台油量为()及以上的三相变压器，应设在单独的变压器室内。 | 80kg | 100kg | 120kg | 150kg | B
现场检验电能表应采用()。 | 标准电能表法 | 瓦秒法 | 脉冲数预置法 | 走字试验法 | A
现场检验用标准器准确度等级至少应比被检品高两个准确度等级，其他指示仪表的准确度等级应不低于()级，量限应配置合理。 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | C
巡线人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点()m以内，并迅速报告领导，等候处理。 | 4 | 6 | 8 | 10 | C
一般测量用的互感器多为0.5级和0.2级，故现场检验的标准互感器等级为()较为合适。 | 0.01级 | 0.02级 | 0.05级 | 0.1级 | C
用标准表法检定有功电子式电能表时，要求检定装置0.3级算定脉冲数不低于为() | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | A
由外界电磁场引起的测量误差应不大于被检电压互感器误差限值的()。 | 1/10 | 1/15 | 1/25 | 1/20 | D
月平均用电量10万KWh及以上的高压计费用户应装设()计量装置。 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | C
运行中的35kV及以上的电压互感器二次回路，其电压降至少每()年测试一次。 | 2 | 3 | 4 | 5 | A
在杆塔上作业转位时，()安全带保护。 | 不得失去 | 可以不用 | 必要时使用 | 一般不用 | A
在检定周期内电压互感器的误差变化不得大于其误差限值的()。 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/3 | D
日计时误差的修约间距为()s/d。 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | B
准确度等级为0.05级的电流互感器，其比值误差和相角误差应按()修约。 | 0.005%和0.2′ | 0.005%和0.5′ | 0.01%和0.2′ | 0.01%和0.5′ | A
化整间距为0.5时，以下化整错误的是：()。 | 2.25化整为2.0 | 0.40化整为0.5 | 1.75化整为2.0 | 2.56化整为3.0 | D
化整间距为0.2时，以下化整错误的是：()。 | 4.28化整为4.2 | 4.3化整为4.4 | 4.38化整为4.4 | 4.18化整为4.0 | D
化整间距为0.05时，以下化整错误的是：()。 | 1.025化整后为1.05 | 1.075化整后为1.10 | 1.021化整后为1.00 | 1.098化整后为1.10 | A
化整间距为0.1时，以下化整错误的是：()。 | 10.24化整为10.2 | 1.25化整为1.3 | 7.051化整为7.1 | 0.31化整为0.3 | B
被检电能表为0.5S级时，检定装置的准确度等级不应低于()级。 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 | 0.3级 | B
被检电能表为1.0级时，检定装置的准确度等级不应低于()级。 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 | 0.3级 | C
1只0.5S级电能表，测得的基本误差为0.325%时，修约后的数据应为()。 | 0.0033 | 0.003 | 0.0035 | 0.004 | B
1只1.0级电能表，测得的基本误差为0.55%时，修约后的数据应为()。 | 0.005 | 0.006 | 0.0055 | 0.55 | B
检定0.2S级的电流互感器时，在额定电流的100%，误差测量装置的差流测量回路的二次负荷对误差的影响不大于()。 | ±0.01%、±0.5′ | ±0.02%、±1.0′ | ±0.03%、±1.5′ | ±0.04%、±2.0′。 | A
电子式电能表的高温试验是在电能表非工作状态下加温到()，保持72h后恢复至23℃，电能表不应出现损坏和信息改变，并能准确工作。 | 60±2℃ | 70±2℃ | 80±3℃ | 90±5℃ | B
检定0.2级的电压互感器，在20%额定电压下，由误差测量装置的灵敏度引起的测量误差，其比差和角差分别应不大于()。 | ±0.02%、±5′ | ±0.015%、±45′ | ±0.02%、±1′ | ±0.015%、±1.5′ | C
检定0.2级的电压互感器，在50%额定电压下，由误差测量装置的最小分度值引起的测量误差，其比差和角差分别应不大于()。 | ±0.02%、±1′ | ±0.025%、±1.5′ | ±0.025%、±2′ | ±0.05%、±1′ | A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定：持线路工作票进入变电站(包括发电厂升压站和换流站)进行架空线路、电缆等工作，应得到()许可后方可开始工作。 | 变电站工作签发人 | 变电站工作许可人 | 线路工作签发人 | 线路工作许可人 | B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定：同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的()，可填用一张电力线路带电作业工作票。 | 停电作业 | 带电作业 | 部分停电作业 | 抢修作业 | B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定：在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离开关及跌落式熔断器的操作处，均应悬挂()或()的标示牌。 | “禁止合闸，有人工作!”，“禁止合闸，线路有人工作！” | “禁止合闸，有人工作!”，“止步，高压危险！” | “禁止合闸，线路有人工作！”，“在此工作！” | “止步，高压危险！”，“禁止合闸，有人工作！” | A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定；在发现直接危及人身安全的紧急情况时，现场负责人有权()并()。 | 停止作业，离开现场 | 停止作业，组织人员撤离作业现场 | 停止工作，离开现场 | 停止工作，组织人员撤离作业现场 | B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员具备必要的电气知识和()，熟悉电气设备及其系统。 | 操作技能 | 业务技能 | 技能 | 技术 | B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:人员工作中与110kV设备带电部分的安全距离为() | 0.60m | 1.50m | 2.00m | 3.00m | B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:受令人接令后，应()无误后执行。 | 检查 | 填写 | 复诵 | 记录 | C
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:停电时，高压开关柜的手车开关应拉至()位置。 | “工作” | “试验”或“检修” | “检修” | 柜外 | B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时，应向设备运行维护单位提出停电申请，由()机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请，同意后方可安排检修工作。 | 客户 | 调度 | 运行 | 检修 | B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在检修工作()应进行工作布置，明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工。 | 前 | 中 | 后 | 期间 | A
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关()，应悬挂“禁止合闸，有人工作!”或“禁止合闸，线路有人工作!”的标示牌。 | 机构上 | 操作把手上 | 上 | 傍 | B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的()逐相验电。 | 接地处 | 进线侧 | 出线侧 | 金属 | A
0.1级电能表检定装置，至少应配备()。 | 0.05级标准电能表，0.01级互感器 | 0.1级标准电能表，0.01级互感器 | 0.1级标准电能表，0.02级互感器 | 0.05级标准电能表，0.005级互感器. | B
10／0.38kV配电站高低压共用接地系统中，配电变压器容量超过100kVA(含100kVA)，接地电阻不大于() | 4Ω | 6Ω | 8Ω | 10Ω | A
35kV供电网络中性点运行方式为经消弧线圈接地，供区内有一新装用电户，35kV专线受电，计量点定在产权分界处，应选用()有功电能表计量 | 三相三线 | 三相四线 | 三相三线或三相四线 | 一只单相 | B
35kV及以上电压互感器的二次回路电压降，要求至少每()现场检验一次。 | 1年 | 2年 | 2～3年 | 3年 | B
Ⅱ类电能计量装置是指月平均用电量或变压器容量不小于()的高压计费用户。 | 100万kWh、2000kVA | 10万kWh、315kVA | 100万kWh、315kVA | 10万kWh、2000kVA | A
S级电流互感器与普通电流互感器相比，在()负荷点的误差要求相同。 | 1%Ib | 5%Ib | 20%Ib | 100%Ib | D
安装式电能表的标定电流是指长期允许的工作电流 | 瞬时电流 | 最小电流 | 最大电流 | 标定电流 | D
按规定的环境条件和电压值对安装式电能表，施以频率为50Hz的实际正弦波交流电压，进行耐压试验历时1分钟，这时不应出现()。 | 飞弧、火花放电或击穿 | 不应出现机械损伤 | 电弧现象 | 击穿和机械损伤 | A
测定0.5S级和1.0级电能表的基本误差时，要求电压对标准值的偏差分别不超过()。 | ±1.0%、±1.0% | ±0.5%、±0.5% | ±0.2%、±0.2% | ±0.1%、±0.1% | A
测量绝缘电阻时，采用() | 兆欧表 | 万用表 | 钳表 | 相位表 | A
垂直接地极采用埋深式，水平接地体埋设深度不得少于()米 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | C
当没有遮拦物体时人与35kV带电体的最小安全距离为()。 | 0.6m | 0.8m | 1.0m | 1.5m | C
低压电流互感器，至少每()年轮换或现场检验一次 | 5 | 10 | 15 | 20 | D
低压计量电压回路在试验接线盒上()加装熔断器。 | 必须 | 宜 | 不允许 | 可以 | C
低压架空线路的接户线绝缘子角铁宜接地，接地电阻不宜超过()。 | 10Ω | 15Ω | 4Ω | 30Ω | C
地埋电力线路与地下通信电缆平行、交叉的允许最小距离为()mm。 | 100 | 200 | 500 | 1000 | C
电力变压器的中性点接地属于() | 保护接地类型 | 防雷接地类型 | 工作接地类型 | 工作接零类型 | C
电流互感器二次回路每只接线螺钉只允许接入()根导线。 | 一 | 两 | 三 | 四 | B
电能表端钮盒的接线端子，应以“一孔一线”，“孔线对应”为原则，()在电能表端钮盒端子孔内同时连接两根导线。 | 必须 | 宜 | 禁止 | 可以 | C
电能表与屏边的最小距离应大于()。 | 20mm | 30mm | 40mm | 50mm | C
电能表在校验前必须做() | 角差试验 | 比差试验 | 误差试验 | 绝缘试验 | D
电能计量标准装置必须经过计量标准考核合格并取得计量标准合格证后才能开展检定工作。计量标准考核(复查)应执行()。 | JJG597 | JJG596 | JJG1032 | JJF1033 | D
电能计量装置的二次回路中，所有电流、电压回路对地；电流回路与与电压回路之间；各相电压回路之间的绝缘电阻不应小于()。 | 5ΜΩ | 10ΜΩ | 25ΜΩ | 30ΜΩ | A
对Ⅰ类计量装置的电流互感器，其准确度等级可为()。 | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 0.5S | A
对低压照明用户供电电压允许偏差是()。 | ±10% | ±5.5% | ＋7%，－10% | ＋10%，－7% | C
对电力用户的供电电压偏差问题的治理办法主要是() | 发电机调压 | 变压器调压 | 改变电网无功功率分布调压 | 无功补偿 | D
额定频率为50(60Hz)时，电压负荷箱在额定电压的20％～120％的范围内，周围温度＋10～＋35℃，其有功部分和无功部分的误差，均不得超过()，当时，其残余武功分量不得超过额定负荷值的()。 | ±3%±3% | ±2%±3% | ±2%±2% | ±3%±2% | A
高压电流互感器()接地。 | 必须 | 宜 | 不允许 | 可以 | A
国家标准规定，10kV及以下三相供电用户，受电端电压正负偏差是()。 | ±10% | ±7% | ±5% | ＋7%， | B
互感器二次回路的连接导线应采用()质单芯绝缘线。 | 铜 | 铅 | 铝 | 铁 | A
户外箱式变，油浸式三相变压器容量应不大于()。 | 400kVA | 500kVA | 630kVA | 800kVA | C
计量标准的()是指计量标准保持其计量特性随时间恒定的能力。 | 测量重复性 | 稳定性 | 不确定度 | 标准偏差值 | B
计量标准的()是指在相同测量条件下，重复测量同一被测量，计量标准提供相近示值的能力。 | 测量重复性 | 稳定性 | 不确定度 | 功率稳定度 | A
计量标准器及主要配套设备的计量特性必须符合相应计量检定规程或()的规定。 | 检定标准 | 技术规范 | 行业规范 | 技术指标 | B
检定电子式交流电能表时，要求频率对参比值的偏差，对于0.5S级和1.0级电能表分别不超过()。 | ±0.3% | ±0.3%、±1.0% | ±1.0% | ±0.2% | A
检定时，监视电压互感器二次工作电压用的电压表准确度级别不低于()，电压表在所有误差测量点的相对误差均不大于()。 | 1.5级10% | 1.5级5% | 1.5级20% | 2.5级10% | C
检定一台0.2级的电流互感器时，某个测量点的误差：在修约前为-0.130%、+5.50′；修约后为()。 | -0.14%、+6.0′ | -0.12%、+6′ | -0.13%、+5.5′ | -0.14%、+5.5′ | B
接地装置是指() | 接地引下线 | 接地引下线和地上与应接地的装置引线 | 接地体 | 接地引下线和接地体的总和 | D
进入电缆井、电缆隧道前，应先用吹风机排除浊气，再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及()的含量是否超标，并做好记录。 | 有毒气体 | 二氧化硫 | SF6气体 | 氧气 | A
经电流互感器接入的低压三相四线电能表，其电压引入线应单独接入，()与电流线共用 | 必须 | 宜 | 不得 | 可以 | C
绝缘电阻测量，采用500V兆欧表进行测量，其绝缘电阻不应小于()。 | 3MΩ | 4MΩ | 5MΩ | 6MΩ | C
每台电动机应有单独的操作开关，安装地点应便于操作，安装高度距地面一般为()米。 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | B
农村低压电力技术规程适用于额定电压()及以下的农村低压电网和用电装置。 | 110kV | 35kV | 10kV | 0.38kV | D
配电变压器低压中性点接地属() | 保护接地 | 防雷接地 | 工作接地 | 过电压保护接地 | C
配电箱的安装高度，箱底对地面距离一般不小于()，进出引线应套保护管。 | 1米 | 1.2米 | 2米 | 3米 | B
普通照明一般采用额定电压()。在触电危险性较大场所的局布照明和手提照明，应采用36伏及以下的安全电压。 | 48伏 | 220伏 | 10千伏 | 35千伏 | B
如果电动机外壳未接地，当电动机发生一相碰壳时，它的外壳就带有() | 线电压 | 线电流 | 相电压 | 相电流 | C
若测得的误差值等于()被检电能表的基本误差限，应再做两次测量，取这两次和前两次测量数据的平均值作为最后的测量结果。 | 0.8倍或1.0倍 | 0.8倍或1.2倍 | 0.8倍或1.1倍 | 0.6倍或1.2倍 | B
施工单位根据工程竣工要求，提供相应的工程竣工资料并安排相关专业技术人员，()竣工检验工作。 | 负责 | 配合 | 联系 | 落实 | B
台架的油浸式三相变压器容量应不大于()。 | 315kVA | 400kVA | 500kVA | 800kVA | B
为了保证人身安全，防止触电事故而进行的接地叫作() | 工作接地 | 重复接地 | 保护接地 | 工作接零 | C
为了实现农业现代化，多快好省地发展()电力事业，提高农村低压电网和用电装置的设计、安装、检修质量、确保安全、经济运行，特制定农村低压电力技术规程。 | 全国 | 全省 | 城市 | 农村 | D
新建的计量标准应当进行(),并提供试验的数据。 | 校准 | 重复性试验 | 准确度试验 | 计量特性试验 | B
选用干式三相变压器时，应选择型号不低于()的变压器。 | SC(B)10 | SG(B)10 | SC(B)11 | SG(B)11 | A
一台公用配电变压器供电的电气设备接地应采用() | 保护接零 | 保护接地 | 直接接地 | 接地线接地 | B
一只0.5S级电能表的检定证书上，某一负载下的误差数据为0.30%，那么它的实测数据应在()范围之内。 | 0.29%～0.34% | 0.275%～0.325% | 0.251%～0.324% | 0.27%～0.32% | B
以下化整错误的是：()。 | 化整间距为0.2、1.5化整为1.4 | 化整间距为0.5、1.5化整为1.5 | 化整间距为0.1、1.55化整为1.6 | 化整间距为0.2、1.71化整为1.8 | A
用0.1级的电流互感器作标准，检定0.5级电流互感器时，在额定电流的100%下，比差和角差的读数平均值分别为-0.355%、+15′。已知标准器的误差分别为-0.04%′、+3.0′，则在检定证书上填写的比差和角差应分别为()。 | -0.35%、+16′ | -0.40%、+18′ | -0.30%、+12′ | -0.40%、+15′ | A
由于电能计量装置故障，造成电能计量差错超过()以上的，应及时上报省级电网经营企业用电管理部门。 | 5万kWh | 10万kWh | 20万kWh | 50万kWh | B
有功和无功电能表应垂直排列或水平排列，无功电能表应在有功电能表下方或右方，二只三相电能表相距的最小距离应大于()mm，但相电能表相距的最小距离为30mm。() | 30 | 50 | 80 | 100 | C
运行中的IV类电能表的轮换周期为()年 | 2~3 | 4~6 | 5~6 | 3~6 | B
运行中的低压电流互感器宜在电能表轮换时进行变比、二次回路及其()检查。 | 负载 | 极性 | 空载 | 特性 | A
在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并()。 | 做好安全措施 | 立即报告 | 现场待命 | 以上都是 | B
在任何情况下中性线()装熔断器。 | 必须 | 宜 | 不允许 | 可以 | C
在选择变压器损耗等级时，应综合考虑初始投资和运行费用，优先选用()。 | 高耗能变压器 | 节能型变压器 | 普通变压器 | 新型变压器 | B
柱上变压器台底部距离地面高度不应小于()。 | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | B
作业人员的基本条件之一：具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉《农村低压电气安全工作规程》的相关部分，并经()合格。 | 学习 | 考试 | 鉴定 | 考评 | B
JJG313-2010《测量用电流互感器》检定规程,适用于额定频率为50(60)Hz的()级的测量用电流互感器的首次检定、后续检定和使用中检验。 | 0.001～0.5 | 0.001～1 | 0.002～1 | 0.005～0.5。 | A
安装了主副表的电能计量装置，当主副电能表所计电量之差与主表所计电量的相对误差小于电能表准确度等级值的()时，以主电能表所计的电量作为结算电量。 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | B
按规定，0.5S级安装式电子表在参比电压、参比频率及功率因数为1的条件下，当负载电流不超过()标定电流时，应启动并累计计数。 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | D
采用标准表法测定0.1级交流电能表检定装置的输出功率稳定度应不大于()。 | 0.001 | 0.5 | 0.0002 | 0.02 | A
测定0.5S级和1.0级电能表基本误差时，要求环境温度相对于标准值的偏差应分别不超过()。 | ±2℃、±2℃ | ±2℃、±3℃ | ±1℃、±2℃ | ±1℃、±1℃ | A
测定电能表检定装置的输出功率稳定度时，应在装置分别带()测试条件下分别进行测定。 | 最小、最大负载，在cos=1.0 | 最小、最大负载，在cos=1.0、cos=0.5感性 | 最大负载，在cos=1.0、cos=0.5感性 | 最小、最大负载，在cos=1.0、cos=0.5 | B
测定装置的功率稳定度时，应当用()，而误差足够平稳且有6～7位读数的数字功率表测定功率。 | 稳定性较好 | 测量重复性较好 | 准确度较高 | 性能良好 | B
额定电压为380V的交流电动机，摇测绝缘电阻时，应选用()。 | 5000V兆欧表 | 2500V兆欧表 | 1000V兆欧表 | 500V兆欧表 | D
某10kV工业用户，其电压允许偏差最大值及最小值分别为()。 | 9000V、11000V | 9300V、10700V | 9300V、11000V | 9000V、10700V | B
0.01级电压互感器在20%额定电压时的比差应不大于()。 | ±0.020% | ±0.040% | ±0.015% | ±0.030% | A
当现场检验电能表误差超过电能表准确度等级值时应在()工作日内更换。 | 五个 | 四个 | 三个 | 两个 | C
10kV电流互感器二次绕组K2端要可靠接地。() | 正确 | 错误 |  |  | A
安装触电保护器的电气设备，其金属外壳可不必采用保护接地或保护接零的措施。 | 正确 | 错误 |  |  | B
被检互感器无铭牌或铭牌中缺少必要的标志，必须修复后再检定。 | 正确 | 错误 |  |  | A
测量电流互感器时,电流的上升与下降均应平稳而缓慢地进行。 | 正确 | 错误 |  |  | A
测量设备绝缘电阻前后，应将被测设备对地放电。 | 正确 | 错误 |  |  | A
测量用电流互感器的绕组极性规定为减极性。 | 正确 | 错误 |  |  | A
低压带电作业，上杆前应先分清火、地线，选好工作位置。断开导线时，应先断开火线，后断开地线。搭接导线时，顺序应相反。 | 正确 | 错误 |  |  | A
供电企业内部用于承包考核的计量点的电能计量装置属于Ⅲ类计量装置。 | 正确 | 错误 |  |  | A
检定电子表基本误差时，对其工作位置的垂直性无要求。 | 正确 | 错误 |  |  | A
经检定合格的电能表应由检定人员实施封印。 | 正确 | 错误 |  |  | A
使用钳形电流表时，应注意钳形电流表的电压等级。 | 正确 | 错误 |  |  | B
作一般测量用的电流互感器，每个测量点只需测量电流下降时的误差。 | 正确 | 错误 |  |  | B
0.1级以下交流电能表检定装置所需的预热时间不得超过半小时。 | 正确 | 错误 |  |  | A
1kV以上的电压互感器用1000V兆欧表测量其绝缘电阻。 | 正确 | 错误 |  |  | B
35kV及以上供电电压允许偏差为额定电压的±10%。 | 正确 | 错误 |  |  | B
Ⅱ类计量装置电能表准确度等级为有功电能表1.0级、无功电能表2.0级。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电缆支架全长均应有良好的接地。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电能表的直观检查是凭借检测工具和仪器 | 正确 | 错误 |  |  | B
电能计量装置的设计审查，应由参加审查人员写出审查意见并由各方签字。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电能计量装置实施封印的位置为电能表接线端子、计量柜(箱)门等，实施铅封后应由运行人员或用户对铅封的完好签字认可。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电子式交流电能表的基本误差是相对误差以来表示的。 | 正确 | 错误 |  |  | A
分路开关的额定电流和分断电流，不应小于分路的最大工作电流。 | 正确 | 错误 |  |  | A
供电企业之间的电量交换点的电能计量装置属于Ⅱ类计量装置。 | 正确 | 错误 |  |  | A
互感器实际二次负荷应在25％～100％额定二次负荷范围内，电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量标准考核证书的有效期为四年。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量封印出现残缺、磨损时应立即停止使用并及时登记收回和作废、封存。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量器具经检定不合格的，应在检定证书上注明检定不合格。 | 正确 | 错误 |  |  | B
检定一块1.0级电能表时,在某一负载下重复测定3次所得相对误差的平均值为0.7501,经数据化整后误差的平均值是0.8。 | 正确 | 错误 |  |  | A
检定用的标准器必须具有有效的检定或校准证书。 | 正确 | 错误 |  |  | A
检定证书上应给出检定时所用各种负荷下的误差数值，0.1级及以上电压互感器还应给出最大升降变差值。 | 正确 | 错误 |  |  | A
交流电能表检定装置应设有接地端钮，并标明接地符号。 | 正确 | 错误 |  |  | A
经过剧烈震动或撞击后的计量器具，应重新对其进行检定。 | 正确 | 错误 |  |  | A
经检定不合格的电压互感器，可发给检定结果通知书，并指明不合格项。 | 正确 | 错误 |  |  | A
经检定的标准计量器具或装置,应在其显著位置粘贴标记。 | 正确 | 错误 |  |  | A
临时检定的电能表、互感器不得拆启原封印，并封存1个月。 | 正确 | 错误 |  |  | A
启动试验时，电能表计度器同时进位的字轮不得多于2个。 | 正确 | 错误 |  |  | A
特殊用途的电压互感器，可根据用户要求进行绝缘强度试验。 | 正确 | 错误 |  |  | A
用于三相四线回路及中性点接地系统的电路叫做星形接线。() | 正确 | 错误 |  |  | A
在连续2个周期3次检定中，最后1次检定结果与前2次检定结果中的任何1次比较，其误差变化不超过误差限值的1/3，检定周期可延长至4年。 | 正确 | 错误 |  |  | A
作标准用的互感器，每一安匝数选择一个电流比，测量电流上升与下降时各检定点的误差。 | 正确 | 错误 |  |  | A
有效期满前6个月电能计量标准装置考核(复查)必须重新申请复查。 | 正确 | 错误 |  |  | A
对10kV以上三相三线制接线的电能计量装置，其两台电流互感器，可采用简化的三线连接。 | 正确 | 错误 |  |  | B
对电流二次回路，连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定，至少应不小于4平方毫米。() | 正确 | 错误 |  |  | A
0.01级—0.001级电压互感器比值误差和相位误差均按被检互感器额定电压100%UN误差限值的1/10修约。 | 正确 | 错误 |  |  | B
0.1级及以上作标准用的电压互感器，检定数据的原始记录至少保存二个检定周期。 | 正确 | 错误 |  |  | A
220V单相供电的电压允许偏差为额定值的+7%、-10%。 | 正确 | 错误 |  |  | A
35kV及以上用户电能计量装置，应有电流互感器的专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路，不得与保护、测量回路共用。 | 正确 | 错误 |  |  | A
35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路，应该装设隔离开关辅助触点或熔断器 | 正确 | 错误 |  |  | B
Ⅰ、Ⅱ类电能表的修调前检验合格率为100%，Ⅲ类电能表的修调前合格率应不低于95%。IV类电能表的修调前检验合格率应不低于90%。 | 正确 | 错误 |  |  | B
导线一般采用水平排列。零线不应高于相线。零线应靠近电杆。如果线路附近有建筑物，相线应尽量靠近建筑物侧。() | 正确 | 错误 |  |  | B
低压电流互感器从运行第20年起，每年应抽取20%进行轮换和检定，统计不合格率应不低于98%。 | 正确 | 错误 |  |  | B
低压绝缘配电线路，自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定低压配电电压(220、380V)的4% | 正确 | 错误 |  |  | A
低压开关应垂直安装，上端接负荷，下端接电源，相序应一致，各分路标明路名称。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器首次检定项目其中包括稳定性试验该项目。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电能表在每一负载下测定基本误差，都至少应读取两次数据。然后取其算术平均值作为该负载下测定的实际值，但对有明显错误的读数应该舍去。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电气测量工作，应在无雷雨和干燥天气下进行。() | 正确 | 错误 |  |  | A
电子式交流电能表常数试验的计读脉冲法在参比频率、参比电压下和额定电流，功率因数为1.0，进行试验。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电子式交流电能表日计时误差的修约间距为0.01s。 | 正确 | 错误 |  |  | A
对0.2S级、0.5S级电能表只适用于经互感器接入的有功电能表。 | 正确 | 错误 |  |  | A
对于一只2.0级电能表，某一负载下测定的基本误差为+1.146%，修约后的数据应为1.16。 | 正确 | 错误 |  |  | B
额定二次电流5A，额定负荷7.5VA及以下的互感器，下限负荷由制造厂规定。 | 正确 | 错误 |  |  | A
二次回路接好后，不用再进行接线正确性检查。() | 正确 | 错误 |  |  | B
高压电能计量装置的电压二次回路截面积应按允许电压降来计算，但至少应不小于2.5平方毫米。 | 正确 | 错误 |  |  | A
供电电压偏差过大,会造成用电设备寿命缩短、电力系统稳定极限下降以及电网运行费用增加 | 正确 | 错误 |  |  | A
互感器的变差在误差测量中电压(电流)上升和下降时，被检互感器在同一个测量点测得的误差之差。 | 正确 | 错误 |  |  | A
互感器误差测量时，由外界电磁场引起的测量误差不得大于被检互感器误差限值的1/10 | 正确 | 错误 |  |  | B
互感器误差测量装置最小分度值所引起的测量误差不得大于被检互感器误差限值的1/10。 | 正确 | 错误 |  |  | B
计量检定人员是指经考核合格，持有计量检定证件，从事计量检定工作的人员。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量检定人员中断工作两年以上重新工作，应进行实际操作考核。 | 正确 | 错误 |  |  | B
检定证书必须有检定、核验人员签字并加盖检定单位印章。 | 正确 | 错误 |  |  | B
交流电能表检定装置进行工频耐压试验后的，应重新测量绝缘电阻。 | 正确 | 错误 |  |  | A
交流电能表检定装置首次检定后1年进行第一次后续检定，此后后续检定的检定周期为2年。 | 正确 | 错误 |  |  | A
母线型电流互感器可以在每一额定安匝下只检定一个电流比。 | 正确 | 错误 |  |  | A
配电变压器台的设置，其位置应在负荷中心或附近便于更换或检修设备的地段。() | 正确 | 错误 |  |  | A
如果是多次级电流互感器，在退磁过程中，不退磁的二次绕组短路。 | 正确 | 错误 |  |  | B
三相三线电能表的中相断了，电能表应走慢1/3。 | 正确 | 错误 |  |  | B
实验室作标准用的互感器，在周期复检时可根据用户要求进行工频耐压试验。 | 正确 | 错误 |  |  | A
属金属外壳的直接接通式电能表，如装在非金属盘上，外壳必须接地。() | 正确 | 错误 |  |  | A
严禁利用大地作相线和零线。() | 正确 | 错误 |  |  | A
业扩工程宜选用SF6柱上负荷开关(额定电流为630A)() | 正确 | 错误 |  |  | A
业扩工程由客户投资建设的配电工程。() | 正确 | 错误 |  |  | A
运行中电压互感器应有一点接地，以防止一、二次绝缘击，高电压窜入二次回路而危及人身安全，() | 正确 | 错误 |  |  | A
直接接通式电能表的导线截面应根据额定的正常负荷电流来选择。所选导线截面必须大于端钮盒接线孔。() | 正确 | 错误 |  |  | B
电流互感器后续检定的项目包括：外观检查、绝缘电阻测量、退磁、基本误差测量、稳定性试验。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电流互感器在电流上升与电流下降过程中，相同电流百分点误差测量结果之差称为升降变差。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电压互感器额定二次负荷小于等于0.2VA时，下限负荷按0VA考核。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电子式交流电能表交流电压试验时，在工作中不连接的各线路之间施加2kV的试验电压。 | 正确 | 错误 |  |  | A
对购置的电能表，其交流耐压可用酌情抽样的试验方法确定。 | 正确 | 错误 |  |  | A
对具有计时功能的电能表，在参比条件下，其内部时钟的日计时误差限为0.5s/d。 | 正确 | 错误 |  |  | A
额定电压3kv及以上的电流互感器使用2.5kv兆欧表测量一次绕组与二次绕组之间以及一次绕组对地的绝缘电阻，应不小于1000MΩ。 | 正确 | 错误 |  |  | B
额定负荷电阻小于0.2Ω的电流互感器下限负荷为0.1Ω。 | 正确 | 错误 |  |  | A
检定电流互感器时，电流负荷箱在电流百分数20%以下的附加误差限值为：电流百分数每变化5%，误差增加1%。 | 正确 | 错误 |  |  | A
确定交流电能表检定装置的监视示值误差时，参考标准的测量误差对测量结果影响应不超过对应误差限的1/3. | 正确 | 错误 |  |  | A
非测量用电流互感器检定规程中所列标准级别的电流互感器，如符合规程的要求，可按规程所列标准级别相近的低级别定级。 | 正确 | 错误 |  |  | A
极性试验直流法可用干电池和万用表(直流毫伏档)，若极性正确，在合开关的瞬间，万用表的指针应从零向正方向偏转，断开关的瞬间万用表的指针应向相反的方向偏转。? | 正确 | 错误 |  |  | A
计量标准考核管理的原则是：统一标准、统一管理。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量标准考核内容为计量标准器及配套设备、计量标准的主要计量要特性、环境条件及设施、人员、文件集及计量标准测量能力的确认等6个方面。 | 正确 | 错误 |  |  | A
运行中的Ⅰ类电能表，其轮换周期为()。 | 2年以下; | 2～3年; | 4年以下; | 4年以下 | B
按《电能计量装置技术管理规程》规定，II类电能计量装置的有功、无功、TV、TA的准确度等级分别应为()。 | 0.5，2.0，0.2，0.2 | 1.0，2.0，0.5，0.5 | 0.5，2.0，0.2，0.2S | 1.0，2.0，0.5，0.5S | C
当功率因数低时，电力系统中的变压器和输电线路的损耗将() | 减少; | 增大; | 不变; | 不一定 | B
负荷容量为315KVA以下的低压计费客户的电能计量装置属于()电能计量装置。 | Ⅰ类; | Ⅱ类; | Ⅲ类; | Ⅳ类 | D
改善功率因数的实质问题是补偿()功率。 | 有功; | 无功; | 电压; | 视在 | B
关于电感L、感抗X，正确的说法是()。 | L的大小与频率有关 | L对直流来说相当于短路 | 频率越高，X越小 | X值可正可负 | B
将一根电阻为R的电阻线对折起来，双股使用时，它的电阻等于() | 2R; | R/2; | R/4; | 4R | C
某10kV线路长10km，已知导线电阻为5欧，导线电抗为0．35欧／km，有功功率为0．8MW，则电压损失为()V。 | 200 | 305 | 2000 | 3050 | B
三相电路中流过每相电源或每相负载的电流叫()。 | 线电流; | 相电流; | 工作电流; | 额定电流 | B
输、配电线路发生短路会引起()。 | 电压不变、电流增大 | 电流增大、电压下降 | 电流增大、电压升高 | 电流不变、电压降低 | B
下列说法中，错误的说法是()。 | 判断截流体在磁场中的受力方向时，应当用左手定则 | 当已知导体运动方向和磁场方向，判断导体感应电动势方向时，可用右手定则 | 楞次定律是判断感应电流方向的普遍定律，感应电流产生的磁场总是与原磁场方向相反 | 当回路所包围的面积中磁通量发生变化时，回路中就有感应电动势产生，该感应电动势或感应电流所产生的磁通总是力图阻止原磁通的变化，习惯上用右手螺旋定则来规定磁通和感应电动势的方向 | C
用户的功率因数低，将不会导致()。 | 用户有功负荷提升; | 用户电压降低; | 设备容量需求增大; | 线路损耗增大 | A
在并联的交流电路中，总电流等于各分支电流的()。 | 代数和; | 相量和; | 总和; | 方根和 | B
在用钳形电流表测量导线电流时，应使被测导线()。 | 尽量离钳口近些 | 尽量离钳口远些 | 尽量居中 | 无所谓 | C
在正弦交流电的一个周期内，随着时间变化而改变的是()。 | 瞬时值; | 最大值; | 有效值; | 平均值 | A
中性点不接地或非有效接地的三相三线高压线路，宜采用()计量。 | 三相三线电能表; | 三相四线电能表; | 三相三线电能表、三相四线电能表; | 单相电能表 | A
任一瞬间电感上的电压与自感电势()。 | 大小相等，方向相同 | 大小相等，方向相反 | 大小不等，方向相同 | 大小不等，方向相反 | B
欧姆定律只适用于()电路。 | 电感; | 电容; | 线性; | 非线性 | C
变压器容量为()kVA及以上用户的计量宜采用高供高计。 | 100 | 315 | 500 | 1000 | B
变压器是()电能的设备。 | 生产 | 传递 | 使用 | 既生产又传递 | B
变压器温度升高时，绝缘电阻测量值()。 | 增大 | 降低 | 不变 | 成比例增长 | B
单相制零线的截面，()。 | 不应小于相线截面的30% | 不应小于相线截面的50% | 不应小于相线截面的80% | 应与相线的截面相同 | D
当线圈磁通减少时，感应电流的磁通方向()。 | 与原磁通方向相反 | 与原磁通方向相同 | 与原磁通方向无关 | 与线圈大小尺寸大小有关 | B
电能表的工作频率改变时，对其()误差影响大 | 电压 | 比差 | 相角 | 电流 | C
高压负荷开关()。 | 可以切断故障电流 | 只能切断空载电流 | 可以切断负荷电流 | 能切断故障短路电流和负荷电流 | C
钳形电流表的钳头实际上是一个()。 | 电压互感器 | 电流互感器 | 自耦调压器 | 整流器 | B
绕组中自感电流的方向(). | 与原电流方向相反 | 与原电流方向相同 | 阻止原电流的变化 | 与原电流无关 | C
三相四线制零线的截面，()。 | 不应小于相线截面的30% | 不应小于相线截面的50% | 不应小于相线截面的80% | 与相线的截面相同 | B
我国规定计度器的计时容量应不小于()。 | 2000h | 3000h | 1500h | 1000h | C
下列行为哪些不属于违章用电行为()。 | 擅自改变用电类别 | 擅自超过计划分配的用电指标 | 擅自迁移供电企业的用电计量装置 | 未经供电企业许可，擅自引入供出电源 | B
下列情况中，导体中不会产生感应电动势的是()。 | 导体对磁场作相对运动而切割磁力线时 | 当与回路交链的磁通发生变化时 | 当导体沿磁通方向作径向运动时 | 导体对磁场不发生相对运动时 | C
在低压三相四线制回路中，要求零线上不能() | 装设电流互感器 | 装设电表 | 安装漏电保护器 | 安装熔断器 | D
任一瞬间电感上的电压与自感电势()。 | 大小相等，方向相同 | 大小相等，方向相反 | 大小不等，方向相同 | 大小不等，方向相反 | B
()计量与电压平方成正比。 | 铁损电能表 | 铜损电能表 | 普通电能表 | 伏安小时计 | A
()也称为偶然误差，它是由于周围环境对测量结果的影响引起的。 | 系统误差 | 粗大误差 | 方法误差 | 随机误差 | D
《供电营业规则》规定，除电网有特殊要求的用户外，用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数，100千伏安及以上高压供电的用户功率因数应为()以上 | 0.8 | 0.90 | 0.95 | 1.0 | B
Ⅱ类计量装置适用于月平均用电量或变压器容量不小于()。 | 100万kWh、2000kVA; | 10万kWh、315kVA; | 100万kWh、315kVA; | 10万kWh、2000kVA | A
变压器铭牌上额定容量是指()。 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | 瞬时功率 | C
变压器油在变压器内主要起()作用。 | 计量 | 冷却和绝缘 | 消弧 | 润滑 | B
电网的电压质量取决于电力系统中()的平衡。 | 视在功率 | 无功功率 | 有功功率 | 额定功率 | B
负荷率的计算公式为()。 | 负荷率=平均有功功率/最小有功功率 | 负荷率=平均有功功率/最大无功功率 | 负荷率=平均无功功率/最大无功功率 | 负荷率=平均有功功率/最大有功功率 | D
高压配电室内两面有开关设备时，操作通道最小宽度为()mm。 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | D
高压输电线路故障，绝大部分是()。(A) | 单相接地 | 两相接地短路 | 三相短路 | 两相短路 | A
计量柜上安装的表计对地高度应在()之间。 | 0.5～1.5m; | 0.6～1.6m; | 0.7～1.7m; | 0.8～1.8m | D
每一路接户线，支接进户点不多于()，线长不超过()。 | 10个、60米 | 15个、60米 | 10个、80米 | 8个、50米 | A
三相电路中，用电设备主要有以下连接法，即()。 | 三角形连接 | 星形连接 | 不完全星形连接 | 三角形连接、星形连接、不完全星形连接 | D
使用万用表时应注意()转换开关，弄错时易烧坏表计。 | 功能 | 量程 | 功能及量程 | 位置 | C
随着负载电流的增大，电流抑制力矩将引起()误差，通常称为电流抑制误差。 | 正 | 负 | 正和负 | 正或负 | B
下列设备接地属于工作接地的是：() | 配电变压器中性点接地 | 电动机外壳接地 | 电流互感器二次接地 | 配电盘盘体接地 | A
下列说法中，正确的是() | 电能表采用经电压、电流互感器接入方式时，电流、电压互感器的二次侧必须分别接地 | 电能表采用直接接入方式时，需要增加连接导线的数量 | 电能表采用直接接入方式时，电流、电压互感器二次应接地 | 电能表采用经电压、电流互感器接入方式时，电能表电流与电压连片应连接 | A
现场检查时，下列计量方式可认为是合理的计量方式。() | 电流互感器变比过大 | 电能表与其他二次设备共用一组电流互感器 | 不同的母线共用一组电压互感器 | 电压互感器的额定电压与线路额定电压相同 | D
相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护，配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路.其切断故障回路的时间不宜大于()。 | 3s | 5s | 7s | 9s | B
要想变压器效率最高，应使其运行在()。 | 额定负载时 | 80%额定负载时 | 75%额定负载时 | 绕组中铜损耗与空载损耗相等时 | D
运行中变压器的两部分损耗是() | 铜损耗和线损耗 | 铁损耗和线损耗 | 铜损耗和铁损耗 | 线损耗和网损耗 | C
在功率因数的补偿中，电容器组利用率最高的是()。 | 就地个别补偿； | 分组补偿； | 集中补偿； | 分片补偿。 | C
增大电流磁路中的空气间隙或减小电流铁芯长度、增大铁芯截面、能改善()时的特性曲线。 | 全负载 | 相角 | 轻负载 | 过负载 | C
减少电压二次压降的方法不正确的是()。 | 缩短二次回路长度 | 减少导线截面 | 减小负载，以减少回路电流 | 减少回路接触电阻 | B
三相电源的线电压为380V，对称负载Y接，没有中线，如果某相突然断掉，则其余两相负载的相电压为()。 | 不相等 | 大于380V | 各为190V | 各为220V | C
接户线的档距不应大于()，沿墙敷设的接户线的档距不应大于()。 | 25米、6米 | 30米、8米 | 25米、4米 | 30米、6米 | A
接户线与接户线上方阳台或窗户的最小垂直距离是：()。 | 1米 | 0.8米 | 0.6米 | 0.5米 | B
接户线与接户线下方窗户的最小垂直距离是：()。 | 0.2米 | 0.3米 | 0.4米 | 0.5米 | B
一变压器铁芯的截面积是2.5c平方米,绕组匝数为3000匝，额定电压是220V，额定频率是50Hz,所以，在铁芯中磁感应强度最大值是()。 | 1.32T | 13200T | 0.32T | 0.3T | A
短路是指电路中电位不同的两点直接用导线连接，使这两点的电压为零。 | 正确 | 错误 |  |  | A
对于能满足电能表各项技术要求的最大电流叫做额定电流。 | 正确 | 错误 |  |  | B
绝对误差与被测量的真值之比即为相对误差。 | 正确 | 错误 |  |  | A
三相电路中，从电源中引出三根导线供电，不引出中性线时，称为三相三线制。 | 正确 | 错误 |  |  | A
在低压三相四线制回路中，要求零线上不能安装熔断器。 | 正确 | 错误 |  |  | A
比对是在规定条件下,对相同准确度等级或指定不确定度范围的同种测量仪器复现的量值之间比较的过程。 | 正确 | 错误 |  |  | A
测量重复性是在一组重复性测量条件下的测量精密度。 | 正确 | 错误 |  |  | A
二次回路是指对一次回路设备的控制、保护、测量和监视运行状况、断路器位置等信号的回路。 | 正确 | 错误 |  |  | A
复现性是指在相同测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。 | 正确 | 错误 |  |  | B
合成标准不确定度由在一个测量模型中各输入量的标准测量不确定度获得的输出量的标准测量不确定度。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计度器的传动比等于被动轮齿数与主动轮齿数的比值乘积。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量监督是为检查测量仪器是否遵守计量法律、法规要求并对测量仪器的制造、进口、安装、使用、维护和维修所实施的控制。 | 正确 | 错误 |  |  | A
检定是指查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。 | 正确 | 错误 |  |  | A
不确定度报告是对测量不确定度的陈述，包括测量不确定度的分量及其计算和合成。 | 正确 | 错误 |  |  | A
负荷管理终端和配变监测计量终端事件记录可记录最近()次的编程日期及时间，此事件记录无法用软件清除。 | 5 | 10 | 15 | 20 | A
负荷管理终端和配变监测计量终端事件记录可记录最近()次的需量复零时间及日期，此事件记录无法用软件清除。(B) | 5 | 10 | 15 | 20 | B
负荷管理终端测量点零代表的是_____；非零测量点代表的是______。() | 终端、电表 | 电表、终端 | 终端、主站 | 电表、电表 | A
负荷管理终端和配变监测计量终端的电压测量精度和电流测量精度、功率测量精度(1%In-120%In)分别为()级。 | 0.2；0.5；1.0 | 0.5；0.5；1.0 | 1.0；1.0；2.0 | 2.0；2.0；2.0 | B
负荷管理终端和配变监测计量终端逻辑地址长度规定为位，并且用进制来表示。() | 12，16 | 12，10 | 8，16 | 8，10 | C
配变监测计量终端不支持的通讯接口是() | 以太网接口 | 无线GPRS/CDMA通信接口 | 光纤 | 吸盘式红外接口 | C
配变监测计量终端的电能计量精度为有功级，无功级。 | 0.2；0.5 | 0.5；1.0 | 1.0；2.0 | 2.0；5.0 | C
以下不是集中器进行抄表管理的电表类型是()。 | 单相电子表 | 机械表 | 载波表 | 多功能表 | B
以下哪些不是目前集中器要求所具备功能项()。 | 抄表 | 级联 | 校时 | 遥信 | D
终端逻辑地址是几位()。 | 6 | 7 | 8 | 12 | C
终端外壳的防护性能应符合IP51级要求，即___和___。() | 防锈、防腐 | 防锈、防滴水 | 防尘、防腐 | 防尘、防滴水 | D
负荷管理终端和配变监测计量终端的频率：50Hz，允许偏差为()。 | -5%～+5% | -10%～+10% | -20%～+20% | -30%～+30% | A
负荷管理终端具有多少()路遥控。 | 2 | 3 | 4 | 5 | C
负荷管理终端具有多少()路遥信。 | 1 | 2 | 3 | 4 | D
不属于集中器载波初抄相位的是：()。 | A相 | B相 | C相 | N相 | D
采集器支持()功能，以提高整个系统的载波通信成功率。 | 路由中继 | 协议转换 | 网络 | 密码设置 | A
采集终端应能够下联最少()块485电能表。 | 16 | 32 | 64 | 128 | A
采用低压电力线载波通信时，其载波信号频率范围应为()。 | 0.3~3.4kHz | 3~500kHz | 40~950kHz | 40~500MHz | B
当终端主动上报告警且主站没有确认时，最多上报___次告警，之后不再上报。() | 2 | 3 | 4 | 5 | B
对电表拉合闸需要验证的密码有：()。 | 集中器密码 | 电表密码 | A和B | 不需密码 | C
二次接线必须先接入()后再接入配变监测计量终端接线端子。 | 终端端子 | 两侧 | 计量端子盒 | 变压器 | C
负荷管理终端的电表飞走告警发生后若不恢复则每天上报()次，直到恢复为止。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C
负荷管理终端和配变监测计量终端的电源电压允许偏差为()。 | -5%～+5% | -10%～+10% | -20%～+20% | -30%～+30% | D
负荷管理终端和配变监测计量终端的信号符显示的是信号()，其显示与天线的安装位置或天线延长线有关。 | 发送 | 接收 | 强弱 | 上传 | B
负荷管理终端和配变监测计量终端在整个安装过程中要保证()。 | CT二次侧不能开路，PT二次侧不能短路。 | PT二次侧不能开路，CT二次侧不能短路。 | CT，PT二次侧均不能短路。 | CT，PT二次侧均不能开路。 | A
负荷管理终端监测剩余电量，如剩余电量()设定设定值，应能发出音响告警信号并按轮次跳闸。 | 小于 | 大于 | 等于 | 不等于 | A
负荷管理终端具有同时接()块及以上多功能电能表及相应数据处理(抄读存储数据、功率总加及功控等)的能力。 | 2 | 4 | 7 | 8 | D
负荷管理终端在上电()分钟内处于自动保电状态。 | 5 | 10 | 15 | 30 | C
负荷管理终端在上电15分钟内或与主站通信持续不能连接时，终端应自动进入()状态，待终端与主站恢复通信连接后，终端自动恢复到断线前的控制状态。 | 保电 | 复位 | 失电 | 待机 | A
集抄终端的三相四线接线方式中，电源线应用()色线进行区分。 | 绿－A、黄－B、红－C、黑－N | 黄－A、绿－B、红－C、黑－N | 红－A、绿－B、黄－C、黑－N | 红－A、黄－B、绿－C、黑－N | B
集中器必须加装()，且有可靠接地；集中器安装位置不应影响原有供电设施正常操作、运行，如在梯间安装的，不得影响住户开门及出入。 | 防盗报警器 | 专用保护箱 | 避雷针 | 以上设备都需要安装 | B
集中器电表档案中电表通讯地址应为()位，不足的在实际的电表通讯地址前补“零”。 | 5 | 8 | 12 | 15 | C
集中器和采集器485口能承受的静电放电电压至少为()。 | 2kV | 4kV | 8kV | 15kV | C
集中器和采集器485口应能承受()的浪涌试验。 | 2kV | 4kV | 8kV | 15kV | B
集中器和采集器的485口与电源端口之间应能承受()的交流电压耐压试验。 | 2kV | 4kV | 8kV | 15kV | B
集中器可保存至少()天日末冻结数据。 | 30 | 60 | 90 | 100 | B
集中器可以选定台变中的某些用户电能表为重点用户电能表，并对其进行重点监管。集中器可任意设定的重点管理用户表应不少于()块。 | 5 | 6 | 8 | 12 | B
集中器通过RS485接口最多级联多少台从终端。() | 3 | 4 | 5 | 6 | B
集中器要求对每块三相多功能电能表单独保存至少最近()条事件记录。 | 10 | 20 | 30 | 50 | A
集中器支持管理的电表数不少于()。 | 1000 | 1100 | 1200 | 2000 | C
脉冲电能表接入厂站电能量采集终端是采用()输入方式。 | 无源脉冲 | RS232或RS485 | IP网络 | 电话拨号 | A
目前规范要求集中器有()级密码管理。 | 1 | 2 | 3 | 无密码 | C
目前南网规范要求集中器能接入的三相多功能载波表数量应不少于()个。 | 100 | 200 | 300 | 1000 | B
配变监测计量终端RS485线接入：配变终端的485总线、接线端子分别对应接电表的、接线端子。() | 正、负；正、负 | 正、负；负、正 | 负、正；正、负 | 无需对应接线 | A
配变监测计量终端关于主要性能指标描述错误的是：() | 电能量准确度等级：有功1级，无功2级； | 平均无故障时间(MTBF)：大于50000小时； | 起动电流：≤5mA；潜动电流：≤5mA； | 时钟误差：每天小于0.5秒 | C
配变监测计量终端和负荷管理终端可以计算()次及以下各次谐波含量。 | 9 | 15 | 19 | 21 | C
配变监测计量终端可以支持与()个从终端的级联。 | 3 | 4 | 5 | 8 | B
配变监测计量终端能够记录至少()条异常告警事件。 | 100 | 200 | 300 | 400 | D
配变监测计量终端一般配备多少个本地红外接口()。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A
若()个心跳间隔内没有收到心跳信号，则认为连接断开 | 1 | 2 | 3 | 4 | B
为方便用于现场终端维护，一般终端配备多少路232串口通讯接口()。 | 1 | 2 | 3 | 4 | A
下列哪一项是集中器不具备的功能()。 | 数据采集 | 数据存储 | 告警 | 交流采样 | D
下面关于配变监测计量终端表述错误的是() | 终端由停电状态转为主电源工作状态产生终端上电告警； | 当三相电压的过零顺序不是Ua、Ub、Uc顺序关系时则产生电压逆相序告警； | 当某相电流二次侧回路(进线和出线接反)同名端接错造成计量错误则产生该相的电流反极性告警(当电流大于5%Ib时才开始判断该相电流是否反极性)； | 终端失去交流电源或交流电源电压降低到不能维持终端正常工作且备用电池无电时终端产生终端停电告警 | D
线路停电后，配变监测计量终端内保存的所有测量数据不应丢失，且保存时间在()年以上。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C
以下哪种是由计量回路运行状态(与计量相关)改变所产生的报警。() | 计量门开启 | 电压逆相序 | 负荷过载 | 电量下降 | B
原则上集中器优先安装在()。 | 公变房 | 综合房 | 低压配电房 | 专变房 | C
在计量自动化终端技术规范中规定，裸露的带电部分对地和对其它带电部分之间，以及出线端子螺钉对金属盖板之间应具有表格规定的最小电气间隙和爬电距离，当额定电压为60＜U≤250时，电气间隙和爬电距离为()。 | 1mm,1.5mm | 2mm,2mm | 3mm,4mm | 4mm,5mm | C
在配变监测计量终端安装前先测试()，将配电柜、配电房的铁门关闭，用手机测试移动通讯的信号是否良好。 | 通讯信号 | 网络 | 程序 | 系统 | A
终端485口与电表连线接最好采用()。 | 单股线 | 多股线 | 双绞屏蔽线 | 电源线 | C
终端报警中不属于是由于设置电表运行参数(与计量相关)产生的报警有()。 | 电表脉冲常数更改 | 费率时段更改 | 最大需量清零 | 示度下降 | D
终端的电源由非有效接地系统或中性点不接地系统的三相四线配电网供电时，在接地故障及相对地产生___倍过电压的情况下，没有接地的两相对地电压将会达到___倍的标称电压，维持4小时，终端不应出现损坏。() | 1.1、1.7 | 1.1、1.9 | 1.2、1.7 | 1.2、1.9 | B
终端记录电能表或终端本身所产生的重要事件，事件记录只保存不主动上送，主站可召测，要求终端能够保存最近每个测量点每种事件不少于()次记录 | 8 | 9 | 10 | 11 | C
终端连续五次输入密码错误后终端自动封闭()小时，期间不允许进行任何设置工作。 | 3 | 6 | 12 | 24 | D
终端密码核对成功后终端开放设置功能()分钟，其后终端将自动关闭设置功能；若还需要进行设置需重新进行密码核对。 | 15 | 30 | 45 | 60 | B
终端停电时充电电池至少具有维持终端与主站通讯()次。 | 1 | 3 | 5 | 10 | B
终端中的电压合格率计算方式为()。 | (1-(电压越下限时间)/电压总监测时间)*100% | (1-(电压越上限时间)/电压总监测时间)*100% | (1-(电压越上限时间+电压越下限时间)/电压总监测时间)*100% | 以上说法均不对 | C
重点用户电量24小时电量数据是按下列哪种方式冻结：()。 | 每10分钟冻结 | 每15分钟冻结 | 每30分钟冻结 | 每60分钟冻结 | D
集中器上行通讯规约错误编码“01H”的含义是()。 | 正确，无错误 | 中继命令没有返回 | 设置内容非法 | 密码权限不足 | B
集中器上行通讯规约错误编码“02H”的含义是()。 | 正确，无错误 | 中继命令没有返回 | 设置内容非法 | 密码权限不足 | C
集中器上行通讯规约错误编码“00H”的含义是()。 | 正确，无错误 | 中继命令没有返回 | 设置内容非法 | 密码权限不足 | A
集中器上行通讯规约中，应用层帧格式中帧结束符为()。 | 16H | 20H | 22H | 30H | A
集中器上行通讯规约中，应用层帧格式中帧起始符为()。 | 50H | 60H | 66H | 68H | D
安装配变监测计量终端前，先用合格的万用表检测确认终端电压回路无相间短路现象、电流回路无()现象。 | 开路 | 短路 | 回路 | 分支 | A
某终端运行灯常亮，如果GPRS通讯模块的“电源”灯或同步灯不闪烁(同步灯应有规律的约1秒钟闪一次)，则终端处于()状态。 | 整机损坏 | 在线 | 不在线 | 失压 | C
配变监测计量终端安装调试具体工作内容不包括() | 安装配变监测计量终端及终端保护箱 | 调试配变计量监测终端 | 终端链路故障处理 | 主站联调 | C
配变监测计量终端不能连接后台时，以下哪个方法不能解决故障：() | 检查通讯模块安装天线是否良好 | 检查终端设置的通讯参数是否正常 | 检查终端接线是否正常 | 检查通讯模块是否有SIM通讯卡，通讯卡是否安装良好 | C
配变监测计量终端的离线的处理方法：() | 检查通讯模块是否接触良好，通讯状态的指示等是否正常 | 通讯信号是否〈2，是否已将天线引至低压柜外或电房门外等信号良好的地方 | 用新卡测试，查看终端能否上线 | 以上均可 | D
如果负荷管理终端死机，可以尝试()，查看终端能否正常启动。 | 更换终端 | 更新程序 | 断电重启 | 更换系统 | C
下列影响因素中对低压集抄载波通信成功率不产生影响的因素是()。 | 距离较远 | 电网噪声干扰 | 电流不稳定 | 载波信道衰减 | C
下列影响因素中对终端在线率不产生影响的因数有：()。 | 现场信号不稳定 | 基础档案不对(如逻辑地址等) | SIM卡故障 | 终端时钟异常 | D
现场发现终端黑屏，首先应该()。 | 终端故障，需送产家返修 | 立即停电以保护终端 | 更换新终端 | 检查接线盒上端确认终端是否送电工作，若已送电，应断电再送电查看终端是否能够重启 | D
以下哪项原因不是造成集中器GPRS无法上线的原因()。 | 终端安装现场无信号 | 终端接线错误 | 终端通讯参数设置错误 | 终端通讯模块或通讯卡坏 | B
在终端告警中关于电能表飞走告警处理说法错误的是()。 | 终端自身检测的飞走告警恢复的判定条件为小于10倍电量增量△。 | 告警发生后若不恢复则每天上报一次且只上报一次，直到恢复为止。 | 对电表的正、反向有功总电量均进行判断。 | 电表飞走报警发生时，差动报警不应发生 | D
在终端告警中关于电能表停走告警处理说法错误的是()。 | 若电能表停走报警已发生，若该报警没有恢复将不再上报停走告警 | 只对电表的正向总有功电量均进行判断。 | 电表停走报警发生时，差动报警应发生。 | 用当前总功率计算电量增量△，当△大于设定值(806D，默认值为０.1kWh)而电表电量读数仍不发生变化。当电表电量读数发生变化，将△清零。 | B
负荷管理终端DL/T-645通讯规约中标识编码“9010”表示数据项名称()。 | (当前)反向有功总电能 | (当前)正向有功总电能 | (当前)一相限无功总电能 | (当前)反向无功总电能 | B
负荷管理终端和配变监测计量终端停电后，可通过红外或按键等方式唤醒终端，唤醒后能抄读到电量、最近一次电量和电量。() | 当前、日冻结、月冻结 | 月冻结、日冻结、零点 | 月冻结、零点、日冻结 | 零点、当前、日冻结 | A
集中器电源应在相应台变的低压()接取。 | 总开关进线侧 | 总开关出线侧 | 最靠近集中器的二级开关进线侧 | 最靠近集中器的二级开关出线侧 | B
下列关于负荷管理终端备用电源描述错误的是()。 | 终端同时具有维持时钟工作的不可充电电池和停电上报抄表用的可充电电池 | 电池的使用寿命均应大于等于5年 | 充电电池维持终端停电抄表应不小于30天 | 可充电电池损坏的情况下可通过不可充电电池进行停电抄表 | D
下列与电表无关的集中器告警是() | 继电器变位告警 | 抄表失败告警 | 升级事件告警 | 失压告警 | C
以下哪种不可能是现场终端不能正常与计量自动化系统主站通讯的原因()。 | 终端与电表通信接线错误 | 通信模块故障 | 终端停电 | 终端遭雷击故障 | A
在配变监测计量终端的安全防护中，对以下哪一个操作无硬件防护()。 | 所有参数 | 需量清零 | 校正时间 | 功能设置 | C
在守候状态(不与主站通信的状态)下，负荷管理终端消耗功率每相电压回路≤2W和_____，每相电流回路≤_____。() | 2VA、2VA | 5VA、2VA | 2VA、5VA | 5VA、5VA | B
终端具有远红外通讯接口，提供手持式抄读器通过该通讯接口实现本地对终端数据读取和参数设置，通信速率缺省为。() | 1200bit/s | 2400bit/s | 4800bit/s | 9600bit/s | A
终端上行通讯规约中应用层帧格式由6个域组成，不包括以下哪个域()。 | 起始符标志域 | 控制域 | 通信方式域 | 数据长度域 | C
集中器一般使用单相供电。 | 正确 | 错误 |  |  | B
计量自动化系统现有的采集装置类型有：厂站电能量采集终端、负荷管理终端、配变监测计量终端和集中器。 | 正确 | 错误 |  |  | A
配变监测计量终端是针对专变客户使用的。 | 正确 | 错误 |  |  | B
原则上1个台变供电范围内安装1台集中器。 | 正确 | 错误 |  |  | A
厂站电能量采集终端具有独立的数据热备份单元(SD卡)。 | 正确 | 错误 |  |  | A
负荷管理终端和配变监测计量终端的通讯模块在终端上电的时不可以插拔。 | 正确 | 错误 |  |  | B
负荷管理终端一般支持4种通讯方式，分别为GPRS/CDMA、红外、RS485和RS232通讯方式。 | 正确 | 错误 |  |  | A
机架式ERTU设备至少支持2路网络通道，壁挂式ERTU设备至少支持1路网络通道。 | 正确 | 错误 |  |  | A
集中器和采集中器485接口A、B端子正反接都不影响正常抄表。 | 正确 | 错误 |  |  | B
集中器天线越长，GPRS信号越好。 | 正确 | 错误 |  |  | B
配变监测计量终端和负荷管理终端都不可以当电表使用。 | 正确 | 错误 |  |  | B
配变监测终端和负荷管理终端支持压缩报文功能。 | 正确 | 错误 |  |  | A
终端的强电端子和弱电端子应分开排列，并应有有效的绝缘隔离，以防误触。 | 正确 | 错误 |  |  | A
终端铭牌标志应清晰，可采用自动喷码或激光蚀刻等方式；不允许采用不干胶进行粘贴，在使用寿命内不应褪色。 | 正确 | 错误 |  |  | A
终端由停电状态转为主电源工作状态产生终端上电告警。 | 正确 | 错误 |  |  | A
终端由主电源工作状态转为停电状态产生终端失压告警。 | 正确 | 错误 |  |  | B
采集器支持路由中继功能，以提高整个系统的载波通信成功率。 | 正确 | 错误 |  |  | A
采集终端安装位置不能影响原有供电设施正常操作、运行。 | 正确 | 错误 |  |  | A
采集终端与电能表之间一定是通过电力线连接通讯的。 | 正确 | 错误 |  |  | B
厂站点能量采集终端可以采用电力载波通讯方式与主站通讯。 | 正确 | 错误 |  |  | B
厂站电能量采集终端拨号调试：拨号时若Modem无响应，首先查看接线是否牢靠。若Modem有响应，拨号键链成功，确保向终端读取的数据与现场表计数量和数据一致。 | 正确 | 错误 |  |  | A
厂站电能量采集终端的采集周期从1分钟到24小时可设。 | 正确 | 错误 |  |  | A
厂站电能量采集终端可以随机召测一定时间段的单点信息。 | 正确 | 错误 |  |  | A
厂站电能量采集终端密码权限级别为：超级权限>高级权限>低级权限。 | 正确 | 错误 |  |  | A
厂站电能量采集终端支持PSTN、数字和模拟专线，通用无线网络(GPRS、CDMA)、以太网、电力载波等通讯方式。 | 正确 | 错误 |  |  | B
当负荷管理终端连续读取表计三个采样周期数据失败，则产生抄表失败告警。 | 正确 | 错误 |  |  | A
低压集抄系统采用纯485方案布线方式比载波方案，施工更简单，价格更便宜。 | 正确 | 错误 |  |  | B
负荷管理终端安装时，将终端天线敷设到计量盘外信号较强位置，可放置于带电体上。 | 正确 | 错误 |  |  | B
负荷管理终端的电量数据和负荷数据都是每个小时上送1次。 | 正确 | 错误 |  |  | B
负荷管理终端和配变监测计量终端应有防止死机的自复位功能。 | 正确 | 错误 |  |  | A
负荷管理终端跳闸信号输出必须有防误动措施，保证跳闸操作的可靠性。 | 正确 | 错误 |  |  | A
负荷管理终端停电时充电电池至少具有维持终端与主站通讯三次的能力。 | 正确 | 错误 |  |  | A
负荷管理终端有遥控功能但没有遥信功能。 | 正确 | 错误 |  |  | B
负荷管理终端支持远程修改终端参数和升级程序功能。 | 正确 | 错误 |  |  | A
更换负控终端前，无需逐一检查作业工器具是否干燥并带绝缘护套。 | 正确 | 错误 |  |  | B
红外线数据通信不受环境条件的限制和抗扰。 | 正确 | 错误 |  |  | B
集中器管理的电能表中，任一普通用户表都可设置为重点用户。 | 正确 | 错误 |  |  | A
计量自动化系统只支持用户电表当前电量召测，不支持电表冻结电量数据召测。 | 正确 | 错误 |  |  | B
计量自动化系统中，一个专变用户可以下挂多个终端，一个终端也可以对应多个用户。 | 正确 | 错误 |  |  | B
计量自动化终端经过采集故障排查和通讯故障排查后，依然无法恢复正常的，需整机更换。 | 正确 | 错误 |  |  | A
配变监测计量终端不具备抄表功能。 | 正确 | 错误 |  |  | B
配变监测计量终端具有级联转发功能。 | 正确 | 错误 |  |  | A
配变监测计量终端所有通信接口(RS-485、红外、本地无线、GPRS/CDMA等)在参数设置时均加了口令防护，进行安全验证，口令位数为6位。 | 正确 | 错误 |  |  | A
省网关口计量遥测系统的厂站电能量采集终端默认的的采集周期为30分钟。 | 正确 | 错误 |  |  | B
通信模块天线的引入方式应保证在不打开终端封印的情况下无法使天线由终端上拔出或拆下。 | 正确 | 错误 |  |  | A
同一台区中集中器可抄收485表和载波表两种电能表。 | 正确 | 错误 |  |  | A
现场若更换新终端，主站需更新相关档案信息。 | 正确 | 错误 |  |  | A
一般GPRS模块和天线都安装在集中器机壳内，没有外引天线的位置。 | 正确 | 错误 |  |  | B
在现场对所有工作参数进行设置和修改操作时，厂站电能量采集终端需具有可靠的防非法修改的安全保护措施。 | 正确 | 错误 |  |  | A
终端不在线可能是由于测量点参数设置不正确造成的。 | 正确 | 错误 |  |  | B
终端出厂后误差不允许调整，并有有效措施防止或识别通过软、硬件改变误差。 | 正确 | 错误 |  |  | A
终端故障排查完毕后，需与主站联系进行联调。 | 正确 | 错误 |  |  | A
终端停电指终端三相交流电源全部失去或低于终端正常工作电压的情况。 | 正确 | 错误 |  |  | A
终端与电表通讯不正常，原因可能是终端接错线或接触不良、现场电表停电、现场电表故障。 | 正确 | 错误 |  |  | A
采集器RS485口可以接入的485电表数量不受限制，不影响数据采集。 | 正确 | 错误 |  |  | B
负荷管理终端通讯模块的通讯灯会闪烁但无法上线，则可能是SIM卡欠费、无信号或通讯模块坏，尝试更换SIM卡、检查信号强度和更换通讯模块。 | 正确 | 错误 |  |  | A
负荷管理终端通讯模块的通讯灯在刚上完电时不会闪烁，则可能是SIM卡松动或通讯模块坏，尝试重插SIM卡和更换通讯模块。 | 正确 | 错误 |  |  | A
将集中器的级联RS485口与电表RS485口相连可实现集中器直接抄读电表数据。 | 正确 | 错误 |  |  | B
终端上电与终端缺相可能同时发生，允许同时产生两类报警事件。 | 正确 | 错误 |  |  | A
负荷管理终端处于保电状态时可以执行主站下发的跳闸命令。 | 正确 | 错误 |  |  | B
负荷管理终端控制的优先级由高到低是当前功率下浮控、厂休功控、时段功控。若多种功率控制类型同时投入，只执行优先级最高的功率控制类型。 | 正确 | 错误 |  |  | A
负荷管理终端时钟异常不影响电表数据抄收和上报。 | 正确 | 错误 |  |  | B