## Sheet1
电力网按其在电力系统中的作用不同分为()。 | 输电网和配电网 | 输电网、变电网和配电网 | 高压电网、中压电网和低压电网 | 中性点直接接地电网和非直接接地电网 | A
在三相对称电路中，功率因数角是指()之间的夹角。 | 相电压和相电流 | 线电压和线电流 | 负载为星形接线时，线电压和相电流 | 每相负载阻抗 | A
电荷的基本单位是 | 安秒 | 安培 | 库仑 | 千克 | C
有一电子线路需用一只耐压为1000V、电容为8pF的电容器。现在只有四只耐压500V、电容量为8pF的电容器。因此只需要把四只电容器()就能满足要求。 | 两只两只串联然后并联 | 四只电容器串联 | 三只并联然后再与另一只串联 | 三只串联再与另一只并联 | A
将长度为L、通有电流I的直导体，放在感应强度为B的匀强磁场中。设导体受到的力为F，则()。 | F一定和I垂直，但不一定与B垂直 | B一定和F、I都垂直 | 不管I和B之间的夹角多大，F总与I、B相垂直 | 只有当I和B相垂直时，F才与I相垂直 | C
金属导体的电阻值随温度的升高而()。 | 增大 | 减小 | 不变 | 先增大后减小 | B
在直流电路中，电容器并联时，各并联电容上()。 | 电荷量相等 | 电压和电荷量都相等 | 电压相等 | 电流相等 | C
有两个正弦量，其瞬时值的表达式分别为u=220sin(ωt-10°)V，i=5sin(ωt-40°)A。那么()。 | 电流滞后电压40° | 电流滞后电压30° | 电压滞后电流50° | 电压滞后电流30° | B
线圈中感应电动势的大小与()。 | 线圈中磁通的大小成正比，还与线圈的匝数成正比 | 线圈中磁通的变化量成正比，还与线圈的匝数成正比 | 线圈中磁通的变化率成正比，还与线圈的匝数成正比 | 线圈中磁通的大小成正比，还与线圈的匝数成反比 | C
电容器在电路中的作用是()。 | 通交流阻直流 | 通直流阻交流 | 通低频阻高频 | 交流和直流均不能通过 | A
将一根电阻值等于R的电阻线对折起来双股使用时，它的电阻等于()。 | 2R | R／2 | R／4 | 4R | C
有绕组的电气设备在运行中所允许的最高温度是由()性能决定的。 | 设备保护装置 | 设备的机械 | 绕组的绝缘 | 设备材料 | C
按照无功电能表的计量结果和有功电能表的计量结果就可以计算出用电的()。 | 功率因数 | 瞬时功率因数 | 平均功率因数 | 加权平均功率因数 | C
影响绝缘油的绝缘强度的主要因素是()。 | 油中含杂质或水分 | 油中含酸值偏高 | 油中氢气偏高 | 油中含氮或氢气高 | A
离地面()以上的工作均属高空作业。 | 2m | 5m | 3m | 4m | A
有一只内阻为O．1Ω、量程为10A的电流表。当它测得电流是8A时，在电流表两端的电压降是()V。 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | C
当供电电压较额定电压低于10％，用电器的功率降低()。 | 10% | 19% | 15％ | 9％ | B
铁芯线圈上电压与电流的关系是()关系。 | 铁性 | 一段为线性，一段为非线性 | 非线性 | 两头为线性，中间为非线性 | B
低压断路器是由()等三部分组成。 | 主触头、操作机构、辅助触头 | 主触头、合闸机构、分闸机构 | 感受元件、执行元件、传递元件 | 感受元件、操作元件、保护元件 | C
并联电容器补偿装置的主要功能是()。 | 增强稳定性，提高输电能力 | 减少线路电压降，降低受电端电压波动，提高供电电压 | 向电网提供可阶梯调节的容性无功，以补偿多余的感性无功，减少电网有功损耗和提高电网电压 | 向电网提供可阶梯调节的感性无功，保证电压稳定在允许范围内。 | C
电容器的运行电压不得超过电容器额定电压的()倍。 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | B
在任意三相电路中，()。 | 三个相电压的相量和必为零 | 三个线电压的相量和必为零 | 三个线电流的相量和必为零 | 三个相电流的相量和必为零 | B
有三个电阻并联使用，它们的电阻比是1：2：5，所以，通过三个电阻的电流之比是()。 | 5：3：1 | 15：5：3 | 1：3：5 | 3：5：15 | B
具有电动跳、合闸装置的低压自动空气断路器()。 | 不允许使用在冲击电流大的电路中 | 可以作为频繁操作的控制电器 | 不允许作为频繁操作的控制电器 | 允许使用在冲击电流大的电路中 | C
有一只内阻为0．5MΩ、量程为250V的直流电压表，当它的读数为100V时，流过电压表的电流是()mA。 | O．2 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | A
两个电容串联，C1容抗为5Ω，C2容抗为10Ω，则()。 | 总容抗小于10Ω | 总电容小于10Ω | C1电容量较C2电容量大 | 容抗与频率无关 | C
配电室(箱)进、出线的控制电器按额定电流的()。 | 1倍 | 1．2倍 | 1．3倍 | 1.5倍 | C
与电容器组串联的电抗器起()作用。 | 限制短路电流 | 限制合闸涌流和吸收操作过电压 | 限制短路电流和合闸涌流 | 限制合闸涌流 | C
当电流互感器一次电流不变，二次回路负载增大(超过额定值)时()。 | 其角误差增大，变比误差不变 | 其角误差不变，变比误差增大 | 其角误差减小，变比误差不变 | 其角误差和变比误差均增大 | D
有一台三相发电机，其绕组连成星形，每相额定电压为220V。在一次试验时，用电压表测得UA=UB=UC=220V，而线电压则为UAB=UCA=220V，UBC=380V，这是因为()。 | A相绕组接反 | B相绕组接反 | C相绕组接反 | A、B绕组接反 | A
RLC串联电路中，功率因数cosφ=0.7，QL=1kvar,视在功率()KVA | 2.34 | 1.67 | 3.18 | 4.28 | B
1千瓦/小时的电，可供给220伏特、40瓦特灯泡正常发光()小时 | 20 | 40 | 45 | 25 | D
RLC串联电路，阻抗角φ=30度，电压u=Umsinωt,电流i的初相为()度 | 0 | 20 | 30 | 40 | C
三相电源的线电压为380V，对称负载Y形接线，没有中性线，如果某相突然断掉，则其余两相负载的相电压()。 | 不相等 | 大于380V | 各为190V | 各为220V | C
在整流电路中，()整流电路输出的直流电脉动最小。 | 单相全波 | 单相半波 | 单相桥式 | 三相桥式 | D
电力线的形状是()。 | 一段曲线 | 封闭曲线 | 放射线 | 直线 | C
两个并联在10V电路中的电容器是1OμF，现在将电路中电压升高至20V，此时每个电容器的电容将()。 | 增大 | 减少 | 不变 | 先增大后减小 | C
导线的电阻值与()。 | 其两端所加电压成正比 | 流过的电流成反比 | 所加电压和流过的电流无关 | 导线的截面积成正比 | C
电源力将单位正电荷由电源负极移到正极所做的功叫作()。 | 电压 | 电动势 | 电源电动势 | 电能 | C
正弦交流电的角频率ω=()。 | 2π/T | 2πf | T／2π | πf | B
在串联电路中()。 | 流过各电阻元件的电流相同 | 加在各电阻元件上的电压相同 | 各电阻元件的电流、电压都相同 | 各电阻元件的电流、电压都不同 | A
三相鼠笼式异步电动机运行时发生转子绕组断条后的故障现象是()。 | 产生强烈火花 | 转速下降，电流表指针来回摆动 | 转速下降，噪声异常 | 转速下降，三相电流不平衡 | B
电动机温升试验的目的是考核电动机的()。 | 额定输出功率 | 转子的机械强度 | 绕组的绝缘强度 | 导线的焊接质量 | A
发现电流互感器有异常音响。二次回路有放电声、且电流表指示较低或到零，可判断为()。 | 二次回路断线 | 二次回路短路 | 电流互感器绝缘损坏 | 电流互感器内部故障 | A
交流接触器的选用项目主要是()。 | 型式、控制电路参数和辅助参数 | 型式、主电路参数、控制电路参数和辅助参数 | 型式、主电路参数、控制电路参数、辅助参数的确定、寿命和使用类别 | 型式、电路参数、寿命、使用场合 | C
接在电动机控制设备侧电容器的额定电流，不应超过电动机励磁电流的()倍。 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.9 | D
三相电容器的电容量最大与最小的差值，不应超过三相平均电容值的()。 | 2％ | 4％ | 5％ | 10％ | C
产生串联谐振的条件是()。 | XL>XC | XL＜XC | XL=XC | XL+XC=R | C
判断电流产生磁场的方向是用()。 | 左手定则 | 右手定则 | 楞次定律 | 安培定则 | C
用楞次定律可判断感应电动势的()。 | 方向 | 大小 | 不能判断 | 大小和方向 | D
电源为三角形连接的供电方式为三相三线制，在三相电动势对称的情况下，三相电动势相量之和等于()。 | E | 0 | 2E | 3E | B