## Sheet1
question | option1 | option2 | option3 | option4 | option5 | option6 | answer1
《电力法》第十五条输变电工程、调度通信自动化工程等电网配套工程和()工程，应当与发电工程项目同时设计、同时建设、同时验收、同时投入使用。 | 环境保护 | 防火、防窃 | 职工生活 | 征地、用地 |  |  | A
《电力法》规定：盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费()的罚款。 | 三倍 | 五倍以下 | 三至六倍 | 三倍以下 |  |  | B
《中华人民共和国电力法》：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经()批准并采取安全措施后，方可进行作业。 | 公安部门 | 当地政府 | 电力管理部门 | 以上均不正确 |  |  | C
《中华人民共和国电力法》第三十一条规定：“客户受电装置的设计、施工安装和运行管理，应当符合国家标准或者()标准”。 | 电力行业 | 地方 | 网局 | 省局 |  |  | A
《中华人民共和国电力法》：任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及()安全的建筑物、构筑物。 | 水利设施 | 电力设施 | 交通设施 | 以上均不正确 |  |  | B
《中华人民共和国电力法》：电力企业应当加强安全生产管理，坚持()第一、预防为主的方针。 | 安全 | 效益 | 质量 | 经济 |  |  | A
《中华人民共和国电力法》：电力企业应当加强安全生产管理，建立、健全安全生产()制。 | 承包 | 责任 | 奖励 | 惩罚 |  |  | B
供电营业区自核准之日起，期满()仍未对无电地区实施供电的，省级以上电力管理部门认为必要时，可缩减其供电营业区。 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |  |  | C
因抢救救灾需要紧急供电时，供电企业必须尽速安排供电，所需供电工程费用和应付电费()。 | 供电企业减免 | 依照国家有关规定执行 | 双方协商解决 | 政府 |  |  | B
用户对供电企业中断供电有异议的，可以向()投诉。 | 电力管理部门 | 工商管理部门 | 行政执法部门 | 物价管理部门 |  |  | A
电网经营企业依法负责本供区内的电力供应与使用的业务工作，并接受()的监督。 | 电力部门 | 用户 | 电力管理部门 | 政府部门 |  |  | C
电网经营企业依法负责供电营业区内的电力供应与使用的业务工作，并接受电力管理部门的()。 | 监督 | 管理 | 检查 | 协调 |  |  | A
不属于违约用电行为的()。 | 擅自改变用电类别 | 擅自超过合同约定的容量用电 | 擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的 | 绕越供电企业计量装置用电 |  |  | D
属于违约用电行为的() | 不经供电企业同意擅自对别的用户转供电 | 擅自增加用电设备 | 擅自使用已经在供电企业办理销户手续的用电设备 | 擅自改变用电类别 |  |  | D
《电力供应与使用条例》规定，未经许可，擅自伸入或跨越其他供电企业供电营业区供电者，由电力管理部门责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得()以下的罚款。 | 三倍 | 四倍 | 五倍 | 十倍 |  |  | C
产权属电力企业的负荷控制装置在运行过程中，因值班电工操作不当造成客户损失的，由()承担赔偿责任。 | 供电企业 | 值班电工 | 双方共同 | 双方均可 |  |  | B
电力运行事故是因()造成的，电力企业不承担赔偿责任。 | 电力线路故障 | 电力系统瓦解 | 不可抗力和用户自身的过错 | 除电力部门差错外的 |  |  | C
供电企业和用户应当根据平等自愿、协商一致的原则签订()。 | 供用电协议 | 供用电合同 | 供用电规则 | 供用电管理条例 |  |  | B
供电企业或用户违反供用电合同应承担()责任。 | 民事 | 违约 | 赔偿 | 刑事 |  |  | B
严禁以电谋私的若干规定中，不允许在()中，采取损害国家和企业利益，获得好处。 | 查处违章用电、窃电 | 抄表收费 | 装表接电 | 业扩报装 |  |  | A
逾期末交清电费的，供电企业可以从逾期之日起每日按照电费总额的千分之一至千分之三加收违约金，自逾期之日起计算，超过()日经催交仍未交付电费的，供电企业可以按照国家规定的程序停止供电。 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 |  |  | B
在用户受送电装置上作业的电工，须取得电力管理部门颁发的()证件，方可上岗作业。 | 特种作业操作许可证 | 电工进网作业许可证 | 高级工证 | 电气注册工程师证 |  |  | B
()对供电企业签订供用电合同的情况实施监管。 | 政府 | 电力监管机构 | 法院 | 电力行业协会 |  |  | B
《电力供应与使用条例》自()起施行。 | 1993年9月1日 | 1997年9月1日 | 1996年9月1日 | 1999年9月1日 |  |  | C
公用供电设施建成投产后，由()统一维护管理。 | 产权单位 | 用户 | 供电企业 | 政府部门 |  |  | C
供电合同的()或者解除，应当依照有关法律行政法规和《电力供应与使用条例》的规定办理。 | 终止 | 改变 | 变更 | 中断 |  |  | C
擅自使用已报暂停用电设备应按()处理。 | 窃电 | 违约用电 | 正常用电 | 生产需要 |  |  | B
下列行为不属于窃电行为的是()。 | 擅自迁移供电企业的用电计量装置 | 绕越供电企业的用电计量装置用电 | 故意损坏供电企业用电计量装置 | 故意使供电企业的用电计量装置计量不准 |  |  | A
因建设需要，必须对已建设的供电设施进行迁移、改造或者采取防护措施时，建设单位应事先与供电设施管理单位协商，所需工程费用由()负担。 | 施工单位 | 供电企业 | 建设单位 | 当地政府 |  |  | C
因抢险救灾需要紧急供电时，供电企业()尽速安排供电。 | 立即 | 合理 | 应当 | 必须 |  |  | D
按照《电力设施保护条例》规定，()包括架空电力线路保护区和电力电缆线路保护区。 | 电力设施保护区 | 电力线路保护区 | 输电线路保护区 | 输电线路走廊 |  |  | B
电力管理部门为保护电力设施安全，对违法行为予以()，应当依照法定程序进行。 | 行政处罚 | 行政拘留 | 起诉 | 举报 |  |  | A
对不符合上述要求的树木应当依法进行修剪或砍伐，所需费用由()负担。 | 树木所有者 | 供电企业 | 政府部门 | 用户 |  |  | A
对架空电力线路通道内的原有房屋，架空电力线路建设单位应当与产屋产权所有者协商搬迁，迁拆费不得超出国家规定标准；特殊情况需要跨越房屋时，设计建设单位应当采取()、缩短档距等安全措施，以保证被跨越房屋的安全。 | 增加杆塔高度 | 减少杆塔高度 | 挂设警示牌 | 加固杆塔基础 |  |  | A
任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内（）进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动： | 35千伏及以下电力线路杆塔、拉线周围5米的区域 | 66千伏及以上电力线路杆塔、拉线周围5米的区域 | 电力线路杆塔、拉线周围5米的区域 | 35千伏及以下电力线路杆塔、拉线周围10米的区域 |  |  | A
《供电营业规则》第一百条：私自超过合同约定的容量用电的，除应拆除私增容设备外，其他客户应承担私增容量每千瓦(千伏安)()的违约使用电费。 | 20元 | 30元 | 50元 | 500元 |  |  | C
《供电营业规则》规定，用户对供电企业对其电能表校验结果有异议时，可向()申请检定。 | 上级供电企业 | 同级及上级电力管理部门 | 计量行政主管部门 | 供电企业上级计量检定机构 |  |  | D
200/380V三相四线低压电网，运行电压的允许偏差为额定电压的()。 | +7%、－10% | ±10% | ±7% | ±5% |  |  | C
大工业用电客户是指受电变压器在()kVA及以上的工业性质生产用电客户。 | 100 | 250 | 315 | 630 |  |  | C
当用电计量装置不安装在产权分界处时，线路和变压器损耗的()须由产权所有者负担。 | 有功电量 | 无功电量 | 有功电量和无功电量 | 可不加收 |  |  | C
用户用电的功率因数未达到规定标准或其他用户原因引起的电压质量不合格的，()。 | 供电企业不负赔偿责任 | 供电企业负全部赔偿责任 | 用户和供电企业各负一半赔偿责任 | 供电企业负三分之一赔偿责任 |  |  | A
用户遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，应在有效期到期前()天向供电企业提出申请，供电企业应视情况予以办理延长手续。 | 5 | 6 | 8 | 10 |  |  | D
用户在供电企业规定的期限内未交清电费，应承担电费滞纳金的违约责任。电费违约金从逾期之日计算至交纳日止，居民用户每日按欠费总额的()计算。 | 1‰ | 2‰ | 3‰ | 5‰ |  |  | A
《供电营业规则》第一百条：擅自使用已在供电企业办理暂停电手续的电力设备或启用供电企业封存的电力设备的，应停用违约使用的设备。属于两部制电价的，应补交擅自使用或启用封存设备容量和使用月数的基本电费，并承担()补交基本电费的违约使用电费。 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍 |  |  | B
变压器容量计算基本电费的客户，其备用变压器属()状态并经供电企业加封的不计收基本电费。 | 冷备用 | 热备用 | 暂停 | A、C成立 |  |  | A
《供电营业规则》第四十七条规定()。供电设施的运行维护管理范围，按什么确定()。 | 产权归属 | 维护责任 | 设备管辖 | 协商原则 |  |  | A
《供电营业规则》规定，100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为()以上。 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.95 |  |  | B
《供电营业规则》规定，用户用电设备容量在()kW以下者，一般采用低压供电。 | 50 | 100 | 200 | 250 |  |  | B
《供电营业规则》规定：客户用电设备容量在100kW及以下或需用变压器容量在50kVA及以下者，可采用()供电。 | 低压单相 | 低压三相四线制 | 10kV | 10kV以上 |  |  | B
《供电营业规则》用户单相用电设备总容量不足()千瓦的可采用低压220伏供电。 | 6 | 8 | 10 | 15 |  |  | C
《供电营业规则》指出：用户用电设备容量在()及以下或需用变压器在50kVA及以下者，可采用低压三相四线制供电，特殊情况也可采用高压供电。 | 50kW | 100kW | 160kW | 180kW |  |  | B
35kV及以上电力客户受电端的电压变动幅度应在正负偏差的绝对值之和不超过()。 | 额定值的±5℅ | 额定值的±7℅ | 额定值的±10℅ | 额定值的±13℅ |  |  | C
盗窃电力设施或者以其他方法破坏电力设施，危害公共安全的，依照刑法第一百零九条或者第一百一十条的规定追究()责任。 | 刑事 | 民事 | 刑事和民事 | 主题 |  |  | A
电网公共连接点电压正弦波畸变率和用户注入电网的谐波电流不得超过()的规定。 | 国家标准 | 行业标准 | 供电企业标准 | 客户要求 |  |  | A
对于供用电合同的履行地点,如果当事人没有约定或约定不明确的,应当以()为履行地点。 | 供电设施的产权分界处 | 进户线端 | 受电装置 | 变电设施 |  |  | A
对于用户永久用电达到自建站标准，或必须提供公用站址情况下，在变电站站址未落实前，临时用电原则上()。 | 准许批复 | 不予批复 | 协商决定 | 根据客户要求 |  |  | B
凡从事商品交换或提供商业性、金融性、服务性的有偿服务所需的电力，不分容量大小，也不分照明、动力，均实行()统一执行商业电价。 | 一户一表 | 一户一价 | 直供电价 | 分线分表 |  |  | B
改压是改变()等级的简称。 | 输出电压 | 供电电压 | 用电电压 | 变电电压 |  |  | B
高压供电方案的有效期为1年，低压供电方案的有效期为()个月，逾期注销。 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 |  |  | B
公用路灯、交通信号灯是公用设施，应由()，并负责维护管理和交纳电费等事项。 | 当地人民政府及有关管理部门投资建设 | 所属区(县)级供电企业 | 所属市级供电企业 | 所属省级供电企业 |  |  | A
供电企业不受理()用电的变更用电事宜。 | 正式 | 增容 | 临时 | 新装 |  |  | C
供电企业采取停电催费措施前3～7天内，应将()送达客户，对重要客户的停电，还应报送同级电力管理部门。 | 停电通知 | 催交通知书 | 停电通知书 | 停电决定书 |  |  | C
供电企业对查获的窃电者，应予以制止，并可当场中止供电。窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费()的违约使用电费。 | 5倍以下 | 5倍 | 3倍以下 | 3倍 |  |  | D
供电企业对已受理的用电申请，应尽快确定供电方案，其中居民客户最多不超过()天。 | 5天 | 7天 | 20天 | 30天 |  |  | A
供电企业需对客户停止供电时，应将停电的客户、原因、()报本单位负责人批准。 | 原因 | 欠费金额 | 时间 | 地点 |  |  | C
供电企业一般不采用趸售方式供电，以减少中间环节。特殊情况需开放趸售供电时，应由()电网经营企业报国务院电力管理批准。 | 县区级 | 地市级 | 省级 | 区域级 |  |  | C
供电企业允许客户暂拆时间最长不得超过()。 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 |  |  | B
基建工地施工(包括施工照明)用电，其电费计价种类属于()。 | 住宅电价 | 非工业电价 | 临时电价 | 商业电价 |  |  | B
基建工地所有的()不得用于生产、试生产和生活照明用电 | 正式用电 | 高压用电 | 临时用电 | 低压用电 |  |  | C
减容必须是()变压器的停止或换小。 | 整台或整组 | 部分 | 一台 | 不指定 |  |  | A
减容期满的用户以及新装、增容用户，()内不得申请减容或暂停。 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |  |  | C
减少合同约定的用电容量称为()。 | 增容 | 改压 | 减容 | 改类 |  |  | C
增加合同约定的用电容量称为()。 | 增容 | 改压 | 减容 | 改类 |  |  | A
终止用电是指供用电合同双方当事人()了合同关系。 | 暂时中止 | 停止 | 变更 | 解除 |  |  | D
用电容量是指()用电设备的总和. | 发电厂 | 变电所 | 供电线路 | 用户 |  |  | D
安全带的保险带、保险绳使用长度在3m以上的应（ ）。 | 缠绕使用 | 加缓冲器 | 禁止使用 | 直接使用 |  |  | B
（ ）采用突然剪断导、地线的做法松线。 | 可以 | 必须 | 严禁 | 应当 |  |  | C
操作中发生疑问时，不准擅自更改操作票，必须向（ ）或工区值班员报告，待弄清楚后再进行操作。 | 工作负责人 | 工作监护人 | 值班调度员 | 工作签发人 |  |  | C
成套接地线应由有（ ）护套的多股软铜线组成。 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 透明 |  |  | D
第一、二种工作票的有效时间，以（ ）为限。 | 批准的检修期 | 工作申请时间 | 工作所需最长时间 | 工作所需最短时间 |  |  | A
工作人员（ ）穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。 | 允许 | 禁止 | 必须 | 应该 |  |  | B
架空线路上作业完工后，工作负责人应查明全部工作人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段的（ ）。 | 导线 | 接地线 | 拉线 | 避雷线 |  |  | B
紧线工作，工作人员不得跨在导线上或站在（ ），防止意外跑线时抽伤。 | 绞磨后侧 | 导线内角侧 | 导线上风侧 | 导线下风侧 |  |  | B
配电设备应有防误闭锁装置，防误闭锁装置（ ）退出运行。 | 不准随意 | 应该 | 必须 | 严禁 |  |  | A
如需在绝缘架空地线上作业时，应用（ ）或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 | 导线 | 接地线 | 拉线 | 短路线 |  |  | B
《中国南方电网公司供电服务承诺》要求装表接电期限，，自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，高压电力用户不超过（ ）个工作日。 | 3 | 7 | 15 | 30 |  |  | B
城市地区居民客户端电压合格率不低于（ ）%。 | 99.9 | 92 | 99.5 | 98 |  |  | D
农村地区居民客户端电压合格率不低于（ ）%。 | 94 | 92 | 99.5 | 98 |  |  | A
城市地区供电抢修人员到达现场时间平均（ ）分钟。 | 30 | 35 | 40 | 45 |  |  | D
供电方案答复期限：高压单电源客户不超过（ ）工作日。 | 7 | 15 | 30 | 90 |  |  | B
农村地区供电抢修人员到达现场时间平均（ ）分钟。 | 30 | 45 | 90 | 120 |  |  | C
农村地区供电可靠率不低于（ ）%。 | 99.9 | 92 | 99.5 | 98 |  |  | C
城市地区供电可靠率不低于（ ）%。 | 99.9 | 92 | 99.5 | 98 |  |  | A
《中国南方电网公司供电服务承诺》欠费停电的客户缴清电费后应（ ）内复电。 | 24小时 | 12小时 | 6小时 | 当天 |  |  | B
客户在营业厅平均等候时间不超过（ ）分钟。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | C
在南网服务行为规范手册中，客服受理员的服务行为规范要求女员工的配饰：耳环和戒指，以下叙述不正确的是（ ）。 | 力求精致 | 式样简单 | 款式花哨、夸张 | 以上表述都不正确 |  |  | C
系统发生故障时，营业员应首先向客户道歉，并立即向（ ）汇报。 | 引导员 | 所长 | 营业厅班长 | 局长 |  |  | C
如客户没有带齐相关资料，营业员应（ ）告知客户所需提供的全部资料，并为客户提供相关清单。 | 口头形式 | 一次性 | 书面形式 | 分别 |  |  | B
各子公司自助服务终端以（ ），地市供电局以覆盖全市、合理布局为原则，根据客户地域分布情况，在各县区局（所）营业网点，并选取合适的大型商场或社区服务中心配置自助服务终端。 | 子公司为单位集中管理 | 地市为单位集中管理 | 县市为单位集中管理 | 市局为单位集中管理 |  |  | B
客户服务中心对重要客户、大客户的()业务进行全过程服务。 | 稽查 | 用检 | 客户停电 | 业扩 |  |  | D
客户服务中心实施()，负责跟踪、协调、解决客户需求，对重要客户、大客户提供差异化、个性化服务。 | 大客户经理制 | 客户经理制 | VIP客户经理制 | 第二客户经理制 |  |  | B
客户信用等级评定实行动态管理，每()评定一次。 | 年 | 半年 | 季度 | 月 |  |  | A
依据大客户差异化服务规定，各地市供电局的职责是()。 | 组织制定和完善大客户差异化服务管理办法，指导和监督办法的执行 | 组织、指导下属供电企业开展大客户差异化服务的日常管理工作 | 负责本单位及网区内全资或控股县级供电企业大客户差异化服务管理办法的具体实施和考核 | 监督下属供电企业开展大客户差异化服务的日常管理工作 |  |  | C
已受理的用电申请，应尽速确定供电方案，高压双电源用户最长不超过()正式书面通知用户。 | 20工作日 | 30工作日 | 45工作日 | 60工作日 |  |  | B
引起停电或限电的原因消除后，供电企业应在()恢复供电。 | 一日内 | 一日后 | 三日内 | 三日后 |  |  | C
遇有紧急检修需停电时，供电企业应按规定()用户。 | 临时通知重要 | 提前通知重要 | 不用通知 | 事后通知重要 |  |  | B
在明确具体的停电时间后，提前()通知大客户。 | 24小时 | 一周 | 半个月 | 一个月 |  |  | B
中国南方电网公司供电服务承诺，城市地区居民客户端电压合格率错误的是()%。 | 99.9 | 98 | 99.5 | 92 |  |  | D
“首问负责制”指()。 | 被客户访问的工作人员，有责任引导客户办好各种手续 | 被客户首先访问的工作人员，应为客户办好各种手续 | 被客户访问的工作人员，口头告知客户如何办好各种手续 | 被客户首先访问的工作人员，有责任引导客户办好各种手续 |  |  | D
服务承诺是： | 承诺服务 | 对服务行为的一种承诺 | 兑现承诺的过程和具体行为 | 是一种动态的服务过程 |  |  | B
地方性政策等原因引起的服务或业务标准差异，地市局供电服务中心在服务或业务标准执行前（ ）个工作日内整理补充完善到省级知识库。 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | A
地市局业务部门负责人及属地县区局（供电分局）负责人于地市局接到能源监管机构转办12398投诉工单后（ ）小时内接触客户，并明确投诉处理方案。 | 3 | 5 | 6 | 9 |  |  | C
根据《广东电网有限责任公司客户诉求业务处理管理规范（2018年修订版）》，95598投诉工单总体处理时限是（ ）。 | 3个工作日 | 5个工作日 | 7个工作日 | 15个工作日 |  |  | C
根据《广东电网有限责任公司客户诉求业务处理管理规范（2018年修订版）》，施工赔偿类问题跟踪期限不得超过（ ）。 | 15天 | 30天 | 60天 | 90天 |  |  | D
根据《广东电网有限责任公司客户诉求业务处理管理规范（2018年修订版）》，停电和电压质量类投诉后续处置期限不得超过（ ）。 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 |  |  | A
根据《广东电网有限责任公司客户诉求业务处理管理规范（2018年修订版）》，同一客户对同一问题通过95598重复投诉（ ）仍无法解决的，地级服务调度将本问题提级到客户全方位服务管理委员会对应牵头部门组织处理。 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 |  |  | A
根据《广东电网有限责任公司客户诉求业务处理管理规范（2018年修订版）》，同一客户对同一问题通过95598重复投诉（ ）无法解决的，省级服务调度将本问题提级至公司市场营销部，由公司层面督办。 | 2次及以上 | 3次及以上 | 4次及以上 | 5次及以上 |  |  | B
根据《广东电网有限责任公司客户诉求业务处理管理规范（2018年修订版）》，客户经理提供个性化服务过程中，如需提级处理，则客户经理将客户需求传递至（ ）提级到本单位专业职能部门处理。 | 地级客服工程师 | 省级客服工程师 | 地级服务调度 | 省级服务调度 |  |  | C
根据《广东电网有限责任公司客户诉求业务处理管理规范（2018年修订版）》，投诉工单如公司客户服务中心回访结果未达销号标准（问题解决且回访结果满意，经核实为红线问题除外），需后续工单继续跟进，则由（ ）担任“工单监控责任人”并跟进闭环。 | 地级服务调度 | 地市局供电服务中心负责人 | 地级客服工程师 | 地市局分管领导 |  |  | B
省级及以上发布的业务制度、管理文件，在文件发布后（ ）个工作日内整理维护到知识库并发布；省级直接组织的营销推广等宣传活动（如微信推广等），在活动方案实施前（ ）个工作日内整理维护到知识库并发布。 | 3，2 | 5，3 | 3，1 | 5，1 |  |  | C
( )由于自然灾害、设备事故等因素，可能引发大范围突发停电事件。 | 突发营业事件 | 客户停电事件 | 突发服务事件 | 电力供应事件 |  |  | B
( )在业扩报装、抄核收、计量等工作中，因客户服务引发并在社会上造成不良影响的重大投诉或媒体曝光事件。 | 突发服务事件 | 客户停电事件 | 突发营业事件 | 电力供应事件 |  |  | A
当发生一般及以上电力供应及客户服务事件发生后，事发单位应在第一时间按照现场处置方案开展（ ）工作，做好客户沟通与安抚，最大限度控制事态发展。 | 应急响应 | 先期处置 | 应急处置 | 资源调配 |  |  | B
（ ）是针对客户服务事件造成的影响，事发单位快速、有效地消除客户服务事件造成的不利影响，特别是对影响较大的客户（包括重要客户、重点关注客户、特大型客户等），组织上门或电话沟通，对于多次抱怨的客户，开展电话回访，维护和提升公司的良好形象。公司市场部视情况开展部分重要客户、重点关注客户、特大客户沟通。 | 恢复电力供应及服务 | 事件调查及评估 | 总结及改进 | 客户关系修复 |  |  | D
( )是公司应急管理工作的最高管理机构 | 应急指挥中心办公室 | 应急指挥中心 | 临时应急机构 | 市场部根据实际需要成立现场工作组 |  |  | B
（ )在发生电力供应及客户服务事件后，第一时间采取有效措施，快速、妥善处理事件，适时发布准确信息，最大程度降低事件对公司带来的影响。 | 快速响应 | 协同联动 | 统一指挥 | 预防为主 |  |  | A
( )在发生电力供应及客户服务事件后，各相关业务部门联动处置，做到信息畅通、措施得当。 | 快速响应 | 协同联动 | 统一指挥 | 预防为主 |  |  | B
( )加强电力供应情况的预测及客户服务质量监控，采取行之有效的措施避免客户服务事件的发生。 | 快速响应 | 协同联动 | 预防为主 | 统一指挥 |  |  | C
( )在公司应急指挥机构统一领导和组织协调下，对发生事件实行属地管理，分级负责开展电力供应及客户服务事件的处置工作。 | 快速响应 | 协同联动 | 预防为主 | 统一指挥 |  |  | D
预警发布后，若公司启动了应急响应，预警自动解除，（ ）。 | 发布预警解除信息 | 上报主管部门 | 不再发布预警解除信息 | 发布新闻信息 |  |  | C
零线的作用，在于使星形接线的不对称负载的相电压保持对称，为了这个目的，低压照明电路都采用()供电 | 三相三线制 | 三相四线制 | 单相制 | 三相制 |  |  | B
当运行中电气设备发生火灾时，不能用()进行灭火。 | 黄砂 | 二氧化碳灭火器 | 四氯化碳灭火器 | 泡沫灭火器 |  |  | D
对安全工器具的()性能发生疑问时，应进行试验，合格后方可使用。 | 质量、价格 | 绝缘、外观 | 机械、绝缘 | 以上均不正确 |  |  | B
巡线人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点()m以内，并迅速报告领导，等候处理。 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  | C
在用钳形电流表测量导线电流时，应使被测导线()。 | 尽量离钳口近些 | 尽量离钳口远些 | 尽量居中 | 无所谓 |  |  | C
判断伤员有无意识和反应，应在()时间以内完成。 | 10s | 8s | 6s | 15s |  |  | A
口对鼻人工呼吸吹气时，要将伤员嘴唇紧闭，防止() | 漏气 | 吸入污垢 | 掉入飞虫 | 被咬伤 |  |  | A
使触电人()是紧急救护的第一步 | 脱离电源 | 苏醒 | 肠通气道 | 外伤止血 |  |  | A
当判断伤员神志昏迷、心跳停止，呼吸存在，对其救治的措施为()。 | 静卧、保暖、严密观察 | 胸外心脏按压术 | 人工呼吸 | 胸外按压和人工呼吸同时进行 |  |  | B
如果低压触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离电源。但要注意不得接触触电者的()，也不能抓他的鞋。 | 帽子 | 皮肤 | 裤子 | 衣服 |  |  | B
下列有关胸外心脏按压的叙述错误的是()。 | 平卧硬板床 | 在胸骨中段1/3与下段1/3交界处按压 | 按压次数每分钟40-60次 | 以上答案均正确 |  |  | C
现场诊断伤员心跳停止的指标是()。 | 呼吸停止 | 瞳孔散大 | 大动脉搏动消失 | 以上均不正确 |  |  | C
犬咬伤后应立即用()冲洗伤口。 | 淡肥皂水 | 浓肥皂水 | 清水 | 消毒水 |  |  | B
现场急救的四项技术是指()。 | 清创、包扎、固定、搬运 | 无菌、清创、包扎、固定 | 止血、包扎、固定、搬运 | 止血、包扎、固定、急救 |  |  | C
对脊椎骨折的病人，搬运时应采用()。 | 4人肩负法 | 两个人一人抬头，一人抱脚的方法 | 软担架 | 硬板担架 |  |  | D
遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的()，然后进行救火。 | 保护停用 | 电源切断 | 开关断开 | 以上均不正确 |  |  | B
使用()灭火既损害电气设备的绝缘，又具有导电性，不宜用于带电灭火。 | 泡沫灭火器 | 1121灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 干粉灭火器 |  |  | A
身上着火后，下列哪种灭火方法是错误的() | 就地打滚 | 用厚重衣物覆盖，压住火苗 | 迎风快跑 | 迅速脱去着火衣服 |  |  | C
当灭火人员发现有毒烟气时，应戴上() | 绝缘手套 | 防毒面具 | 绝缘鞋 | 以上均不正确 |  |  | B
扑救油类、精密机械设备、仪表、电子仪器设备及文物、图书、档案等贵重物品的初起火灾时，应使用() | 1211灭火器 | 泡沫灭火器 | 干粉灭火器 | 水 |  |  | A
公用配电室接地方式不宜使用（ ）系统。 | TN-C | TT | TN-C-S | IT |  |  | D
低电阻接地系统的特点是（ ）。 | 补偿后电容电流减小，可迅速消除单相瞬间电弧接地故障，且能把接地过电压限制在 2.5倍相电压以下。 | 快速切除故障，过电压水平低，谐振过电压小，可采用低绝缘水平的电缆和设备。 | 系统单相接地时，接地电弧不易熄灭，易发展成间歇性弧光接地，引起弧光过电压。 | 单相接地时，不立即跳闸，可维持一定时间，满足可靠性要求。 |  |  | B
相对于开环运行的环网接线，“三分段三联络”接线方式的缺点是（ ）。 | 供电可靠性较低 | 故障影响范围较大 | 投资较高 | 线路的利用率较低 |  |  | C
低电阻接地方式的电阻值一般小于（ ）欧。 | 30 | 20 | 5 | 10 |  |  | D
TN-C属于（ ）系统。 | TN | IT | NT | TT |  |  | A
TT系统低压配网的零线应（）接地。 | 不宜 | 直接 | 经电阻 | 经消弧线圈 |  |  | B
低压断路器是由()等三部分组成（）。 | 主触头、操作机构、辅助触头 | 主触头、合闸机构、分闸机构 | 感受元件、执行元件、传递元件 | 感受元件、操作元件、保护元件 |  |  | C
接地装置是指()。 | 接地引下线 | 接地引下线和地上与应接地的装置引线 | 接地体 | 接地引下线和接地体的总和 |  |  | D
低［电］压是指（ ）及以下的电压等级。 | 1kV | 6kV | 380V | 220V |  |  | A
下列不是按变压器绝缘材料分类的变压器类型是（）。 | 油浸式变压器 | 三相变压器 | 干式变压器 | SF6气体变压器 |  |  | B
《电力系统电压质量和无功电力管理规定》中要求无功补偿电容器可投率应保持在()以上。 | 0.9 | 0.85 | 0.95 | 0.75 |  |  | C
并联电力电容器的补偿方式按安装地点可分为()。 | 分散补偿、个别补偿 | 集中补偿、分散补偿 | 集中补偿、个别补偿 | 集中补偿、分散补偿、个别补偿 |  |  | D
电容器停电工作时，应先断开电源，将电容器()后才能进行工作。 | 充分放电 | 刀闸拉开 | 接地 | 充分放电、接地 |  |  | D
电容器在电路中的作用是()。 | 通交流阻直流 | 通直流阻交流 | 通低频阻高频 | 交流和直流均不能通过 |  |  | A
在进行无功补偿时，电容器组利用率最高的是()补偿。 | 就地个别 | 分组 | 集中 | 分片 |  |  | C
变压器二次侧突然短路，会产生一个很大的短路电流通过变压器的高压侧和低压侧，使高、低压绕组受到很大的()。 | 径向力 | 电磁力 | 电磁力和轴向力 | 径向力和轴向力 |  |  | D
电力系统在运行中发生三相短路时，通常出现()现象。 | 电压升高 | 电流谐振 | 电流急剧减小 | 电流急剧增大 |  |  | D
()是一种在发生故障电流后，按照整定电流和时间跳闸的开关，它具有开断、关合短路、故障电流能力。 | 断路器 | 负荷开关 | 隔离开关 | 跌落式熔断开关 |  |  | A
为了限制短路电路过大，比较好的方法有()。 | 在线路上加装电阻 | 调节无功补偿装置 | 重新规划建设接线方式 | 加装电抗器 |  |  | D
自动空气断路器短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的()倍。 | ２～３ | ３～５ | ３～６ | ６～１０ |  |  | D
低压三相电能表配置50／5的电流互感器，其电能表的倍率为()。 | 5倍 | 10倍 | 50倍 | 100倍 |  |  | B
电能表的额定电压是根据()确定的。 | 设备容量 | 负荷电流 | 电网供电电压 | 额定电流 |  |  | C
电能单位的中文名称、中文符号、国际符号分别是()。 | 千瓦小时、千瓦.小时、kWh | 千瓦特小时、千瓦.小时、kW.h | 千瓦时、千瓦小时、kWh | 千瓦特小时、千瓦.时、kWh |  |  | B
电能计量用电电压和电流互感器的二次导线最小截面积为()。 | 1.5mm2，2.5mm2 | 2.5mm2，4mm2 | 4mm2，6mm2 | 6mm2，2.0mm2 |  |  | B
为提高低负荷计量的准确性，应选用过载()倍及以上的电能表。 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  | B
现场检验用标准器准确度等级至少应比被检品高两个准确度等级，其他指示仪表的准确度等级应不低于()级，量限应配置合理。 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  |  | C
经电流互感器接入的电能表，其标定电流宜不超过电流互感器额定电流的()%。 | 20 | 30 | 40 | 50 |  |  | B
经电流互感器接入的低压三相四线电能表，其电压引入线应单独接入，()与电流线共用 | 必须 | 宜 | 不得 | 可以 |  |  | C
电流互感器的一次绕组必须与()串联 | 电线 | 负载线 | 地线 | 相线 |  |  | D
对Ⅱ类电能计量装置，其电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的()%。 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：对运行中电能计量装置，使用方应负责监护，保证其封印完好，不受人为损坏，当发现电能计量装置故障时，应及时通知()进行处理 | 电能计量技术机构 | 电能计量管理机构 | 电能计量生产厂家 | 电能计量监督机构 |  |  | A
南方电网有限责任公司企业标准，《计量标准考核管理办法》(试行)其中要求：《计量标准考核证书》有效期满前()，建标单位应当向主持考核的计量行政部门申请计量标准复查。 | 三个月 | 四个月 | 六个月 | 一年 |  |  | C
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》：中新安装的电气设备在投入运行前必须有()试验报告。 | 针对性 | 交接 | 出厂 | 预防性 |  |  | B
《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》(GB50169-92)中接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时。不宜()0.6m。 | 等于 | 大于 | 小于 | 大于等于 |  |  | C
《广东电网公司电能计量装置运行管理实施细则》，零散新装的电能计量装置应在投运后2个工作日内完成系统装拆表录入工作；批量新装的电能计量装置应在投运后()个工作日内完成系统装拆表录入工作。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | D
《广东电网公司电能计量装置运行管理实施细则》，新建、改造的关口、高供高计电能计量装置由计量人员在投运后()个月内进行首次现场检验。 | 一 | 二 | 三 | 四 |  |  | A
10kV线路长10km，已知导线电阻5Ω，导线电抗0.35Ω/km，有功功率为400kW,功率因数为0.8，则电压损失为()。 | 200V | 305V | 2000V | 405V |  |  | B
电能计量要遵循经济合理、()和分层管理的原则 | 公平公正 | 就地就近 | 安全为上 | 环保节能 |  |  | B
依照南网电能计量规定，()的职责是组织计量新技术、新产品的试用和推广应用。 | 市场交易部 | 工程建设部 | 调度通信中心 | 省(区)公司 |  |  | D
依照南网电能计量规定，各省(区)公司每年应至少组织()次对下属单位的计量监督检查。 | 一 | 二 | 三 | 四 |  |  | D
集中器应能分类存储电能表历史（）以及告警等数据，所有电能数据存储时应带有时标。 | 日 | 月 | 整点曲线 | 以上三项都是 |  |  | D
集中器与采集器使用RS-485通信时，默认采用（）bps，8位数据位，1位停止位，偶校验。 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 |  |  | B
《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：()是用于采集多个电能表电能信息,并可与集中器交换数据的设备 | 终端 | 负控 | 采集器 | 集中器 |  |  | C
集中器额定电压为（）V，允许偏差-30%~+30%。 | 220 | 380 | 220/380 | 3*220/380 |  |  | D
集中器电压线路总功率消耗不应超过（）。 | 4W、8VA | 5W、10VA | 5W、15VA | 10W、15VA |  |  | D
()、采集器和一定数量的电能表组成一个数据采集网络。 | 主站 | 集中器 | 电力线路 | 计量自动化系统 |  |  | B
集中器记录电能表或集中器本身所产生的重要事件，事件记录（）。 | 只保存 | 只保存不主动上送 | 立即上送 | 保存并主动上送 |  |  | B
集中器级联通信时，一台主终端下挂的从终端不超过（）台。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | C
集中器每级密码连续输入（）次密码错误后保持闭锁24小时，期间不允许进行任何设置工作。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | D
集中器存储容量不得低压（）Mbyte。 | 32 | 64 | 128 | 256 |  |  | C
DT型的电能表是()电能表。 | 单相 | 三相三线有功 | 三相四线有功 | 无功 |  |  | C
0.5级电能表的误差化整间距为()。 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |  |  | B
当三相三线电路的中性点直接接地时，宜采用()的有功电能表测量有功电能。 | 三相三线 | 三相四线 | 三相三线或三相四线 | 三相三线和三相四线 |  |  | B
三相电能表采用多层切槽粘合圆盘，是为了()。 | 相序补偿; | 减少元件间的电磁干扰; | 改善由于元件间电磁的不平衡，引起的潜动; | 改善相角误差特性 |  |  | B
三相三线有功电能表校验中当调定负荷功率因数cosφ=0.866(感性)时，A、C两元件cosθ值分别为()。 | 1.0、0.5(感性) | 0.5(感性)、1.0 | 1.0、0.5(容性) | 0.866(感性)、1.0 |  |  | B
当单相电能表相线和零线互换接线时，若用户采用一相一地的方法用电，电能表将()。 | 正确计量; | 少计电量; | 多计电量; | 不计电量 |  |  | D
用钳形电流表测量三相三线电能表的二次电流时，假定接线正确且三相平衡，若将两根电流进线同时放入钳形表中测量，读数为4A，则每相实际电流为()。 | 6A | 4A | 4/3A | 2A |  |  | B
测量三相四线电路的有功电量时，应采用三相三元件接线方式，其特点是不管三相电压电流是否对称，均()。 | 会引起线路附加误差 | 会产生误差 | 不会潜动 | 会准确计量 |  |  | D
当三相三线有功电能表，二元件的接线分别为IaUcb和IcUab，则转盘()。 | 正转 | 反转 | 不转 | 转向不定 |  |  | C
DD862型电能表的相位角调整装置和过负载补偿都装在()上。 | 电压元件 | 制动磁铁 | 电流元件 | 驱动元件 |  |  | C
电子式三相电能表的误差调整以()调整为主 | 软件 | 硬件 | 轻载 | 过载 |  |  | A
10kV电压互感器及电流互感器二次回路均应只有()处可靠接地() | 一 | 二 | 三 | 任意 |  |  | A
测量电流互感器极性的目的是为了() | 满足负载的要求 | 保证外部接线正确 | 满足计量和保护装置的要求 | 提高保护装置动作的灵敏度 |  |  | B
电流互感器的二次额定电流()。 | 一律为10A | 不大于15A | 均为5A | 均为10A |  |  | C
电流互感器二次回路的连接导线，至少应不小于()平方毫米。 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  | B
电流互感器是把大电流变为标准的计量用()电流，用于计量表和指示仪表以及保护回路中进行测量和保护。 | 3A | 5A | 10A | 15A |  |  | B
对额定二次电流为5A，额定负荷为10VA或5VA的电流互感器，其下限负荷允许为()VA，但在铭牌上必须标注() | 2.5 | 3.75 | 5 | 10 |  |  | B
电流互感器二次回路所接仪表的阻抗是很小的，其工作时相当于变压器()运行状态。 | 开路 | 短路 | 带负载 | 空载 |  |  | B
电流互感器二次线圈的末端的极性标志为() | K1 | K2 | L2 | L1 |  |  | B
电流互感器铁芯内的交变主磁通是由()产生的 | 一次绕组两端的电压 | 二次绕组内通过的电流 | 一次绕组内流过的电流 | 一次和二次电流共同 |  |  | C
选择执行峰谷电价的一户一表()用户，电费按照“先分时、后阶梯”的方法计算。 | 居民 | 普通工业 | 商业 | 合表 |  |  | A
阶梯电价实施执行后，当居民客户申请由一户一表用户转为合表用户，或由一户一表非分时用户转为峰谷分时用户时，电费按改类前、后的电量及其()分别计算。 | 计费类型 | 用电类别 | 档案资料 | 报装资料 |  |  | A
选择执行峰谷电价的居民用户，其峰谷分时计量表计由电网企业免费安装，用户选择实施后的()内不得变更。 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 |  |  | A
对于执行峰谷分时电价的客户，对其加计的变压器损耗电量、线路损失电量应加在()。 | 峰段 | 谷段 | 平段 | 峰谷平各段 |  |  | D
居民峰谷分时电价，峰段时间为()。 | 12:00—17:00、19:00—22:00 | 14:00—17:00、19:00—22:00 | 14:00—17:00、19:00—21:00 | 14:00—18:00、19:00—21:00 |  |  | B
单相电能表电压线圈并接在负载端时，将() | 正确计量 | 使电能表停走 | 少计量 | 可能引起潜动 |  |  | D
某三相三线有功电能表C相电流线圈接反，此时负荷功率因数为1.0，则电能表() | 慢走 | 走快 | 倒走 | 停转 |  |  | D
当三相三线有功电能表，二元件的接线分别为IaUcb和IcUab时，负载为感性，转盘() | 正转 | 反转 | 不转 | 转向不定 |  |  | C
当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路中C相容性负载所消耗的有功电能时，若负载功率因数小于0.866，那么所测量到的有功电能()实际消耗的电能 | 等于 | 大于 | 小于 | 不一定 |  |  | C
运行中的三相三线电能表，在B相电压线抽出后，电能表转速变为原转速的一半，是说明此时接线正确的() | 必要条件 | 充分条件 | 充分必要条件 | 充分非必要条件 |  |  | A
基波电能表能滤掉()电量。 | 基波; | 谐波; | 无功; | 有功和无功 |  |  | B
对于A／D转换型电子式多功能电能表，提高A／D转换器的采样速率，可提高电能表的()。 | 精度 | 功能 | 采样周期 | 稳定性 |  |  | A
()由于其独特的汉字显示、功耗低等优点，在三相电子式电能表和多功能电子式电能表中使用。 | 机械计度器 | LED数码管 | LCD液晶显示器 | LED液晶显示器 |  |  | C
随着铁芯平均磁路长度的增大，电压互感器的空载误差() | 基本不变 | 减小 | 增大 | 可能增大、也可能减小 |  |  | C
最大需量是指用户一个月中每一固定时段的()指示值。 | 最大功率 | 平均功率的最大 | 最大平均功率 | 最大负荷 |  |  | B
高压10kV供电，电压互感器电压比为10kV／100V，电流互感器电流比为50／5A，其电能表的倍率应为()。 | 300倍 | 500倍 | 1000倍 | 2000倍 |  |  | C
3级无功电能表的化整间距为()。 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | C
当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路中B相负载所消耗的有功电能时，所测量到的有功电能为()。 | 零 | 多计量 | 少计量 | 不一定 |  |  | A
三相四线有功电能表第一元件：Ua、Ib,第二元件：Ub、Ia,第三元件：Uc、Ic,其有功为功率为() | P=0 | P=1 | P=5 | P=20 |  |  | A
当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路中A相感性负载所消耗的有功电能时，若负载功率因数大于0.866，那么所测量到的有功电能()实际消耗的电能。 | 等于 | 大于 | 小于 | 不一定 |  |  | B
中国南方电网公司供电服务承诺，农村地区供电可靠率是()%。 | 99.9 | 98 | 99.5 | 92 |  |  | C
《南方电网公司分布式光伏发电系统接入电网技术规范》分布式光伏发电项目正式并网前，须在3个工作日内组织相关部门与项目业主签订并网调度协议和()。 | 供电协议 | 购售电合同 | 并网调度协议 | 供用电合同 |  |  | B
按线损的性质分类分为管理线损和()。 | 普通线损 | 管理线损 | 技术线损 | 统计线损 |  |  | C
变压器中的绝缘油，作为使用条件，下列项目中()是不正确的。 | 绝缘强度高 | 化学稳定好 | 粘度大 | 闪点高 |  |  | C
以下不是机电脉冲式电子表主要组成的是（）。 | 感应系测量机构 | 光电转换器和分频率 | 计数器 | 脉冲信号 |  |  | D
营业厅应按时营业，工作人员至少提前5分钟上岗，不用检查()等营业厅服务设施，做好营业前的各项准备工作。 | 计算机; | 打印机; | 触摸服务器; | 饮水机 |  |  | D
下面哪个不是一般行为规范中现场服务的基本要求：()。 | 热情 | 安全 | 守信 | 满意 |  |  | A
按一般行为规范要求，与客户会话时，不能()。 | 使用文明礼貌用语; | 语音清晰，语气诚恳，语速平和，语意明确，语言简练; | 态度亲切，提倡讲普通话; | 说脏话，用生僻的电力专业术语 |  |  | D
按一般行为规范对柜台服务要求，因前一位客户办理时间过长让下一位客户久等，下面哪个是正确的做法()。 | 表现出不耐烦 | 应礼貌地向客户致歉 | 漠然对待客户的久等 | 言语上训斥前一位客户问题多 |  |  | B
下面哪个不是一般行为规范中客户受理员技能的基本要求：()。 | 熟练掌握与本职工作相关的业务知识和专业技能 | 熟练高难度技能 | 精通业务规程、岗位操作规范和服务礼仪精通业务 | 苦练基本功和操作技能 |  |  | B
供电企业应对客户办理用电业务提供的资料进行审核，对资料不完整或不符合要求的，应书面一次告知，并出具受理回执，除（）外，其他资料可在《供用电合同》签订前补齐。 | 客户身份和物业权属证明材料 | 物业权属证明材料 | 客户身份 | 以上都不是 |  |  | A
供电企业应积极推行客户受电工程（），引导客户和设计单位选择典型设计方案，审图人员应对受电工程典设引用的准确和完整性进行审查，标准化设计免审批。 | 非典型设计 | 典型设计 | 非标准化设计 | 标准化设计 |  |  | B
取消10（20）千伏及以下业扩配套项目可行性研究，现场勘查并与客户签署（）后，将其视为业扩配套项目立项，可直接开展项目支持性文件办理和施工图设计等前期工作。 | 《客户现场勘查情况表》 | 《用电业务申请受理表》 | 《供电方案协议》 | 《供用电合同》 |  |  | A
业扩配套项目储备物资降至储备定额的（）%时启动动态补仓程序。 | 40 | 50 | 60 | 70 |  |  | C
低压业扩配套项目施工完毕后，由（）组织验收和送电。 | 供电单位 | 客户 | 建设单位 | 监管部门 |  |  | C
电力负荷分为()三类。 | 特级负荷、一级负荷、二级负荷 | 一级负荷、二级负荷、三级负荷 | 保安负荷、一级负荷、二级负荷、 | 一级负荷、二级负荷、一般负荷 |  |  | B
10kW以下用户宜采用()等级电压供电。 | 0.22kV | 0.38kV | 6.3kV | 10kV |  |  | A
大容量非线性负荷泛指接入电力系统的单台容量在()kVA及以上的电弧炉、轧钢、地铁、电气化铁路，整流设备等具有波动性、非线性、冲击性、不对称性的负荷。 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |  |  | B
当单台变压器容量为()kVA及以下时，应采用装设熔断器的接线方式 | 315 | 400 | 500 | 630 |  |  | A
对一级负荷中特别重要负荷供电电源的要求是()。 | 必须由两个电源供电 | 除由两个电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急电源系统 | 应由两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源应不致同时受到损坏 | 可由一个电源供电，但应增设应急电源。 |  |  | B
客户需要安装自备发电机，应由客户向供电企业提出，并应符合()条件和技术条件，方可安装。 | 安全 | 安装 | 可靠 | 节能 |  |  | B
配电线路的通道宽度应为线路宽度外加()m。 | 5 | 8 | 9 | 10 |  |  | D
配电线路一般采用()。 | 钢绞线 | 铜绞线 | 铝绞线 | 镀锌钢绞线 |  |  | C
柱上变压器容量不宜大于()千伏安。 | 315 | 500 | 630 | 800 |  |  | B
通常所说的交流电压220V或380V，是指它的() | 平均值 | 最大值 | 瞬时值 | 有效值 |  |  | D
大工业用户暂停用电，每年只允许()，每次不得少于()，累计不得超过6个月。 | 2次;15天 | 3次;30天 | 2次;30天 | 1次;15天 |  |  | A
工厂企业等动力用户因生产任务临时改变、设备检修等原因需短时间内停止使用一部分或全部用电容量的，叫()。 | 暂拆 | 停用 | 暂停 | 减容 |  |  | C
用户办理各种变更用电时，办理的先决条件是()。 | 用户申请 | 地址不变 | 结清电费 | 用电性质不变 |  |  | C
暂拆是指暂时停止用电，并()的简称。 | 拆除房屋 | 拆除配电柜 | 拆除电能表 | 拆消户名 |  |  | C
按变压器容量计收基本电费的用户，由于该户拖欠电费而被停电也不到供电企业办理手续时，停电的时间基本电费()。 | 不收 | 照常收取 | 收取一半 | 收取1/3 |  |  | B
电压、电流回路U、V、W各相导线应分别采用()色线。 | 红、绿、黄 | 红、黄、绿 | 黄、绿、红 | 黄、红、绿 |  |  | C
高压电流互感器()接地。 | 必须 | 宜 | 不允许 | 可以 |  |  | A
互感器二次回路的连接导线应采用()质单芯绝缘线。 | 铜 | 铅 | 铝 | 铁 |  |  | A
有功和无功电能表应垂直排列或水平排列，无功电能表应在有功电能表下方或右方，二只三相电能表相距的最小距离应大于()mm，但相电能表相距的最小距离为30mm。 | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  | C
在任何情况下中性线()装熔断器。 | 必须 | 宜 | 不允许 | 可以 |  |  | C
根据《南方电网公司供用电合同管理办法》,()参与制定供用电合同标准文本。 | 战略部 | 市场营销部 | 财务部 | 法律工作管理部 |  |  | D
供用电合同的有效期限，一般为高压()年。 | 1 | 1-3 | 1-5 | 1-10 |  |  | B
高压供用电合同适用于供电电压为()kV及以上的高压电力客户。 | 10 | 110 | 220 | 500 |  |  | A
供用电合同的变更或者解除，应当依照有关法律、行政法规和()办理。 | 司法解释 | 电力法 | 电力供应与使用条例 | 合同法 |  |  | C
临时用电的供用电合同有效期一般不超过()个月 | 3 | 8 | 6 | 12 |  |  | C
接户线与墙壁构架最小距离是：()。 | 0.2米 | 0.05米 | 0.1米 | 0.15米 |  |  | B
接户线与通信线或广播线交叉时在下方的最小距离是：()。 | 0.2米 | 0.25米 | 0.3米 | 0.35米 |  |  | C
进户线的长度一般不超过()米，最长不超过()米。 | 6、10 | 5、8 | 4、7 | 6、8 |  |  | A
在低压三相四线制回路中，要求零线不能()。 | 装设电流互感器 | 装设电表 | 安装漏电保护器 | 安装熔断器 |  |  | D
中国南方电网有限责任公司企业标准，《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：单相电能表与单相电能表之间的水平间距不小于()。 | 10mm | 20mm | 25mm | 50mm |  |  | D
中国南方电网有限责任公司企业标准,10kV计量柜设计安装时，前面通道宽度要求不少于()米 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |  |  | C
中国南方电网有限责任公司企业标准，计量柜安装接线后的孔洞、空隙应用()严密封堵，以防鼠害及小动物进入柜体。 | 防鼠泥 | 胶水 | 水泥 | 沙 |  |  | A
装表人员到施工现场更换电能表时，要先告知用户并断开()，才能更换电表。 | 负荷 | 错误 | 零线 | 电流线 |  |  | A
每一路接户线，支接进户点不多于()，线长不超过()。 | 10个、60米 | 15个、60米 | 10个、80米 | 8个、50米 |  |  | A
三相电路中流过每相电源或每相负载的电流叫()。 | 线电流; | 相电流; | 工作电流; | 额定电流 |  |  | B
用于稻田抽水灌溉的用电，应执行（）电价。 | 农业生产 | 一般非普工业 | 稻田排灌 | 居民合表 |  |  | C
我省（不含深圳市）各类已安装独立电表的电动汽车充电设施用电，统一按()执行。 | 普通工业用电电价 | 大工业用电平段电价 | 大工业用电峰谷电价 | 商业用电电价 |  |  | C
电力销售收入是指() | 应收电费 | 实收电价 | 临时电价 | 实收电费和税金 |  |  | A
对农用排灌和农村照明装表计费的要求是() | 分别装表计费 | 可用同一块表 | 因是农业用电可不严格规定 | 现场确定 |  |  | A
对同一电网内的同一电压等级、()用户执行相同的电价。 | 同一用电频率 | 同一电压等级 | 同一用电类别 | 以上均不是 |  |  | C
市政路灯用电应执行()电价。 | 居民生活 | 普通工业 | 非工业 | 其他 |  |  | C
铁道、航运等信号灯用电应按()电价计费 | 普通工业 | 非居民照明 | 非工业 | 大工业 |  |  | B
一户一表是指供电企业对()用户按户装设计量电能表,用户按户对供电企业直接结算电费。 | 非居民 | 商店 | 手工作坊 | 居民 |  |  | D
有线广播站动力用电应按()电价计费。 | 照明 | 普通工业 | 非工业 | 大工业 |  |  | B
()用电是社会主义经济发展的需要。 | 合理 | 计划 | 节约 | 安全 |  |  | B
按不同电价分类()在票据中开列清楚。 | 集中 | 合并 | 分别 | 汇总 |  |  | C
按容量区分的电价有() | 峰谷电价、功率因数调整电价 | 普通工业电价、非工业、大工业电价 | 单一制电价、两部制电价 | 居民电价、非居民电价 |  |  | C
城市垃圾处理场和污水处理厂的用电执行什么价格(315kV及以上)()。 | 大工业 | 普通工业 | 非居民照明 | 农业生产 |  |  | A
城乡中小学教学用电执行()电价。 | 非居民照明电价 | 居民生活电价 | 非工业电价 | 商业电价 |  |  | B
大工业电价适用范围是客户受电变压器容量在()KVA及以上的工业用户。 | 100 | 200 | 240 | 315 |  |  | D
某10千伏用户，上月电能表示度为10103，本月表示度为10243，TA变比为200/5，本月的电量为()。 | 560000千瓦时 | 5600千瓦时 | 560千瓦时 | 56000千瓦时 |  |  | A
功率因数调整电费办法按（）执行。 | 供电企业 | 国家规定 | 企业规定 | 行业规定 |  |  | B
低压三相电能表配备50/5的电流互感器，其电能表的倍率应()倍。 | 5倍 | 10倍 | 50倍 | 100倍 |  |  | B
结算电量是电力企业电费管理部门向()最终结算电费的电量。 | 供电企业 | 用户 | 产权所有者 | 电力客户 |  |  | D
电费违约金是逾期交付电费的用户对供电企业所增付利息的部分()。 | 补偿 | 开支 | 营业外收入 | 资金 |  |  | A
供电企业安装的最大需量表记录的最大需量值主要是用以计算用户的()。 | 基本电费 | 电度电费 | 调整电费 | 应收电费 |  |  | A
某居民电力用户12月份的电费总额为100元，无历欠电费，假定电力部门规定的交费日期为每月15日至25日，该居民户1月5日到供电营业厅交费，试问该用户应交纳的电费违约金为()元。 | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.1 |  |  | C
一客户电能表经计量检定部门现场检验，发现慢10%（非人为因素所致）。已知该电能表自换装之日起至发现之日止，表计电量为9000kWh，应补电量（）kWh。 | 500 | 1000 | 818 | 409 |  |  | A
某商业客户上月电费总额为2.5万元，逾期交费的天数为25天(不跨年度)，其应交违约金()。 | 0.0625万元 | 0.125万元 | 0.1875万元 | 0.0125万元 |  |  | B
某用户有315kVA和400kVA受电电压器各一台，运行方式互为备用，应按()KVA的设备容量计收基本电费。 | 315 | 400 | 715 | 实用设备容量 |  |  | B
容量为()以上的非居民客户需执行功率因数考核。 | 100 | 160 | 80 | 200 |  |  | A
售电量和()是影响售电收入的两个主要因素。 | 平均售电单价 | 供电量 | 线损 | 回收率 |  |  | A
最大需量是指用电户在全月中()内平均最大负荷值。 | 5min | 10min | 15min | 20min |  |  | C
以变压器容量计算基本电费的用户，其备用变压器（含高压电机）属冷备用状态并经供电企业加封的，可（）基本电费。 | 免收 | 按1/2收取 | 按1/3收取 | 按2/3收取 |  |  | A
《供电营业规则》第一百条规定：未经供电企业同意，私自超过合同约定的容量用电的，称为()。 | 窃电 | 违约用电 | 违反合同用电 | 擅自并网用电 |  |  | B
用户反映表计不准，应做的变更申请是（）。 | 暂拆 | 暂拆复用 | 计量故障处理 | 用户验表 |  |  | D
高供低计，变压器产权属于客户，计算电量时，应加计（）。 | 变压器空载损失电量 | 变压器有功和无功损失电量 | 变压器负载损失电量 | 变压器无功损失电量 |  |  | B
电费数据的发行是电费核算工作的（）工序。 | 第一 | 第二 | 第三 | 最后 |  |  | D
以下异常属于档案异常的是（）。 | 专变户无变压器 | 变损电量异常 | 有度差没电量 | 需量值偏大 |  |  | A
电费计算是一个比较繁杂的过程，将产生大量的数据，以构成整个（）工作的最基本的数据来源。 | 台账管理 | 电费管理 | 信息管理 | 系统管理 |  |  | B
供电企业在计算转供户用电量、最大需量及功率因数调整电费时，应扣除（）。 | 被转供户公用线路损耗的有功、无功电量 | 被转供户变压器损耗的有功、无功电量 | 被转供户损耗的有功、无功电量 | 被转供户公用线路及变压器损耗的有功、无功电量 |  |  | D
核算管理是指电费计算到电费审核最后形成应收的（）管理。 | 核算 | 核心 | 全周期 | 全过程 |  |  | D
对电量电费审核过程中发现问题，应按规定的程序和流程及时处理，做好详细记录，并按月汇总形成（）。 | 核算报告 | 复核报告 | 复核记录 | 复核资料 |  |  | B
政策性退补是指由于（）引起的，对已经发行电费的用户所进行的电费退补。 | 电价调整 | 电费调整 | 电量调整 | 参数调整 |  |  | A
电能表自转的退补电量中的每月停电时间，动力按()计算 | 1小时 | 6小时 | 12小时 | 24小时 |  |  | B
营销差错造成经济损失金额()为较大营销差错 | ＞1万元，≤50万元 | ≥5万元，＜50万元 | ≥10万元，＜50万元 | ≥10万元，＜100万元 |  |  | A
一户一表客户有功电量超过上三月平均电量30倍()要现场复核。 | 不需 | 一定 | 可能 | 不用 |  |  | B
能计量或计算出现差错，退补电量未正式确定前，用户()。 | 可暂不交费 | 应先按常月用电交付电费 | 可与供电企业协商费电金额 | 按电表记录电量交费 |  |  | B
由于用户原因不能如期抄录电能表读数，供电企业应（）电费。 | 通知用户待期补抄 | 停止供电 | 暂不收电费，下月一起收 | 暂按前次用电量计收 |  |  | D
我省阶梯电价实施后，对居民客户违约或窃电情况，若该电量可追溯相应月份，将退补电量还原至当期并重新计费后进行退补；若无法追溯，按()电价计算电费。 | 一户一表 | 阶梯 | 居民 | 合表 |  |  | D
当电路为正序而负载为容性时，常用的无功电能表都会()。 | 转快 | 转慢 | 反转 | 不转 |  |  | C
用户认为供电企业装设的计费电能表不准时有权向供电企业提出校验申请，在用户交付验表费后，供电企业应在()天内校验，并将校验结果结果通知用户。 | 3天 | 5天 | 7天 | 10天 |  |  | C
（）中出现的差错电量、电能计量装置出现差错或未经计量装置记录的电量（如断相失压计时仪追补电量等）进行电量的补、退电量，称为退补电量。 | 核算、对账 | 抄表、对账 | 抄表、核算 | 抄表、收费 |  |  | C
连接线的电压降超出允许范围时，以（）为基准，按验证后实际值与允许值之差补收电量。补收时间从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止。 | 允许电压降 | 实际电压降 | 允许电流降 | 实际电流降 |  |  | A
其他非人为原因致使计量记录不准时，以客户（）的用电量为基准，退补电量、退补时间按（）确定。 | 发现月份、抄表记录 | 发现月份、估算电量 | 正常月份、抄表记录 | 正常月份、估算电量 |  |  | C
影响用户参与市场化交易资格的业扩工作是（）。 | 增容 | 过户 | 换表 | 暂停 |  |  | B
市场主体资格采取（）。 | 备案制度 | 登记制度 | 准入制度 | 注册制度 |  |  | D
符合准入目录的市场主体均须在进行市场注册。 | 电力交易机构 | 电网公司 | 发改部门 | 经信部门 |  |  | A
一般用户在同一时期内只可选择（）售电公司购电。 | 一家 | 二家 | 三家 | 不限定 |  |  | A
电力用户无法履约的，提前书面告知电网企业、相关售电公司、电力交易机构以及其他相关方，将所有已签订的购售电合同履行完毕或转让，并处理好相关事宜。 | 15天 | 30 天 | 45 天 | 60天 |  |  | C
重要电力客户、35千伏及以上电压等级供电客户每（）检查一次。 | 两个月 | 三个月 | 半年 | 一年 |  |  | D
重要电力客户、35千伏及以上电压等级供电客户每（ ）检查一次 | 两个月 | 三个月 | 半年 | 一年 |  |  | D
( )是指根据保供电、季节性、经营性需求或特定时期、特定任务等对特定的用电用户（群）开展的用电检查 | 周期用电检查 | 突击用电检查 | 专项用电检查 | 抽样用电检查 |  |  | C
( )是针对客户用电安全诉求或者其他业务转发的协同需求开展的检查。 | 突击检查 | 专项检查 | 临时检查 | 抽样检查 |  |  | C
安全隐患危害供用电安全且拒不整改的，可依据相关法规及程序（ ）供电。 | 终止 | 中止 | 限时 | 限量 |  |  | B
持一级用电检查证，可担任()电压供电客户的用电检查工作 | 0.4千伏及以下 | 10(6)千伏及以下 | 220千伏及以下 | 500千伏及以下 |  |  | C
0.4千伏及以下居民客户每年按照不低于()的比例进行抽查，其他低压客户每年按照不低于2%的比例进行抽查。 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.01 |  |  | C
用电检查过程中每个工作节点涉及的检查情况及处理信息，应在工作节点完成后1个工作日内录入营销管理系统，完成流程传递；所产生的文本、影像资料，应在检查工作完成后（）个工作日在营销管理系统中录入、扫描上传。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | B
追补电费及违约使用电费金额应至少由县区供电企业营销部门审核；追补电费应一次性全额付清，违约使用电费原则上应一次性全额付清，当用户因实际困难采取分期支付方式时，须签订分期还款协议，明确缴费期数和违约责任，并跟踪收缴情况，缴费期限原则上不超过（）。 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 |  |  | B
申请二级用电检查资格者，应在营销业务岗位连续工作（）及以上；或具备助理工程师或营业用电高级作业员（高级工）资格及以上。 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 |  |  | C
用电检查资格由省（级）电网公司统一组织，实行考试认定。考试合格后颁发相应的《用电检查证》，有效期为（）。 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 |  |  | C
在接到用户安全隐患整改复查申请（）个工作日内，或按照通知书整改期限到期时间开展现场复查； | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | B
用电检查班组（包含供电所从事用电检查的班组）人员在收到保供电、季节性、经营性等检查任务后（）个个工作日内在营销系统制定专项检查计划； | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | B
对于重要电力客户、重点关注客户，在检查发现安全隐患及复查未整改隐患时，应在检查及复查结束后（）个工作日内将隐患报备当地政府部门并抄送至上级市场营销部门； | 5 | 6 | 8 | 10 |  |  | D
在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。使用起迄日期难确定的，实际使用时间按（）个月计算。 | 一个月 | 两个月 | 三个月 | 六个月 |  |  | C
《电力供应与使用条例》对擅自迁移、更动或操作电力负荷控制装置的客户，供电企业()。 | 可立即停止供电 | 对情节严重的可立即停止供电 | 对情节严重的可按规定程序停止供电 | 即使情节严重，也不能停止供电 |  |  | C
《供电营业规则》：窃电者除应按所窃电量补交电费外，还应承担补交电费()的违约使用电费。 | 3倍 | 4倍 | 5倍 | 6倍 |  |  | A
《供电营业规则》中，供电企业对查获的窃电者，应予制止，并可当场中止供电。窃电者应按所窃电量补交电费，承担补交电费()倍的违约使用电费。 | 1～3倍 | 5倍 | 3倍以下 | 3倍 |  |  | D
盗窃电能价格在()以上者，即构成犯罪。应该依照《中华人民共和国刑法》的规定，追究其刑事责任。 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 5000元 |  |  | C
《供电营业规则》中第一百条规定：未经供电企业同意擅自供出电源的，除当即拆除接线外，应承担其供出电源容量()／kW的违约使用电费。 | 100元 | 300元 | 500元 | 800元 |  |  | C
根据南方电网公司2014年9月1日颁布《电力事故事件调查规程》，一级重要客户供电中断超过()小时·户属于五级电力安全事件 | 0.5～3 | 1～2 | 1～3 | 3～6 |  |  | C
所形成的事故（事件）报告须由供电方代表、用户代表[必要时还应有（）]签名确认。 | 公安 | 街道办 | 居委会 | 第三方/见证方 |  |  | D
在查明、确认引起系统故障事件的原因为用户（设备故障或电气误操作）原因并完成责任认定与确认工作后，对用户下发（）一式两份，由用户代表签收确认，一份送达用户，一份存档备查。 | 客户窃电处理结果确认书 | 用电检查结果通知书 | 客户违约用电处理结果确认书 | 客户安全隐患通知书 |  |  | B
用户电气安全事故（事件）发生后，（）天内填写「用户电气安全事件快报」上报公司市场营销部，（）天内协助用户将详细事故报告再次上报公司市场营销部。 | 2，7 | 3，7 | 3，5 | 2，5 |  |  | A
开展用户故障设备修复后投运前的现场查验时，必须要求用户提交故障设备修复后（）报告。 | 安全检查 | 操作试验 | 维修 | 电气试验（合格） |  |  | D
采集终端应能够下联最少()块485电能表 | 16 | 32 | 64 | 128 |  |  | A
采用低压电力线载波通信时，其载波信号频率范围应为()。 | 0.3~3.4kHz | 3~500kHz | 40~950kHz | 40~500MHz |  |  | B
集中器可以选定台变中的某些用户电能表为重点用户电能表，并对其进行重点监管，集中器可任意设定的重点管理用户表应不少于()块 | 5 | 6 | 8 | 12 |  |  | B
集中器通过RS485接口最多级联()台从终端。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | B
集中器和采集器485口能承受的静电放电电压至少为() | 2kV | 4kV | 8kV | 15kV |  |  | C
集中器上行通讯规约错误编码“00H”的含义是()。 | 正确，无错误 | 中继命令没有返回 | 设置内容非法 | 密码权限不足 |  |  | A
集中器上行通讯规约中，应用层帧格式中帧结束符为()。 | 16H | 20H | 22H | 30H |  |  | A
集抄终端的三相四线接线方式中，电源线应用()色线进行区分。 | 绿－A、黄－B、红－C、黑－N | 黄－A、绿－B、红－C、黑－N | 红－A、绿－B、黄－C、黑－N | 红－A、黄－B、绿－C、黑－N |  |  | B
集中器必须加装()，且有可靠接地；集中器安装位置不应影响原有供电设施正常操作、运行，如在梯间安装的，不得影响住户开门及出入。 | 防盗报警器 | 专用保护箱 | 避雷针 | 以上设备都需要安装 |  |  | B
集中器电表档案中电表通讯地址应为()位，不足的在实际的电表通讯地址前补“零” | 5 | 8 | 12 | 15 |  |  | C
配变监测计量终端可以支持与()个从终端的级联 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |  | B
配变监测计量终端能够记录至少()条异常告警事件。 | 100 | 200 | 300 | 400 |  |  | D
为方便用于现场终端维护，一般终端配备多少路232串口通讯接口() | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | A
线路停电后，配变监测计量终端内保存的所有测量数据不应丢失，且保存时间在()年以上 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | C
在配变监测计量终端的安全防护中，对以下哪一个操作无硬件防护() | 所有参数 | 需量清零 | 校正时间 | 功能设置 |  |  | C
安装配变监测计量终端前，先用合格的万用表检测确认终端电压回路无相间短路现象、电流回路无()现象。 | 开路 | 短路 | 回路 | 分支 |  |  | A
配变监测计量终端RS485线接入：配变终端的485总线、接线端子分别对应接电表的、接线端子。() | 正、负；正、负 | 正、负；负、正 | 负、正；正、负 | 无需对应接线 |  |  | A
配变监测计量终端安装调试具体工作内容不包括() | 安装配变监测计量终端及终端保护箱 | 调试配变计量监测终端 | 终端链路故障处理 | 主站联调 |  |  | C
配变监测计量终端不能连接后台时，以下哪个方法不能解决故障：() | 检查通讯模块安装天线是否良好 | 检查终端设置的通讯参数是否正常 | 检查终端接线是否正常 | 检查通讯模块是否有SIM通讯卡，通讯卡是否安装良好 |  |  | C
配变监测计量终端的离线的处理方法：() | 检查通讯模块是否接触良好，通讯状态的指示等是否正常 | 通讯信号是否〈2，是否已将天线引至低压柜外或电房门外等信号良好的地方 | 用新卡测试，查看终端能否上线 | 以上均可 |  |  | D
当终端主动上报告警且主站没有确认时，最多上报()次告警，之后不再上报。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | B
集中器要求对每块三相多功能电能表单独保存至少最近()条事件记录 | 10 | 20 | 30 | 50 |  |  | A
某终端运行灯常亮，如果GPRS通讯模块的“电源”灯或同步灯不闪烁(同步灯应有规律的约1秒钟闪一次)，则终端处于()状态 | 整机损坏 | 在线 | 不在线 | 失压 |  |  | C
下列哪种告警不是集中器支持的告警类型() | 失压告警 | 计量门打开 | 继电器变位 | 编程告警 |  |  | B
下列影响因素中对低压集抄载波通信成功率不产生影响的因素是() | 距离较远 | 电网噪声干扰 | 电流不稳定 | 载波信道衰减 |  |  | C
当零相电流超过上限设定值（892C，默认值为25%Ib），且持续时间超过设定的判断时间（）就产生零相电流偏大告警事件。 | 8034，默认5分钟 | 8034，默认10分钟 | 8034，默认15分钟 | 8034，默认20分钟 |  |  | C
电流反极性指某相电流二次侧回路（进线和出线接反）()接错造成计量错误。 | 同名端 | 异名端 | 同极性 | 反极性 |  |  | A
任意一相电压超过设定值（8940，默认值为（））时，且持续时间超过设定的过电压持续时间（8034，默认15分钟）就产生过电压告警事件。 | 1.1 Un | 1.2 Un | 1.3 Un | 1.5 Un |  |  | B
目前配变台区的现场设备运行方式有两种，一种是独立终端运行方式，另一种是（）运行方式。 | 双终端 | 终端串联 | 终端并联 | 终端+外接电能表 |  |  | D
如果配变监测计量终端死机，可以尝试()，查看终端能否正常启动 | 更换终端 | 更新程序 | 断电重启 | 更换系统 |  |  | C
《电力法》规定用户用电时应当以电力部门安装并经过计量检定机构依法认可的电能计量装置记录的电量为准计收电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电力建设项目不得使用国家明令淘汰的电力设备和技术。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
我国电价实行统一政策，统一定价原则，分级管理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
因供电设施检修、依法限电或者用户违法用电等原因，需要中断供电时，供电企业应当按照国家有关规定事后通知用户。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
由于不可抗力或者第三人的过错造成电力运行事故的，供电企业应当相应地补偿用户的部分损失。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
《中华人民共和国电力法》：电力管理部门根据工作需要，必须配备电力监督检查人员。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
供电企业应当按照合同约定的数量、质量、时间、方式，合理调度和安全供电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
使用临时电源的用户可向外转供电，也可转让给其他用户，供电企业可受理其变更用电事宜。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电力客户认为计费电能表不准时，有权向供电企业提出校验申请，并交纳验表费。电能表经校验后，无论误差是否在允许范围内，验表费予以退还。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电力客户已在供电企业办理减容手续的，减容期限内要求恢复用电时，应在5天前向供电企业申请办理恢复用电手续，基本电费从减容之日起追收。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
用户对供电质量有特殊要求的，供电企业应当根据其必要性和电网的可能，提供相应的电力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
采用电缆供电的，本着便于维护管理的原则，分界点由供电局企业与用户协商确定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电力供应与使用双方应当根据平等自愿、等价有偿的原则，按照国务院制定的电力供应与使用办法签订供用电合同，确定双方的权利和义务。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
供电企业对申请用电的用户提供的供电方式，应从供用电的安全、经济、合理和便于管理出发，依据国家的有关政策和规定、电网的规划、用电需求以及当地供电条件等因素，进行技术经济比较，与用户协商确定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
供电设施建设在先，建筑物、构筑物建设在后，由后续建设单位负担供电设施迁移、防护所需的费用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
国家对电力供应和使用，实行新装用电、安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备，或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备属于违约用电行为。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
危害供用电安全、扰乱正常供用电秩序的行为，属于违约用电行为。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
可以在电力电缆沟内同时埋设其他管道。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
任何单位或个人不得冲击、扰乱发电、供电企业的生产和工作秩序，不得移动、损害生产场所的生产设施及标志物。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
在架空电力线路保护区内，任何单位或个人不得种植可能危及电力设施和供电安全的树木、竹子等高杆植物。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
大工业用户暂停用电，每年只允许2次，每次不得少于15天，累计不得超过6个月。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
用户需要备用、保安电源时，供电企业应按其负荷重要性、用电容量和供电的可能性，强制客户配置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
因用户过错，但由于供电企业责任而使事故扩大造成其他用户损害的，该用户应承担事故扩大部分50%的赔偿责任。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
以变压器容量计算基本电费的用户，其备用的变压器属热备用状态的或未经加封的，不论使用与否都计收基本电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
用电计量装置接线错误、保险熔断、倍率不符等原因，使电能计量或计算出现差错时，退补电量未正式确定前，客户应先按抄见电量如期缴纳电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
用户计划限电期间不计收基本电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
用户建设临时性受电设施，需要供电企业施工的，其施工费用应由供电企业负担。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
用户用电的功率因数未达到规定标准或其他用户原因引起的电压质量不合格的，供电企业需要赔偿责任。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
按最大需量计收基本电费的客户，必须暂停全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)受电设备的用电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
从破产用户分离出去的新用户，必须在偿清原破产用户电费和其他债务后，方可办理变更用电手续，否则，供电企业可按违约用电处理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
大工业客户减容或暂停后，变压器容量已不足实行两部制电价界限的，仍按两部制电价计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
大工业用户的专用变压器存在混合用电的，按变压器铭牌容量或按生产用电最大需量计收基本电费，再按不同电价类别的用电量，分别计收电度电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
大工业用户电费由基本电费和电度电费二部分构成。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
大工业用户中，基本电费可按变压器容量或最大需量计算，具体由供电企业与用户协商，并在供用电合同中确定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电力客户申请迁移表计所需的费用应由供电企业负担。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电力企业的管理人员和查电人员、抄表收费人员勒索用户、以电谋私，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电能计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。当电能计量装置不安装在产权分界处时，线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
改变用电类别简称改类，指客户在正式用电后，由于生产、经营情况及电力用途发生变化而引起用电电价类别的改变。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
供电方案的确定应依据国家的有关政策和规定、电网的规划、用电需求以及当地的供电条件等因素，满足安全、经济、合理和便于管理的要求。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
供电方式、供电质量和供电时间是供用电合同必须约定的条款之一。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
供电企业依法对用户终止供电时，用户必须结清全部电费和与供电企业相关的其他债务。否则，供电企业有权依法追缴。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
供电企业应当按照国家批准的电价和用电计量装置的记录，向用户计收电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
供电企业应用户要求对产权属于用户的电气设备提供有偿服务时，供电企业可以自行定价。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
供电企业职工违反规章制度造成供电事故的，或者滥用职权、利用职务之便谋取私利的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
操作中发生疑问时，可自行更改操作票后进行操作。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电气测量工作，至少应由两人进行，一人操作，一人监护。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
事故巡线应始终认为线路带电，即使明知该线路已停电，亦应认为线路随时有恢复送电的可能。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
操作票应用钢笔或圆珠笔填写，票面应清楚整洁，不得任意涂改。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
单人巡线发现鸟巢，在确认无触电可能的时候，可登塔处理。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
接地线拆除后，应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行任何工作。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
给客户装表接电的期限，自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，居民客户不超过3个工作日，其他低压客户不超过5个工作日。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
在电力系统正常的情况下，城市地区年供电可靠率不低于98.00%，城市居民用户受电端电压合格率不低于95.00%。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
《中国南方电网公司供电服务承诺》要求，每年举办100期节能服务培训班，为10000家大客户提供节能诊断。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
答复供电方案时间，自受理客户申请用电之日起，低压客户最长不超过10个工作日。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
计划停电、限电，需提前通知或公告。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
可随意对居民生活拉闸限电。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
在南网服务行为规范手册中,保持口腔清洁，工作前可食具有刺激性气味的食品。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
对用电客户档案信息严格保密，不得擅自查询、修改、泄漏、公开客户资料。对查询客户档案信息的来电业务，需核实客户资料。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
客户服务经理可以是专职或兼职岗位。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
客户经理通过与客户的沟通，及时了解客户档案信息变化(例如客户代表、住址、联系电话等基本联系资料的变更)，及时更新客户服务系统相关信息。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
语音业务指以电子邮件、短信、传真、微博、微信、网上在线服务等方式与客户直接接触的业务运作。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
服务承诺是对服务行为的一种承诺。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
供电局应对外公开投诉渠道，在供电营业场所、对外网站公布95598服务热线电话，在供电局营业厅设置投诉举报箱。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
供电设施计划检修停电，提前5天通知客户或向社会公告。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
故意损坏供电企业的用电计量装置的行为属违约用电行为。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
对于情况紧急、涉及重要客户或影响企业形象的，各级服务调度直接提级处理，归口部门在当天内组织处理并反馈处理情况。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
公司客户服务中心受理故障报修工单后，应于5分钟内将故障工单传递地市业务处理部门。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
地市局接到能源监管机构转办12398投诉工单后3.5个工作日内完成投诉处置及工单回复报告编制。工单回复报告须经地市局主要负责人审核并签名确认后递交公司相关业务部门审核。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
对红线问题，由责任单位经地市局分管领导审核通过后，提出诉求处理终止申请，提交公司客户服务中心，公司客户服务中心对相关材料的完整性进行审核把关后，拟定统一答复口径答复客户问题。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
工单填写不规范是指坐席工单填写不清晰不规范或单位传递错误，引起处理单位退单给公司客户服务中心。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
故障报修是指客户要求提供故障抢修服务的诉求，包括协助处理客户资产故障的诉求。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
预警范围内的各单位预计受影响的客户及程度，通过短信或电话向客户发出预警，提示客户做好防御。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
预判电力供应及客户服务事件的严重性及发展趋势，将应急响应从高到低分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
各级办公室（新闻中心）不需统一口径，指导下属单位开展对外新闻发布和报道、接受新闻采访、客户沟通等工作，保持公司系统对外口径一致，避免出现矛盾信息。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
事发单位市场部在2小时内逐级分别口头报送到公司电力供应应急指挥部、应急办和公司总值班室；紧急情况下可越级直接向公司总值班室报告。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
经核实确认的一般及以上突发事件信息，事发单位应在1小时内通过口头或书面形式报告至当地政府。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
较大及以上事件信息应在2小时内报告至省级政府相应机构。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
验电前，就检查验电器工作电压与被测设备额定电压是否相符，检验有效试验期，但不用检查指示器的声光信号。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
没有戴绝缘手套接触与地断开的接地线或电气设备外壳，容易发生触电伤亡事故。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
当一双绝缘手套或绝缘靴中有一只不合格时，另一只可继续使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸或胸外心脏按压。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
低压触电时，救护人员可使用干燥的木棒解脱触电者 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
救护人员可以直接用手或其它金属及潮湿的物件作为救护工具 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
被犬咬伤少量出血时，需迅速止血，要迅速包扎或缝合伤口。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
开放性骨折，伴有大出血者，先固定，再止血。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
以冰块和弹性绷带控制出血量，冰块可以减缓血流，而在伤处绑上弹性绷带，即加压在伤口上，可使血流量減少。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
发生火灾后，拉闸时应使用绝缘工具操作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
室内发生电气火灾时，必须迅速打开所有门窗，以防有毒气体积聚。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
室外场地消防栓使用顺序是：先进行水枪、水带连接，后打开消防栓 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
规划A类供电区的网络结线方式可选用三分段三联络( )。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
采用TT接地方式的低压配电系统，不要求装设漏电保护( )。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
“三供一备”接线方式，需要3回线路( )。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
低压配电线路指的是220V/380V三相四线制线路（）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
低压三相电源和负载一般都按星形连接() 。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
三相四线制线路的中性线，其截面允许比相线小50%() 。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
采用并联电力电容器可以降低线路损耗，改善电压质量。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
常用与负荷并联电容器的方法来提高功率因数。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
农村电网的自然功率因数较低，负荷又分散，无功补偿应采用分散补偿为主。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
在三相四线供电线路中，若A相发生短路，则B、C两相的电压将升高到线电压。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
低压断路器的极限通断能力不大于线路中最大的短路电流。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
短路是指电路中电位不同的两点直接用导线连接，使这两点的电压为零。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
对电压二次回路，连接导线截面积应按允许的电压降计算确定，至少应不小于2.5平方毫米。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
根据《南方电网公司10kV用电客户电能计量装置典型设计》要求，低压电流互感器二次回路不接地。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
安装接线后的孔洞、空隙应用防鼠泥严密封堵，以防鼠害及小动物进入柜体。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：属金属外壳的直接接入式电能表，如装在非金属盘上，外壳必须接地。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
用电容量大于25kW小于100kW的应配置三相20(80)A电能表。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
经过剧烈震动或撞击后的计量器具，应重新对其进行检定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：对于窃电行为造成的电能计量装置故障或电量差错，计量人员应配合用电管理人员对窃电事实依法取证 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
《广东电网公司电能计量装置运行管理实施细则》运行中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能表的轮换周期一般为4～5年，运行中的Ⅳ类电能表的轮换周期为5～6年，V类电能表的轮换周期为10年()。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
不得用铜、铁、铝线代替铅锡熔丝作熔断器的保险丝，保险丝规格的应用应符合规定要求。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
导体的电阻值与导体的材料性质、长度、横截面积、温度有关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
供电方式按电压等级可分为单相供电方式和三相供电方式。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
一般电气设备分为高压和低压两种；高压设备对地电压在250V以上者；低压指设备对地电压在250V及以下者。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：采集器可通过上行信道接收集中器下发的电能表数据抄读和控制指令实时转发给下连的RS-485电能表，然后将电能表的应答数据信息回送给集中器 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：采集器下行通信介质可采用有线、电力线载波、微功率无线、红外等，采集器上行采用RS-485接口进行通信 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：采集器与集中器之间的通信采用低压电力线载波、RS-485总线或微功率无线通信，适用于RS-485电表、载波电表 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：当用电现场安装有多个集中器或同时安装有配变监测终端时，可以通过级联功能实现远程通讯通道的共享 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：集中器供电电源中断后，应有数据和时钟保持措施，存储数据保存至少2年 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：集中器管理的单相电能表数量不少于1000只，其中重点用户不少于20只，三相多功能电能表数量不少于200只 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
Ⅲ类电能表的检验周期为每年现场检验一次。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
判断电能表的相对误差是否超过允许值,均以化整后的结果为准。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
用于计费和考核电力系统经济技术指标的电能计量装置在竣工验收时，应测量电流互感器实际二次负载和电压互感器二次回路压降。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
在检测三相两元件表的接线时,经常采用力矩法。其中将A、B相电压对调,电能表转速应该是电压对调前的一半() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
三相三线有功电能表，由于错误接线，在运行中始终反转，则更正系数必定是负值。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电能表的安装应垂直，倾斜度不应超过2度。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
10kV电压、电流互感器二次回路应从输出端子直接接至试验接线盒，不能有接头，中间不得经过任何辅助接点、接头或其他连接端子 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电流互感器和电压互感器二次回路的A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红颜色线，中性线应采用黑色或者蓝色线，接地线采用黄绿线 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
负控装置可以接人电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电能表为了扩大范围和消除小数位，在铭牌上注明“×10”、“×100”、“×1000”等乘数，该乘数称作电能表本身倍率。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电流互感器的二次额定负荷与其所接一次线路的负荷大小无关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
分时电价的时段是由每昼夜中按用电负荷高峰、平段、低谷三时段组成。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
感应系电能表的工作频率改变时，对幅值误差影响较大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
分时阶梯计费用户电费计算方法是“先阶梯，后分时”计算方法。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电压相序接反，有功电能表反转 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
两元件三相有功电能表接线时不接B相电压 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
三相三线接线方式如有一相电流反接，在相量图上Ia和Ic的夹角为120° | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
基波电能表能滤掉谐波电量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电子式电能表按其工作原理的不同，可分为模拟乘法器型和数字乘法器型电子式电能表。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电子式电能表的常数试验一般采用走字试验法。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电能表的电流回路串接在相线中，电压回路并接在相线和零线上() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电能计量装置接线判断分析，常用的有力矩法和六角图法两种。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
功率因数是有功功率与无功功率的比值。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电力企业会计应当按照国家电力公司的规定和会计业务的需要设置会计账簿，包括明细分类账和总分类账。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电气设备缺陷按其严重程度分为普通缺陷和重要缺陷。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
对高供高计的用户，其计量点的选择方案只有计量点设在用户变电所的电源进线处。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
客户填写业务登记表时，营业员要将表格双手递给客户，并指导客户参照书写示范样本填写。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
遇到骚扰电话时，应严正指出其错误行为，但不能使用脏话。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
受理客户的举报、建议时，应向客户致谢，详细记录举报、建议信息和具体情况。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
市场营销部门负责组织收集存量客户用电需求；计划部门负责收集调查范围政府规划信息。汇总及分析需求。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
供电企业对接入电网并使用网电的发电厂和自备电厂，不须办理业扩报装手续。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
对于客户用电需求紧迫，自愿出资承担高压业扩配网建设的，可结合客户意愿协商确定投资界面，满足客户及时用电需求。对于此类非标准投资界面要严格执行审批程序，并落实资产接收相关事宜。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
客户的用电容量的应综合考虑客户申请容量、用电设备总容量，并结合生产特性兼顾主要用电设备同时率、同时系数等因素后确定 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
配电站电压为10kV及0.4kV的母线，宜采用单母线或单母线分段接线形式。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
变压器台架对地距离不应低于2.5m,高压熔断器对地距离不应低于4.5m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
新建架空线路走廊位置不应选择在具有发展潜力的地区，应尽可能避开现状发展区、公共休憩用地、环境易受破坏地区或严重影响景观的地区。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
在保证受电变压器不超载和安全运行的前提下，应同时考虑减少电网的无功损耗。一般客户变压器的长期工作负载率不宜大于85%。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
10kV电压等级供电的客户，当单回路电源线路容量不满足负荷需求且附近无上一级电压等级供电时，可合理增加供电回路数，采用多回路供电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
大工业用户暂停部分用电容量后，其未停止运行的设备容量应按非工业电价计费。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
用户申请过户，原用户与供电企业不需结清债务，由新用户全部承担。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
用户销户时，必须停止全部用电容量的使用、结清电费、保证计量装置的完好、并拆除接户线和计量装置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
中国南方电网有限责任公司企业标准,《电能计量管理规定》其中要求：使用的标准电能表现场校验仪的准确度级别应比被检电能表高一个等级或以上 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
直接接通式电能表的导线截面应根据额定的正常负荷电流来选择。所选导线截面必须大于端钮盒接线孔。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
35kV及以上用户电能计量装置，应有电流互感器的专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路，不得与保护、测量回路共用 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
用户改类后可不重新签订供用电协议。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
供用电合同的变更或解除，必须符合法定或约定的形式及程序，其通知或答复须在法定或约定期限内作出。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
供用电合同经当事人一方提出申请，可依法对合同进行变更或者解除。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
10kV电流互感器二次绕组K2端要可靠接地。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
测电笔一般由氖管、电阻、弹簧和笔身组成。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
低压客户采用架空接入的接户线第一支持物离地面高度在主要街道不应低于3.5m。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
计量柜小车应与进线柜开关设有电气及机械联锁装置，防止带负荷拉合小车。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
用万用表进行测量时，不得带电切换量程，以防损伤切换开关。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电能表接线盒电压连接片不要忘记合上，合上后还要将连片螺丝拧紧，否则将造成不计电量或少计电量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
用于稻田抽水灌溉的用电，应执行农业生产电价。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
大工业电价的电费计算公式为：电费全额＝基本电费+电度电费+代征地方附加+省市集资及其他加价。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
选择执行峰谷电价的一户一表非居民用户，电费按照“先分时、后阶梯”的方法计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
两部制电价中基本电价最大需量的计算，以用户在15分钟内的平均最大负荷为依据。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
每日电费违约金按下列规定计算：居民用户每日按欠费总额的千分之二计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
对外营业的停车场用电，执行商业电价。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
居民生活用执行阶梯电价。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
铁道、航运等信号灯用电应按非居民照明电价计费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电力销售收入是指应收电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
备用变压器已经供电部门封停或装有闭锁装置，不可能发生变压器同时投运的，则基本电费按变压器之中容量较大的一台变压器的容量计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
峰段表计电量=（本期抄见峰段电表行码-上期抄见峰段电表行码）*倍率 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
对有两路及以上进线的客户，各路进线应分别计算最大需量。因电力部门有计划的检修或其他原因造成客户倒用线路时，有关人员应抄录倒用前后的需量值，按较大值计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
大工业客户的基本电费要参与峰谷电价计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
线损电量包括电网输送损失电量和其他损失电量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
具有总分关系、电量分摊等计费关联关系的客户，必须一起抄表计费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
某一大工业用户办理暂停10天用电，暂停天数不收基本电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电费违约金具有约定违约金和法定违约金的双重属性 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
高供低计用户只计变压器额定负载损耗，免计空载损耗。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
计费电能表应装在产权分界处，否则变压器的有功、无功损耗和线路损失由产权所有者负担。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电能表常见故障里，还包括有轻负荷不走字的现象。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
对预付费式电能表不定期到现场抄表，抄表周期不能超过半年。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
分析电量的升降，只要检查客户有无窃电情况即可。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
复核员发现更正的电费错误，则不计差错 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
利用远程采集系统抄表的客户，6个月内至少对远抄数据与电能表数据进行一次校核。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电能表误差超出允许范围时，退补电费时间：从上次校验或换表后投入之日起至误差更正日止。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电费差错主要是由互感器变比差错、电能表与互感器接线差错、倍率差错、电流互感器开路、电压互感器短路、抄表错、核算错、写错、填错、漏加变压器损耗和线路损耗等原因产生。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
抄表时若发现计量装置故障，当月应收电费可暂按上月用电量预收。在表计故障消除后，再分别按情况重新计算电费，多退少补。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
退补电量月份内若有电价调整，应按调价时间分段退补。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
存在损耗分摊、总分表关系等计费关系的用户,需要作电量电费退补时所有用户分别申请。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
互感器或电能表误差超出允许范围时，以“0”误差为基准，按验证后的误差值退补电量。退补时间不清楚的按180天计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
用电户符合环保政策是进入市场化交易的必要条件 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
自来水公司可申请参与电力市场交易 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
电力大用户只可选择参与批发市场，不可参与是零售市场 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
私自超过合同约定的容量用电的，除应拆除私增容设备外，属于两部制电价的用户，应补交私增设备容量使用月数的基本电费，并承担三倍私增容量基本电费的违约使用电费；其他用户应承担私增容量每千瓦（千伏安）30元的违约使用电费。如用户要求继续使用者，按新装增容办理手续。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
重要电力用户保供电应急预案年度演练不少于1次 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
擅自使用已在供电企业办理暂停手续的电力设备或启用供电企业封存的电力设备的，应停用违约使用的设备。属于两部制电价的用户，应补交擅自使用或启用封存设备容量和使用月数的基本电费，并承担二倍补交基本电费的违约使用电费；其他用户应承担擅自使用或启用封存设备容量每次每千瓦（千伏安）50元的违约使用电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
申请一级用电检查资格者，应在已取得二级用电检查资格后，且在用电检查岗位连续工作三年及以上；或具备工程师或营业用电技师资格及以上。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
用电检查计划应按照业务管理组织架构与职责要求，对计划进行逐级审批，确认计划安排的合理性，计划的制定、审批应为同一人； | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
用电检查人员应填写《用户电气事故事件调查表》，登记事故事件调查信息，调查完结后24小时内录入系统； | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
.窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按8小时计算； | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
涉及涉电公共安全风险和故障出门的客户可根据需要适当缩短检查周期；同一年度内开展过专项检查的可不再开展周期检查；已检查过的客户原则上两个月内可不再重复检查。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
对部分班组人员用电检查资格实行“一考双证”，原则上可以单独开展考试认定 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
经生产运维人员、用电检查人员共同界定属于客户故障出门的，应督促客户及时整改 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
客户存在重大安全隐患或者一般安全隐患拒不整改的，应报备当地县区级政府部门。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
《供电营业规则》，私自超过合同容量用电的，除应拆除私增容量设备外，用户还应交私增容量50元/kW的违约使用电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
《供电营业规则》：居民用户擅自向外转供电的，应承担转供电容量500元/千伏安的违约使用电费。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
《供电营业规则》：客户擅自改变用电类别，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。使用起迄日期难以确定的，实际使用时间按三个月计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
用户电气安全事故(事件)发生后，用电检查人员应参与上级组织的事故(事件)调查工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
当发生电力运行事故，对停电责任的分析和停电时间及少供电量的计算可直接按停电时间按实际时间计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
电力事故责任认定的有效性应以供、用双方(必要时还应有见证方)对事故报告材料的签字确认为准。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
集中器天线越长，GPRS信号越好 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
将集中器的级联RS485口与电表RS485口相连可实现集中器直接抄读电表数据 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
同一台区中集中器可抄收485表和载波表两种电能表 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
采集终端安装位置不能影响原有供电设施正常操作、运行 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
低压集抄系统采用纯485方案布线方式比载波方案，施工更简单，价格更便宜 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
集中器管理的电能表中，任一普通用户表都可设置为重点用户 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
配变监测计量终端具有级联转发功能 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
配变监测计量终端是针对专变客户使用的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
配变监测终端和负荷管理终端支持压缩报文功能 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
配变监测计量终端所有通信接口(RS-485、红外、本地无线、GPRS/CDMA等)在参数设置时均加了口令防护，进行安全验证，口令位数为6位 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
更换配变终端前，无需逐一检查作业工器具是否干燥并带绝缘护套。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
通信模块天线的引入方式应保证在不打开终端封印的情况下无法使天线由终端上拔出或拆下 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
终端上电与终端缺相可能同时发生，允许同时产生两类报警事件。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
终端停电指终端三相交流电源全部失去或低于终端正常工作电压的情况。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
终端由主电源工作状态转为停电状态产生终端失压告警。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
事件报警可以按照事件性质分为以下5大类：终端和电表自诊断状态异常报警，设置电表运行参数（与计量相关）产生的报警，计量回路运行状态（与计量相关）改变所产生的报警，由终端分析处理后产生的与计量相关的各种报警事件，由终端分析处理后产生的与经济运行或安全运行相关的报警。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
断相是指在有负荷电流条件下，终端或电能表三相电压中任意一相电压小于定值。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
由配变监测计量终端分析处理后产生的与计量相关的报警中的通讯故障是指终端通过载波采集电表数据失败。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
供电人因供电设施()等原因，需要中断供电时，应当按照国家有关规定事先通知用电人。 | 计划检修 | 临时检修 | 依法限电 | 用电人违法用电 |  |  | ABCD
供电营业区的划分，应当考虑()等因素。一个营业区内只设立一个供电营业机构。 | 行政区域 | 电网的结构 | 供电合理性 | 便于管理 |  |  | BC
《中华人民共和国电力法》：电力企业应当加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，()安全生产责任制度。 | 试行 | 建立 | 坚持 | 健全 |  |  | BD
《中华人民共和国电力法》：电力()应当依法保护环境，防治污染和其他公害。 | 生产 | 研究 | 使用 | 供应 | 建设 |  | ACDE
电价分类的目的是() | 保证电力企业的合理收入 | 国家经济政策的需要 | 促进合理节约使用能源； | 公平合理的需要 |  |  | ABCD
电力产品质量低指的是()。 | 电能质量不合格 | 供电经常中断 | 维修服务不及时 | 产品许诺的功能无法实现 |  |  | ABCD
考核供电质量的两大指标是：()。 | 电能质量 | 电源频率 | 供电可靠性 | 电源电压 |  |  | AC
客户受电工程存在()情况的，供电企业应以书面形式通知客户整改。 | 客户选择的设计、施工和设备材料供应单位不具备相应资质 | 设计文件资料不符合要求 | 施工不符合设计要求 | 施工工艺不符合国家有关标准 | 受电设施存在安全隐患 |  | ABCDE
申请()，均应当到当地供电企业办理手续， | 新装用电 | 临时用电 | 变更用电 | 终止用电 |  |  | ABCD
违反本条例规定，有下列行为之一的，由电力管理部门责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款：()。 | 未按照规定取得《供电营业许可证》，从事电力供应业务的 | 供电方式、供电质量和供电时间 | 擅自伸入或者跨越供电营业区供电的 | 擅自向外转供电的 |  |  | ACD
违反电力法律、法规行为所应承担的法律责任包括()。 | 民事责任 | 行政责任 | 刑事责任 | 赔偿责任 |  |  | ABC
消费者市场细分的标准是由影响消费者需求的因素决定的，这些因素有()。 | 人文因素 | 心理因素 | 地理因素 | 行为因素 |  |  | ABCD
电力企业对已划定的电力设施保护区域内新种植或自然生任的可能危及电力设施安全的树木、竹子，应当予以砍伐，并不予支付()等任何费用。 | 林木补偿费 | 林地补偿费 | 植被恢复费 | 砍伐费 |  |  | ABC
《电力供应与使用条例》：架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：()。 | 1—10千伏5米 | 35—110千伏10米 | 154—330千伏15米 | 500千伏20米 |  |  | ABCD
不扣减基本电费的停电包括() | 事故停电 | 检修停电 | 暂停用电 | 事故停电;检修停电;暂停用电;计划限电 |  |  | ABD
用户依法破产时，供电企业应按下列（）规定办理： | 供电企业应予销户，终止供电。 | 在破产用户原址上用电的，按新装用电办理。 | 在破产用户分离出去的新用户,可直接办理变更用电手续。 | 在破产用户原址上用电的,可继续使用。 |  |  | AB
哪些负荷用户对供电质量产生影响或对安全运行构成干扰和妨碍时，用户如不采取措施或采取措施不力，达不到国家标准要求时，供电企业可中止对其供电。() | 冲击负荷 | 波动负荷 | 非对称负荷 | 照明负荷 |  |  | ABC
不经批准既可终止供电有()。 | 不可抗力和紧急避险 | 私自增加容量 | 有窃电行为 | 有不安全行为 |  |  | AC
当窃电时间无法查明时，按每日窃电时间：()。 | 电力客户12h | 电力客户16h | 照明客户6h | 照明客户8h |  |  | AC
遇有下列情况之一者，保安电源应由客户自备()。 | 当电力系统瓦解时或不可抗力造成供电中断时，仍需要保证供电的 | 客户自备电源比从电力系统供给更为经济合理的 | 农村客户和低压供电客户一般不安装 | 居民电客户一般不安装 |  |  | AB
变更用电业务的内容包括()。 | 增加合同约定的用电容量 | 减少合同约定的用电容量 | 迁移受电装置用电地址 | 暂时停止全部或部分受电设备的用电 |  |  | BCD
查获的窃电案件的处理手段：()。 | 不能对窃电者终止供电 | 可对窃电者进行罚款 | 对窃电数额巨大的，应报公安机关处理还需追补电量、电费 | 应予以制止，并当场终止供电 |  |  | CD
大工业用户暂停部分用电容量后，其未停止运行的设备容量不应按()电价计费。 | 普通工业 | 大工业 | 非工业 | 单一制 |  |  | ACD
电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止，每日电费违约金按下列规定计算：()。 | 居民用户每日按欠费总额的千分之二计算 | 居民用户每日按欠费总额的千分之一计算 | 其他用户当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算 | 其他用户跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算 |  |  | BCD
对()等用户可以供给临时电源。 | 基建工地用电 | 抗旱打井用电 | 市政建设用电 | 防汛排涝用电 |  |  | ABCD
对有以下行为的客户可采取预付费措施() | 欠交电费且催收困难的客户 | 濒临破产(或破产)的欠费客户，将生产用电和生活用电分开计量分别安装用电计量装置 | 诚信度低的客户 | 流动性较大或临时用电的客户 | 各单位认定其他应实行预付费的客户 |  | ABCDE
各级工会应依法组织员工参与本单位安全生产工作的()和()，维护员工在安全生产方面的合法权益。 | 民主管理 | 民主评议 | 民主监督 | 安全检查 |  |  | AC
用户销户，须向供电企业提出申请。供电企业在()情况下按规定办理销户手续。 | 用户已经停止全部用电容量的使用 | 用户已经向供电企业结清全部电费 | 经查验用电计量装置完好，拆除接户线和用电计量装置 | 结清销户所引起的工程费用 |  |  | ABC
用户需办理减容时应按以下规定办理()。 | 必须是整台或整组变压器的停止或更换小容量变压器用电 | 办理最短期限不得少于六个月，最长期限不得超过二年 | 在减容期限内，供电企业应保留用户减少容量的使用权 | 减容期满后的用户二年内不得申办减容或暂停如确需办理按减少或暂停容量的50%计收基本电费 |  |  | ABCD
用户移表(因修缮房屋或其他原因需要移动用电计量装置安装位置)，须向供电企业提出申请。供电企业应按怎样的规定办理？ | 在用电地址、用电容量、用电类别、供电点等不变情况下，可办理移表手续； | 移表所需的费用由用户负担； | 用户不论何种原因，不得自行移动表位，否则，可按本规则第一百条第5项处理。 | 以上不正确 |  |  | ABC
电力生产中保证安全的技术措施包括下面哪项：（ ）。 | 停电 | 验电 | 填写工作日志 | 挂接地线 |  |  | ABD
电力生产中保证安全的组织措施包括下面哪项：（ ）。 | 工作票制度 | 工作许可制度 | 工作监护制度 | 工作终结和恢复送电制度 |  |  | ABCD
各类作业人员有权拒绝（ ）。 | 强令冒险作业 | 标准化作业 | 规范作业 | 违章指挥 |  |  | AD
在杆、塔上工作，必须使用（ ）。 | 梯子 | 安全带 | 安全帽 | 脚扣 |  |  | BC
95598供电服务热线24小时受理客户（ ）。 | 咨询查询 | 故障报修 | 打印电费通知单 | 投诉举报 |  |  | ABD
下列错误说法，特殊边远地区供电抢修人员到达现场时间平均（ ）。 | 45分钟 | 90分钟 | 2小时 | 3小时 |  |  | ABD
严格执行价格主管部门制定的（ ），及时公开（ ）。 | 电价和收费政策 | 电价标准 | 电费标准 | 售电量 |  |  | ABC
（ ）提前通知或公告。 | 临时停电 | 计划停电 | 计划限电 | 故障停电 |  |  | BC
客户合理化建议的接受与处理规范有（ ）。 | 感谢客户支持与关怀 | 肯定客户的建议 | 及时予以答复，如不能及时回复的应告知回复时间 | 超出处理权限时，应及时上报，并告知客户。 |  |  | ABCD
若客户服务技术支持系统故障，客户表示不愿继续等待的，要立即组织记录（ ），待故障处理完成后，电话通知客户前来办理业务或预约上门服务。 | 客户姓名 | 客户住址 | 客户电话 | 客户银行帐号 |  |  | ABC
通过（ ）等途径收集、统计客户评价结果，转至业务处理部门核实并制定整改措施。 | 业务回访评价 | 评价器 | 话后自助语音评价 | 电话、短信 | 网上营业厅 |  | ABCDE
对各服务渠道进行抽样质检，及时了（ ），加强（ ）与质量监控，提高（ ）与服务水平。 | 服务渠道运营中存在的问题 | 客户对供电服务的需求与建议 | 业务办理过程跟踪 | 业务办理质量 |  |  | ABCD
微信公众服务平台应提供包括（ ）、业务预约办理、（ ）、停电信息及电价等公共信息查询、信息推送、客户留言等服务项目；公共信息内容需及时更新，并实现功能扩展，提供智能问答、营业厅空中排队等创新服务。 | 括户号绑定 | 用电信息查询 | 定制电子账单 | 缴纳电费 |  |  | ABCD
各子公司微博客服以（ ），由（ ）归口管理，（ ）总体指导，（ ）进行日常运营，并定位为客户服务平台、应急信息发布平台、社会责任展示平台。 | 地市为单位集中管理 | 地市供电局办公室 | 市场部 | 客户服务中心 |  |  | ABCD
外部诉求渠道包括（ ）。 | 12345市府热线 | 12398热线 | 政府行风热线 | 民声热线 | 第三方测评公司反馈 | 其他政府机构转办 | ABCDEF
客户服务人员受理客户诉求时，查询客户档案、电量电费信息涉及客户隐私资料，需进行身份验证。优先验证身份证号码、客户联络电话；无法定位客户时，优先验证（ ）等基础信息任意抽取1个进行确认。 | 身份证号码 | 客户名称 | 客户编号 | 银行账号后六位数 |  |  | ABCD
根据《广东电网有限责任公司客户诉求业务处理管理规范（2018年修订版）》，投诉工单下单的“五有”原则是指（ ） | 话中有投诉 | 情绪有不满 | 时限有超时 | 意向有升级 | 来电有重复 |  | ABCDE
根据《广东电网有限责任公司客户诉求业务处理管理规范》（2018年修订版），客户全方位服务管理委员会的会议内容包括（ ）。 | 分析客户全方位服务关键指标情况 | 公布近期客户诉求热点及解决情况 | 研究协调重大问题 | 会商确定服务改进措施 |  |  | ABCD
预警范围内的各单位组织检查（ ）的用电设备和自备应急电源完备情况，做好应急措施准备。 | 重要用户 | 重点关注用户 | 一般用户 | 大客户 |  |  | AB
预判电力供应及客户服务事件的严重性及发展趋势，将预警级别分四级：（ ） | 红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色 | 绿色 |  | ABCD
公司电力供应及客户服务事件按严重程度，由高到低分为( )客户服务事件。 | 特别重大 | 重大 | 较大 | 一般客户服务 |  |  | ABCD
公司市场部对可能影响（ ）进行监测，对可能（ ）进行评估，为（ ）做好信息支持。 | 电力供应及客户服务的内部风险 | 电力供应及客户服务的外部风险 | 造成的影响及变化情况 | 电力供应及客户服务事件预警发布 |  |  | ABCD
低压带电作业人员应穿()，并戴手套、安全帽和护目镜，站在干燥的绝缘物上进行。 | 绝缘鞋 | 高跟鞋 | 全棉长袖工作服 | 绝缘服 |  |  | AC
装表接线要符合()的原则。 | 单相电能表必须将相线接入电流线圈 | 三相电能表可以逆相序接线 | 三相四线电能表必须接零线 | 电能表的零线允许采用接金属外壳代替 |  |  | AC
对触电者实施心肺复苏法的三项基本措施是()，()和()。 | 通畅气道 | 口对口(鼻)人工呼吸 | 胸外按压 | 腹部按压 |  |  | ABC
触电者触及低压带电设备，以下正确的救护措施包括()。 | 设法迅速切断电源 | 使用不导电的东西解脱触电者 | 抓住触电者干燥而不贴身的衣服将其拖开 | 直接用手将触电者拖离带电物体 |  |  | ABC
严禁用()等作止血带用。 | 电线 | 铁丝 | 细绳 | 消毒纱布 |  |  | ABC
关于创伤急救的说法错误的是()。 | 先抢救、后固定、再搬运 | 先固定、后抢救、再搬运 | 先搬运、后抢救、再固定 | 先固定、后搬运、再抢救 |  |  | BCD
发生电气火灾，如果由于情况危急，为争取灭火时机，或因其它原因不允许和无法及时切断电源时，就要带电灭火，为防止人身触电，应注意()。 | 与带电部分应保持足够的安全距离 | 在室内扑救人员不得进入故障点4m以内的范围 | 在室外扑救人员不得进入故障点8m以内的范围 | 应使用不导电的灭火剂 |  |  | ABCD
火灾扑救的基本方法有()。 | 隔离法 | 窒息法 | 冷却法 | 抑制法 |  |  | ABCD
下列哪些是组成架空配电线路的元件( ) 。 | 电杆 | 导线 | 绝缘子 | 变压器 |  |  | ABC
电杆基础由()组成。 | 底盘 | 卡盘 | 线盘 | 水泥 |  |  | ABC
绝缘线在安装前，其质量应符合什么要求：()。 | 绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀 | 绝缘层厚度应符合规定 | 绝缘线的绝缘层挤包紧密 | 绝缘层不易剥离 |  |  | ABC
更换熔断器时要检查新熔体的()是否与更换的熔体一致。 | 规格 | 形状 | 价格 | 厂家 |  |  | AB
无功补偿的方法有()。 | 个别补偿法 | 分散补偿法 | 集中补偿法 | 自然补偿法 |  |  | ABC
无功补偿的主要作用有()。 | 降低设备的功率损耗 | 提高供电质量 | 稳定电网电压 | 减少电费 |  |  | ABC
在电力系统中限制短路电流的方法有()。 | 合理选择电气主接线形式和运行方式 | 加装限流电抗器 | 加装阻波器 | 采用分裂低压绕组变压器 |  |  | ABD
中性点直接接地连接方式中，接地故障发生后，()形成短路通路。 | 接地点与大地 | 中性点N | 相导线 | 电机 |  |  | ABC
用电计量装置包括()。 | 电压互感器 | 电流互感器 | 指示仪表 | 二次连接导线 | 各类电能表 | 计量箱(柜) | ABDE
计量二次回路不能采用的线型有()。 | 单股铜芯绝缘线 | 多股铜芯绝缘软线 | 单股铝芯绝缘线 | 多股铝芯绝缘线 |  |  | BCD
电能计量柜内所安装的电气设备及元器件应符合()和设备明细表的要求。 | 设计 | 制造工艺 | 调试 | 国际标准 |  |  | AB
中国南方电网有限责任公司企业标准，10kV计量柜内铜排母线布置，能方便()的电缆联接 | 上进线 | 下进线 | 左进线 | 右进线 |  |  | AB
《中国南方电网有限责任公司电能计量管理规定》其中要求：电能计量实验室管理包括() | 电能计量标准装置管理 | 电能计量实验室认可管理 | 电能计量人员资质管理 | 电能计量数据管理 |  |  | ABC
《中国南方电网有限责任公司电能计量管理规定》其中要求：地市级关口包括() | 地市级发电上网关口 | 地市级供电关口 | 趸售关口 | 指地、市级供电 |  |  | ABC
《中国南方电网有限责任公司电能计量管理规定》其中要求：电能计量资产管理包括() | 电能计量规划 | 电能计量设备管理 | 电能计量设备质量评估 | 电能计量数据管理 |  |  | ABC
《中国南方电网有限责任公司电能计量管理规定》其中要求：电能计量管理包括() | 资产管理 | 运行管理 | 实验室管理 | 营销费用管理 |  |  | ABC
中国南方电网有限责任公司企业标准，《关口电能计量装置配置及验收技术规范》其中要求：计量用电流互感器铭牌标志应清晰，编码方式可采用() | 自动喷码 | 激光蚀刻 | 钢凿码 | 手工雕刻 |  |  | AB
中国南方电网有限责任公司企业标准,《低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》其中要求：采集器与集中器之间的通信采用（）。 | GPRS | 低压电力线载波 | RS-485总线 | 微功率无线通信 |  |  | BCD
集中器按（）方案采集电能表的数据。 | 实时采集 | 定时自动采集 | 手动补抄 | 自动补抄 |  |  | ABD
集中器应有本地维护（）接口，通过维护接口设置集中器参数，进行软件升级等。 | RS-232 | RS-485 | USB | 红外线 |  |  | AC
多费率电能表按工作原理可分为()。 | 机械式 | 脉冲式 | 电子式 | 电子机械式 |  |  | ACD
电能计量装置的接线方式按被测电路的不同可分为()。 | 单相 | 三相四线 | 三相三线 | 直接接入式 |  |  | ABC
接入非中性点绝缘系统的电能计量装置，应采用()电能表。 | 三相三线有、无功电能表 | 三相四线有、无功电能表 | 三只感应式无止逆单相电能表 | 三只感应式有止逆单相电能表 |  |  | BC
三相机电式(感应系)电能表的分元件调整装置主要有()。 | 满载调整装置 | 轻载调整装置 | 相位角调整装置 | 基本调整装置 |  |  | ABC
电流互感器和电压互感器连接成三相时，常用的接线方式有() | 电流互感器的两相不完全星形接线 | 电流互感器的三相完全星形接线 | 电压互感器的V，v接线 | 电压互感器的Y，y接线 |  |  | ABCD
在使用电流互感器时，接线要注意些什么问题() | 将测量表计、继电保护和自动装置分别接在单独的二次绕组上供电 | 极性应连接正确 | 运行中的二次绕组不许开路 | 二次绕组应可靠接地 |  |  | ABCD
电能表按结构和工作原理的不同可分为()。 | 有功电能表 | 无功电能表 | 感应式电能表 | 静止式电能表 |  |  | CD
为了防止断线，电流互感器二次回路中不允许有() | 接头 | 隔离开关辅助触点 | 开关 | 刀闸 |  |  | ABCD
电能表按其用途可分为()。 | 有功电能表 | 无功电能表 | 测量用电能表 | 标准电能表 |  |  | CD
对于电力产品来说，()等皆属于电力的特征。 | 分时 | 不同功率因数 | 随时可间断 | 峰谷 |  |  | ABCD
影响电能表转动方向的因素有() | 负荷大小 | 功率传输方向 | 功率因数 | 接线 |  |  | BCD
某用户错误接线属P=UIcos(60°－φ),已计电量9500kwh，负载功率因数角φ=35°，电能表相对误差r=4.5%，则实际电量和应退补电量为()。 | 8210 | 8410 | -900 | -1290 |  |  | AD
采用防窃电电能表或在电能表内加装防窃电器对()的窃电有防范作用。 | 欠压法 | 欠流法 | 扩差法 | 移相法 |  |  | ABD
多费率电能表的显示器有哪几类？ | LED数码管显示 | LCD液晶显示 | 齿轮显示器 | FIP荧光数码管 |  |  | ABD
多功能表关于电量无功计量表达正确的是()。 | 无功四个象限可分别计量 | 无功正反向电量可设置成任意两个象限电量之和 | 可显示无功正反向电量及四象限电量 | 无功不能分时计量 |  |  | ABC
下列哪些型号的是多功能表()? | DTSD71 | DSSD331 | DS862 | DTST22 |  |  | ABD
某日座席接到一客户关于办理单相电表移表的手续及流程的咨询，答复内容包括()。 | 告知客户需提供资料，包括(申请书，申请人身份证复印件) | 告知客户移表流程(根据各局业务流程) | 正确录入营销系统，并生成咨询单 | 回答客户时，客户服务语气、语速适中，正确迅速地将业务处理完毕 |  |  | ABCD
《南方电网公司分布式光伏发电系统接入电网技术规范》分布式光伏发电项目服务分为并网申请、()、()、()、()、电费结算与补贴转付哪等6个阶段 | 接入系统方案编制与审查 | 工程设计与建设、并网验收 | 并网验收 | 并网运行 |  |  | ABCD
“客户经理制”原则指的是（） | 客户经理对外代表供电企业，宣传电力政策，提供优质服务，帮助客户办理各种手续 | 充分实现“两个转” （指客户经营围绕客户转，供用电服务外转内不转） | 充分实现“两个转” （指客户经营围绕客户转，供用电服务内转外不转） | “三个一”（ 一口对外、一站服务、一次做好）的优质服务过程 |  |  | ACD
客户表现出情绪激动处理方式() | 营业人员可以无需理会情绪激动的客户，直接报警处理 | 营业人员和营业厅班长应首先缓解客户情绪 | 如果客户情绪非常激动，不愿离开营业区 | 营业厅班长应主动给客户倒茶水、提供座椅等关怀服务，耐心倾听客户意见，缓解客户情绪 |  |  | BCD
供电企业根据《公司客户服务经理指导意见》，完善业扩报装服务经理职责及相关工作内容，（）业扩报装应配置专人做好全过程跟踪服务、及时反馈信息。 | 大客户、 | 一般客户 | 重要客户 | 中压客户 |  |  | AC
各单位应根据公司基线标准，统一业扩投资界面，最终实现业扩投资界面（）延伸至客户红线。 | 全口径、 | 全社会 | 全电压等级 | 全容量 |  |  | AC
关于TT系统和IT系统的适用范围，正确的是()。 | TT系统适用于无变电所而适用TN-S系统的民用建筑 | TT系统适用于无等电位联结的户外场所 | TT系统适用于应急电源系统和矿井下电气装置 | IT系统适用于应急电源系统和矿井下电气装置 |  |  | ABD
不允许用作保护导体或保护联结导体的是()。 | 金属水管、燃气或可燃液体金属管 | 正常使用中承受机械应力的结构部分、支撑线 | 柔性或可挠金属导管、柔性金属部件 | 电缆托盘和梯架 |  |  | ABC
电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级，分为()。 | 一级负荷 | 二级负荷 | 三级负荷 | 四级负荷 |  |  | ABC
发生单相接地故障时，能带故障继续运行1～2h的中性点接地方式是()。 | 直接接地 | 经低电阻接地 | 经消弧线圈接地 | 不接地 |  |  | CD
临时用电的用户，应安装用电计量装置。对不具备安装条件的，要按其()、()、()计收电费。 | 用电等级 | 用电容量 | 使用时间 | 规定的电价 |  |  | BCD
下列对于临时用电的说法，正确的是() | 期限一般不超过6个月 | 期限一般不超过9个月 | 可以转让给其他客户 | 不可以向外转供电 |  |  | AD
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：10kV客户电流互感器的二次接线均应采用的接线方式,下面说法错误的是()。 | 三相 | 单相 | 分相 | 正相 |  |  | ABD
S级与非S级电能表的主要区别在于()。 | 对轻负荷计量准确度要求不同 | S级电能表在5%以下没有误差要求 | S级电能表在1%以下没有误差要求 | 非S级电能表在5%以下没有误差要求 |  |  | ACD
供用电合同中，供电质量条款对用电方的要求有()。 | 功率因数; | 注入电网的谐波电流; | 电压波动; | 冲击负荷 |  |  | ABD
供用电合同中供用电方式是指供电企业向用电申请人提供的() | 电源点 | 电压等级 | 电源数量 | 回路数量 |  |  | ABCD
关于功率因数角的计算，不正确的是()。 | 功率因数角等于有功功率除以无功功率的反正弦值 | 功率因数角等于有功功率除以无功功率的反余弦值 | 功率因数角等于有功功率除以无功功率的反正切值 | 功率因数角等于有功功率除以无功功率的反余切值 |  |  | ABC
三相四线制是带电导体配电系统的型式之一，四线是指()线。 | U线 | V线 | W线 | N线 |  |  | ABCD
下列()是电能计量装置安装接线基本施工工艺。 | 按图施工 | 接线正确 | 电气连接可靠、接触良好 | 配线整齐美观 |  |  | ABCD
中国南方电网有限责任公司企业标准，《10kV用电客户电能计量装置典型设计》其中要求：10kV电压互感器及电流互感器二次回路接地，下面说法错误的是() | 可靠接地 | 只有一处可靠接地 | 两处可靠接地 | 不用接地 |  |  | ACD
银行托收电费是()。 | 收款单位与付款单位共同协商签定的 | 需建立相应的财经制度 | 只要双方协议即可，无需受制度约束 | 已建立协议合同，每次付款由银行拨入即可 |  |  | AB
大工业电费构成的有() | 电度电费 | 基本电费 | 功率因数调整电费 | 路灯费 |  |  | ABC
电费计算正确与否，直接关系到()的经济效益。 | 电厂建设 | 电网建设 | 电力企业 | 电力客户 |  |  | CD
供电企业向客户收取的费用有() | 电费 | 电费违约金、违约使用电费 | 客户受电工程的设计、施工费 | 电力设施受损坏的赔偿费用 |  |  | ABD
目前我国对电价管理总的原则是()。 | 由市场调节 | 统一领导 | 分级管理 | 由电力部门控制 |  |  | BC
下列选项中，应执行非居民电价的有() | 地下防空设施的照明 | 基建工地照明 | 公路信号灯 | 地下铁路照明 |  |  | ABCD
售电均价预测应遵循（）的原则。 | 连续性原则 | 类比性原则 | 概率性原则 | 惯性原则 |  |  | ACD
属于免征农网还贷资金范围的是（）。 | 农业排灌 | 抗灾救灾 | 自备电厂自备电量 | 煤炭生产企业 |  |  | ABC
基本电费可按()计算。 | 变压器容量 | 实际设备容量 | 单台设备的最大容量 | 最大需量 |  |  | AD
如何计算电费违约金 | 居民用户每日按欠费总额的千分之一计算 | 其他用户：当年欠费部分，每日按欠费总额千分之二计算 | 跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算 | 电费违约金收取总额按日累加计收，总额不足1元者按1元收取。 |  |  | ABCD
两部制电价的优点有() | 降低用户用电成本。 | 合理担发、供电的内容成本和能源成本。 | 可减少不必要的设备容量，提供设备利用率，节约能源，降低损耗，提高负荷率。 | 使电网的无功负荷减少，提高电力系统的供电能力。 |  |  | ABCD
电费管理工作主要有()等环节。 | 抄表 | 核算 | 收费 | 电费统计分析 |  |  | ABCD
电费的计算与复核，主要包括()等环节 | 计算电费与验证 | 人工审核异常情况 | 修改数据 | 收取电费 |  |  | ABC
根据实际调价影响范围，按用电类别、电压等级分条件制定相应的退补方案，包括如下内容： | 确定调整电价范围的客户 | 明确需要退补起止时间 | 准确提供调价幅度，明各个类别电退补的计算方法 | 确定各个用电状态客户的费退补方式 |  |  | ABCD
计量运维员巡视检查运行电能表的哪些异常现象？() | 电能表停走、时走时停、潜动、反走 | 计度器卡字、跳字、擦盘 | 表内发黄、有汽蚀或烧坏 | 铅封损坏或失落 |  |  | ABCD
存在（）等计费关系的用户,需要作电量电费退补时所有用户应分别申请。 | 损耗分摊 | 总分表关系 | 多电价 | 多计量点 |  |  | AB
关于冲正退补工单，说法正确的是：（）。 | 冲正退补时，系统会自动找出有计费关系的其他户一起冲正 | 免费电可批量冲正 | 可多月一并冲正 | 可反复冲正 |  |  | ABCD
对用户申请校验的计费电能表误差超差后，供电企业应（）。 | 退还验表费 | 按规定退补电费 | 不退还验表费 | 仍有异议可向上级计量部门申请检定 |  |  | ABD
临时用电的用户应安装用电计量装置。对不具备安装条件的，可按其（）计收电费。 | 用电容量 | 使用时间 | 协商电量 | 规定的电价 |  |  | ABD
供电企业应退补相应电量的电费有：()。 | 互感器或电能表超出误差值 | 计量装置接线错误 | 倍率不符 | 计量电压互感器保险熔断 |  |  | ABCD
并网自备电厂参与市场化交易，须公平承担发电企业社会责任、承担 | 政府性基金 | 政策性交叉补贴 | 辅助服务费 | 系统备用费 |  |  | ABD
大型骨干企业中10千伏及以上电压等级工业企业，满足以下条件的，可作为一般用户准入： | 大型骨干企业的分公司 | 大型骨干企业的各级全资子公司。 | 大型骨干企业总公司或母公司 | 参股公司 |  |  | ABC
用电检查的主要内容包括（ ）。 | 规章制度执行 | 计量装置状况 | 合同协议履行 | 设备安全运维 | 电工作业资质 |  | ABCDE
现场检查确认客户存在（）等方面有危害供用电安全、扰乱供用电秩序的，用电检查人员应依法依规处理。 | 电力使用 | 运行管理 | 客户存在违约用电、窃电行为 | 电工作业行为 |  |  | ABCD
重要电力客户原则上应根据（ ），由电力行政管理部门审批认定 | 行业范围 | 分级标准 | 用电量 | 用电电压等级 |  |  | AB
客户用电安全隐患分为（）。 | Ⅰ级重大隐患 | Ⅱ级重大隐患 | Ⅲ级重大隐患 | 一般隐患 |  |  | ABD
《供电营业规则》：常见的窃电行为()。 | 在供电企业的供电设施上，擅自接线用电 | 绕越供电企业用电计量装置用电 | 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电 | 故意损坏供电企业用电计量装置 | 故意使供电企业用电计量装置不准或者失效 | 采用其他方法窃电。 | ABCDEF
《供电营业规则》：供电企业对查获的窃电者，应予制止，并可当场中止供电，窃电者的法律责任是()。 | 应按所窃电量补交电费，并承担补交电费三倍的违约使用电费 | 拒绝承担窃电责任的，供电企业应报请电力管理部门依法处理，电力管理部门对盗窃电能的行为，应责令其停止违法行为，并处以应交电费五倍以下的罚款 | 窃电情节严重，违反《治安管理处罚条例》的，由公安机关依法予以治安处罚 | 窃电构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任 |  |  | ABCD
电力事故责任的认定及责任追究应以()等为依据。 | 《电力法》 | 《供电营业规则》 | 《电业生产事故调查规程》 | 与用户签订的《供用电合同》 |  |  | ABCD
用户发生()用电事故，应及时向供电企业报告。 | 人身触电死亡 | 导致电力系统停电 | 专线掉闸或全厂停电 | 电气火灾 | 重要或大型电气设备损坏 | 停电期间向电力系统倒送电 | ABCDEF
采集器的功能配置是() | 数据采集 | 数据传输 | 本地功能 | 终端维护 |  |  | ABCD
集中器可以用下列哪些方式采集电能表的数据()。 | 实时采集 | 定时自动采集 | 自动补抄 | 人工抄表 |  |  | ABC
采集器、集中器上行通道如为()方式，需将已开通过相应功能的SIM卡插入通信模块的SIM卡座；如为光纤以太网方式，应将网线插入通信模块；如为RS-485级联方式，需用RS-485通信线把集中器与配变计量监测终端连接。 | GPRS | CDMA | SMS | GSM |  |  | ABCD
影响终端采集完整率的因数有：()。 | 终端离线 | 终端时钟异常 | 终端电池寿命到期 | 任务异常 |  |  | ABD
负荷管理终端和配变监测计量终端的()电压规格，在断两相电压的条件下，交流电源能维持终端正常工作 | 3×220／380V | 3×57.7／100V | 3×100V | 220V |  |  | AB
关于配变监测计量终端的安全防护说法正确的是() | 终端出厂后电量不允许清零。 | 连续五次输入密码错误后终端自动封闭不允许进行任何设置工作，必须返厂解锁。 | 终端断电或者掉线后能自动复位上线。 | 终端停电后，所有测量数据不应丢失 |  |  | ACD
终端要求能加封印位置包括：() | 外壳 | 翻盖 | 端子座 | 底座 |  |  | ABC
以下哪项原因可能造成配变监测计量终端无法上线()。 | 终端安装现场无信号 | 终端接线错误 | 终端相关通讯参数设置错误 | 终端通讯模块损坏或通讯卡坏 |  |  | ACD
集中器与主站通讯故障可能的主要原因有() | 集中器自身通讯模块故障 | 集中器登录主站相关参数未设置正确 | 网络信号问题，终端安装处无网路覆盖或信号过低 | SIM卡故障，欠费停机或损坏 |  |  | ABCD
某在线低压载波集抄系统集中器原来抄表成功率为100%，现在部分电表抄表失败，可能的原因有() | 换装电表后未加载配置数据 | SIM卡欠费 | 电表被停电 | 集中器天线被完全屏蔽 |  |  | AC
下列关于计量装置门开闭告警处理说法正确的是() | 正常判断周期：读到变位后，为防止接点抖动，应在接点状态连续5~10s稳定后产生事件上报 | 遥信输入接点默认状态可设 | 默认状态由常开设置为常闭时或由常闭设置为常开时，应立即产生门开或门闭报警 | 上电时，门接点打开时不产生事件 |  |  | ABC
计量回路运行状态(与计量相关)改变所产生的报警，电表和终端(含交流采样)都能产生，主要包括()等 | 缺相 | 断相 | 电压逆相序 | 电流反极性 |  |  | ABCD